Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК 01.01.06 Топливоснабжение

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ для студентов по специальности   «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

2014

| Одобрено цикловой комиссией теплоэнергетики | Составлено в соответствии с рабочей программой по разделу для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» |
| --- | --- |
| Председатель цикловой комиссии ___________ Н.В. Панова 10.09.2014 г. | Директор ___________В.И. Овсянников 20.09.2014 г. |

Составитель:  Ежова Ж.В.,  преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                              4

Практическая работа №1                                                                            5

Практическая работа №2		      			                              7

Практическая работа №3                                           			        10

Практическая работа №4						                  12

Практическая работа №5							        14

Практическая работа №6							        16

Практическая работа №7							        18

Практическая работа №8							        20

Практическая работа №9					                            22

Практическая работа №10                                                                        24

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11                                                                        27

ВВЕДЕНИЕ

Существенная роль в процессе повышения эффективности обучения раздела «Топливоснабжение» отводится практическим методам обучения.

Проведение практических работ позволяет решить комплекс дидактических задач, обеспечить научность, целостность восприятия изучаемого оборудования, законов и процессов, сформировать необходимые аналитические и практические профессиональные навыки.

В соответствие с программой, при изучении раздела «Топливоснабжение» выполняется 11 практических работ. Данные методические указания призваны оказать помощь студентам в освоении методов проведения теплотехнических и конструктивных расчетов, работы со справочной и технической литературой, изучении систем теплоснабжения.

Для каждой практической работы указаны цели и задания приведены краткие теоретические положения, методика выполнения работы.

В конце методических указаний имеется список литературы по разделу  «Топливоснабжение».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема: Подбор и расчет регулятора давления

1. Цели работы:

- получить практические навыки по подбору регулятора ГРП

- научиться пользоваться справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

Задачей расчета является определение необходимой пропускной способности регулятора давления

3.1.	Определить истечение регулятора

ΔР/ Р1>0,5- истечение сверхкритическое, где ΔР - перепад давления на регуляторе.

Δ Р / Р1< 0,5 - истечение докритическое

3.2.	Определить коэффициент пропускной способности регулятора Kv

Qo = 5260 * Kv * ε*√ΔP*Pl / ρo*Tl*Zl - для докритического истечения, где 5260 - перевод воды на газ

Qo - объемный расход газа при н.у. для воды, м3/ч

Kv - коэффициент пропускной способности

ε - коэффициент неточности исходной модели, где ε = 1- 0,43 (Δ Р / Р1)

Р1 - давление газа до регулятора, МПа

Δ Р - перепад давления на регуляторе, МПа

ρo - плотность газа при н.у., ρo = 0,73 кг/м3

Т1 - температура газов при н.у. Т = 273 К

Z1 - специальный коэффициент, Z1 = 1

Qo = 5260 * Kv * εкр * P1 *√ (ΔP/P1) / ρo * Tl*Zl - для сверхкритического истечения.

3.3. По полученной величине Kv из таблицы подобрать регулятор, у которого Kv чуть больше расчетного.

  - . Определить фактическую пропускную способность выбранного регулятора.

Qф = 5260 * Kv (табл.) * ε *√ (ΔP*Pl / ρ * Tl * Zl, где

Kv (табл.) - коэффициент пропускной способности, взятый из таблицы

ρ - плотность газа по данным условий задачи, или

Qo = 5260 * Kv * εкр* P1 *√ (ΔP/Pl) / ρo * T1 * Z1

3.5.	Определить запас пропускной способности, который должен быть в пределах 15-20%.

(Qф - Qo) * 100 / Qo

  - Если регулятор не проходит по запасу пропускной способности, то по таблице подобрать новый регулятор.

Таблица 1.1.

Коэффициент пропускной способности регуляторов

| Тип регулятора | Коэффициент К |  | Тип регулятора | Коэффициент К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РД-20-5 | 0,52 |  | РД-50М-20 | 9 |
| РД-25-5 | 0,52 |  | РД-50М-15 | 5,8 |
| РД-25-6,5 | 0,9 |  | РД-50М-11 | 3,3 |
| РД-32-5 | 0,52 |  | РД-50М-8 | 1,7 |
| РД-32-6,5 | 0,9 |  | РДУК-2-50/35 | 27 |
| РД-32-9,5 | 1,9 |  | РДУК-2-100/50 | 38 |
| РД-50-13 | 3,7 |  | РДУК-2-100/70 | 108 |
| РД-50-19 | 7,9 |  | РДУК-2-200/105 | 200 |
| РД-50-25 | 13,7 |  | РДУК-2-200/140 | 300 |
| РД-32М-10 | 1,4 |  | РД-50-64 | 22 |
| РД-32М-6 | 0,8 |  | РД-80-64 | 66 |
| РД-32М-4 | 0,52 |  | РД-100-64 | 110 |
| РД-50М-25 | 11 |  | РД-150-64 | 314 |
| РДУ-80 | 100 |  | РД-200-64 | 424 |
| РДУ-100 | 200 |  | РДУ-50 | 50 |

Задание

Подобрать регулятор давления при заданных расходе газа, начальном давлении, конечном давлении, плотности газа.

Таблица 1.2.

Исходные данные

| Вариант | Q, м3/ч | Р1, кПа | Р2, кПа | (, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1750 | 360 | 30 | 0,78 |
| 2 | 2165 | 180 | 20 | 0,74 |
| 3 | 4250 | 650 | 150 | 0,75 |
| 4 | 3555 | 280 | 41 | 0,71 |
| 5 | 3150 | 610 | 230 | 0,76 |
| 6 | 5350 | 920 | 310 | 0,73 |
| 7 | 2580 | 198 | 26 | 0,77 |
| 8 | 3560 | 165 | 22 | 0,78 |
| 9 | 4850 | 512 | 234 | 0,74 |
| 10 | 4200 | 480 | 190 | 0,77 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема: Подбор предохранительных запорных клапанов и предохранительных сбросных клапанов

1. Цели работы:

- получить практические навыки  по расчету и подбору РДУК и РДБК;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

Задачей расчета является определение предельно допустимого выходного давления для ПСК и ПЗК.

3.1. Подбор ПЗК

Подбор ПЗК осуществляется по предельно допустимому выходному давлению, которое не должно превышать следующего значения:

Рпзк = Р2 + 0,2 * Р2

3.2. Подбор ПСК.

Подбор ПСК осуществляется по предельно допустимому выходному давлению и по пропускной способности.

Рпск = Р2 + 0,1 *Р2

Qпск = Qпск * 0,1

Таблица 2.1

# Сводная таблица технических характеристик предохранительных запорных клапанов

| №№ п/п | Клапаны | Ду, мм | Рвх, МПа | Пределы настройки контролируемого давления, кПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нижний предел | верхний предел |  |
| 1 | ПКК-40МН-0,6 | 40 | 0,6 | 1,5 | 5 | 7,3 |
| 2 | ПКК-40МС-0,6 | 40 | 0,6 | 5 | 60 | 7,3 |
| 3 | ПКК-40МН-1,6 | 40 | 1,6 | 1,5 | 5 | 7,3 |
| 4 | ПКК-40МС-1,6 | 40 | 1,6 | 5 | 60 | 7,3 |
| 5 | ПКН-50 | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 33,2 |
| 6 | ПКВ-50 | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 33,2 |
| 7 | ПКН-100 | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 72,7 |
| 8 | ПКВ-100 | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 72,7 |
| 9 | ПКН-200 | 200 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 143,3 |
| 10 | ПКВ-200 | 200 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 143,3 |
| 11 | КЗГЭМ-ВД-50 | 50 | 1,2 |  |  | 8,5 |
| 12 | КЗГЭМ-ВД-100 | 100 | 1,2 |  |  | 18 |
| 13 | КПЭГ-М-50 | 50 | 1,2 |  |  | 8,5 |
| 14 | КПЭГ-М-100 | 100 | 1,2 |  |  | 18 |
| 15 | КПЗ-25 Н | 25 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 13 |
| 16 | КПЗ-25 С | 25 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 13 |
| 17 | КПЗ-25 В | 25 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 13 |
| 18 | КПЗ-25 В1 | 25 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 13 |
| 19 | КПЗ-32 Н | 32 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 14 |
| 20 | КПЗ-32 С | 32 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 14 |
| 21 | КПЗ-32 В | 32 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 14 |
| 22 | КПЗ-32 В1 | 32 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 14 |
| 23 | КПЗ-40 Н | 40 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 15 |
| 24 | КПЗ-40 С | 40 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 15 |
| 25 | КПЗ-40 В | 40 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 15 |
| 26 | КПЗ-40 В1 | 40 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 15 |
| 27 | КПЗ-50 Н | 80 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 40 |
| 28 | КПЗ-50 С | 80 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 40 |
| 29 | КПЗ-50 В | 80 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 40 |
| 30 | КПЗ-50 В1 | 80 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 40 |
| 31 | КПЗ-80 Н | 80 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 40 |
| 32 | КПЗ-80 С | 80 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 40 |
| 33 | КПЗ-80 В | 80 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 40 |
| 34 | КПЗ-80 В1 | 80 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 40 |
| 35 | КПЗ-100 Н | 80 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 40 |
| 36 | КПЗ-100 С | 80 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 40 |
| 37 | КПЗ-100 В | 80 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 40 |
| 38 | КПЗ-100 В1 | 80 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 40 |
| 39 | КПЗ-150 Н | 150 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 115 |
| 40 | КПЗ-150 С | 150 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 115 |
| 41 | КПЗ-150 В | 150 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 115 |
| 42 | КПЗ-150 В1 | 150 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 115 |
| 43 | КПЗЭ-25 | 25 | 1,2 |  |  | 13 |
| 44 | КПЗЭ-32 | 32 | 1,2 |  |  | 14 |
| 45 | КПЗЭ-40 | 40 | 1,2 |  |  | 15 |
| 46 | КПЗЭ-50 | 50 | 1,2 |  |  | 16 |
| 47 | КПЗЭ-80 | 80 | 1,2 |  |  | 40 |
| 48 | КПЗЭ-100 | 100 | 1,2 |  |  | 41 |
| 49 | КПЗЭ-150 | 150 | 1,2 |  |  | 115 |
| 50 | КПЗ-50 Н | 50 | 1,2 |  |  | 19 |
| 51 | КПЗ-50 В | 50 | 1,2 |  |  | 20 |
| 52 | КПЗ-50 Н | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 20 |
| 53 | КПЗ-50 С | 50 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 20 |
| 54 | КПЗ-50 В | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 20 |
| 55 | КПЗ-50 В1 | 50 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 20 |
| 56 | КПЗ-100 Н | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-75 | 36 |
| 57 | КПЗ-100 С | 100 | 1,2 | 10-120 | 60-320 | 36 |
| 58 | КПЗ-100 В | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-750 | 36 |
| 59 | КПЗ-100 В1 | 100 | 1,2 | 100-400 | 200-750 | 36 |
| 60 | КПЭГ-50П | 50 | 1,2 |  | 2-60 | 16 |
| 61 | КПЭГ-100П | 100 | 1,2 |  | 30-690 | 32 |
| 62 | КЗГЭ-50 | 50 | 1,2 |  | 2-60 | 16 |
| 63 | КЗГЭ-100 | 100 | 1,2 |  | 30-690 | 32 |
| 64 | ПКН-50 эл. магн. | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 36,6 |
| 65 | ПКВ-50 эл. магн. | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 36,6 |
| 66 | ПКН-100 эл. магн. | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 76,7 |
| 67 | ПКВ-100 эл. магн. | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-690 | 76,7 |
| 68 | ПКН-200 эл. магн. | 200 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 147,3 |
| 69 | ПКВ-200 эл. магн. | 200 | 1,2 | 3-30 | 30-690 | 147,3 |
| 70 | ПКЭН-50 | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 36,6 |
| 71 | ПКЭВ-50 | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 36,6 |
| 72 | ПКЭН-100 | 100 | 1,2 | 0,3-3 |  | 76,7 |
| 73 | ПКЭВ-100 | 100 | 1,2 | 3-30 |  | 76,7 |
| 74 | ПКЭН-200 | 200 | 1,2 | 0,3-3 |  | 147,3 |
| 75 | ПКЭВ-200 | 200 | 1,2 | 3-30 |  |  |

Таблица 2.2.

# Сводная таблица технических характеристик предохранительных сбросных клапанов

| №№ п/п | Клапаны | Ду, мм | Пределы регулирования, кПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСК-25П-Н | 25 | 1-75 | 3,7 |
| 2 | ПСК-25П-В | 25 | 60-750 | 3,7 |
| 3 | ПСК-50Н/5 | 50 | 2-5 | 6,82 |
| 4 | ПСК-50Н/20 | 50 | 5-20 | 6,82 |
| 5 | ПСК-50С/50 | 50 | 20-50 | 6,82 |
| 6 | ПСК-50С/125 | 50 | 50-125 | 6,82 |
| 7 | ПСК-50С/300 | 50 | 125-300 | 6,82 |
| 8 | ПСК-50В/400 | 50 | 125-400 | 7,0 |
| 9 | ПСК-50В/700 | 50 | 300-400 | 6,82 |
| 10 | ПСК-50В/1000 | 50 | 125-1000 | 6,9 |
| 11 | ПСКУ-50Н/5 | 50 | 2-5 | 6,5 |
| 12 | ПСКУ-50С/50 | 50 | 20-50 | 6,5 |
| 13 | ПСКУ-50С/125 | 50 | 50-125 | 6,5 |
| 14 | ПСКУ-50В/300 | 50 | 125-300 | 6,5 |
| 15 | ПСКУ-50В/630 | 50 | 300-630 | 6,5 |
| 16 | ПСКУ-50В/1000 | 50 | 630-1000 | 6,5 |
| 17 | КПС-50Н/6 | 50 | 2-6 | 5,7 |
| 18 | КПС-50С/50 | 50 | 20-50 | 5,7 |
| 19 | КПС-50С/125 | 50 | 50-125 | 5,7 |
| 20 | КПС-50С/300 | 50 | 125-300 | 5,7 |
| 21 | КПС-50В/600 | 50 | 300-600 | 5,7 |
| 22 | КПС-Н | 12 | 2,5-6,5 | 0,5 |
| 23 | КПС-С | 12 | 7-400 | 0,5 |
| 24 | СППК4Р-50/16 | 50 | 50-1600 | 29 |
| 25 | СППК4Р-80/16 | 80 | 50-1600 | 40 |
| 26 | СППК4Р-100/16 | 100 | 50-1600 | 53 |
| 27 | СППК4Р-150/16 | 150 | 50-1600 | 94 |

Задание

Подобрать ПЗК и ПСК при заданных расходе газа, начальном давлении, конечном давлении, плотности газа.

Таблица 2.3.

Исходные данные

| Вариант | Q, м3/ч | Р1, кПа | Р2, кПа | (, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1750 | 360 | 30 | 0,78 |
| 2 | 2165 | 180 | 20 | 0,74 |
| 3 | 4250 | 650 | 150 | 0,75 |
| 4 | 3555 | 280 | 41 | 0,71 |
| 5 | 3150 | 610 | 230 | 0,76 |
| 6 | 5350 | 920 | 310 | 0,73 |
| 7 | 2580 | 198 | 26 | 0,77 |
| 8 | 3560 | 165 | 22 | 0,78 |
| 9 | 4850 | 512 | 234 | 0,74 |
| 10 | 4200 | 480 | 190 | 0,77 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: Расчет волосяного фильтра

1. Цели работы:

- получить практические навыки  по расчету волосянного фильтра;

- научиться пользоваться справочной литературой, номограммами.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть

Задачей расчета является определение потерь давления в волосяном фильтре.

3.1 Определение потерь давления газа на кассете по номограмме

Номограмма для определения потерь давления газа в волосяных сварных фильтрах Dу = 50, 100, 200 мм

1 - кассета Dу 50мм; 2 – корпус; 3 – кассета Dу 100мм; 4 – кассета Dу 200мм

3.2. Определение действительных потерь давления газа на кассете, ΔP', Па

3.3. Определение потерь давления на корпусе по момограмме при расходе газа Q, ΔP''гр, Па

3.4. Определение общих потерь давления на фильтре, Па

∆Р = ∆Р, + ∆Р,,

Задание

Рассчитать потери давления на фильтре по заданным параметрам

Таблица 3.1

Исходные данные

| № | Фильтр | Рабочее давление на входе, МПа | Пропускная способность при ΔP=4 кПа, м3/ч | Габаритные размеры | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dу | D1 | H | H1 | L |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ФГ-7-50-6 ФГ-9-50-12 ФГ-13-100-6 ФГ-19-100-12 ФГ-36-200-6 ФГ-46-200-19 ФГ-80-900-6 ФГ-100-300-19 | 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 | 7 000 9 000 15 000 19 000 36 000 46 000 80 000 10 0000 | 50 50 100 100 200 200 300 300 | 435 460 535 580 860 910 1175 1255 | 525 585 1310 1310 1620 1620 1485 1505 | 297 355 700 700 700 700 1900 1900 | 655 670 912 930 1075 1100 800 800 | 67,4 94 125 185 400 567 840 1167 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: Расчет газопровода низкого давления

1. Цели работы:

- получить практические навыки гидравлического расчета газопровода низкого давления

- научиться пользоваться номограммой.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

При проектировании трубопроводов для транспортировки газа выбор размеров труб осуществляется на основании их гидравлического расчета, чтобы определить внутренний диаметр труб для пропуска необходимого количества газа при допустимых потерях давления или, наоборот, потери давления при транспортировке необходимого количества газа по трубопроводам заданного диаметра.

Сопротивления движения газа в трубопроводах складывается из линейных сопротивлений трения и местных.

Сопротивления трения - на всей протяженности трубопроводов.

Местное сопротивление - в местах изменения скорости и направления движения.

Газопроводы низкого давления считают по таблицам и номограммам.

Принято потери в местных сопротивлениях на газопроводе низкого давления не рассчитывать, а брать 10% от потерь на трения.

Задание

Произвести гидравлический расчет газопровода низкого давления

Таблица 4.1.

Исходные данные

| Вариант | L, м | Dn x S | Q, м3/ч | Р1, кПа | Р2, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | ? | 200 | 4,5 | 3 |
|  | 52 | ? | 310 | 4,1 | 3,4 |
|  | 68 | ? | 275 | 4,5 | 3,2 |
|  | 990 | ? | 115 | 4,8 | 2,6 |
|  | 830 | ? | 135 | 3,9 | 1,8 |
|  | 85 | ? | 225 | 3,6 | 2,1 |
|  | 870 | ? | 95 | 4,1 | 2,9 |
|  | 80 | ? | 194 | 2,8 | 1,9 |
|  | 60 | ? | 230 | 4,6 | 3,1 |
|  | 58 | ? | 355 | 4,8 | 3,4 |

Рис. 4.1. Номограмма для определения потерь давления в газопроводах низкого давления (до 5 кПа). Природный газ ρ = 0,73 кг/м3, ν = 14,3 · 10-6 м2/с (при 0 оС и 101,3 МПа)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема: Гидравлический расчет газопроводов  среднего и высокого давления

1. Цели работы:

- получить практические навыки гидравлического расчета газопровода среднего и высокого давления

- научиться пользоваться номограммой.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

При проектировании трубопроводов для транспортировки газа выбор размеров труб осуществляется на основании их гидравлического расчета, чтобы определить внутренний диаметр труб для пропуска необходимого количества газа при допустимых потерях давления или, наоборот, потери давления при транспортировке необходимого количества газа по трубопроводам заданного диаметра.

Сопротивления движения газа в трубопроводах складывается из линейных сопротивлений трения и местных.

Газопроводы среднего и высокого давления считают по таблицам и номограммам.

При расчете газопроводов среднего и высокого давлений потери в местных сопротивлениях не считаем, мы ими пренебрегаем.

Задание

Произвести гидравлический расчет газопровода среднего и высокого давления

Таблица 5.1.

Исходные данные

| Вариант | L, м | Dn x S | Q, м3/ч | Р1, кПа | Р2, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 219 x 6 | 5050 | ? | 600 |
| 2 | 65 | 140 x 4,5 | 560 | ? | 480 |
| 3 | 75 | 133 x 4 | 380 | ? | 380 |
| 4 | 70 | 140 x 4,5 | 455 | ? | 415 |
| 5 | 80 | 114 x 4 | 570 | ? | 410 |
| 6 | 70 | 159 x 4,5 | 725 | ? | 385 |
| 7 | 75 | 219 x 6 | 3550 | ? | 810 |
| 8 | 45 | 159 x 4,5 | 1260 | ? | 850 |
| 9 | 85 | 108 x 4 | 665 | ? | 680 |
| 10 | 95 | 159 x 4,5 | 950 | ? | 550 |

Рис. 5.1. Номограмма для определения потерь давления в газопроводах среднего и высокого давления ( до 1,2 МПа). Природный газ ρ = 0,73 кг/м3, ν = 14,3 · 10-6 м2/с (при 0 оС и 101,3 кПа) (в номограммах принято 1 кгс/см2 = 100 кПа)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема: Расчет тупиковых схем газопровода

1. Цели работы:

- получить практические навыки гидравлического расчета тупиковых схем газопровода низкого давления

- научиться пользоваться номограммой и справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

Расходы газа в газопроводе берутся расчетные, транзитные и путевые. Газ, который равномерно разбирается по длине участка - это путевой расход. Транзитный расход - это газ, который передается на следующие участки. Расчетный расход - это Σ путевого и транзитного расхода.

Для того, чтобы подсчитать путевой и транзитный расходы, определяют удельный расход газа, т. е. расход, приходящий на 1 м длины труб.

qуд= Σ Q / Σ 1

Ход работы

- Начисляется удельный расход газа в сети.

- Вычисляются путевые расходы на участках.

- Рассчитываются расчетные расходы по участкам.

- Результаты вводятся в таблицу 6.1.

- Намечается основная магистраль до самой дальней точки.

- Вычисляется общее падение давления на магистрали. Δр=р1-р2

- Подсчитывается удельная потеря давления на трение. Rл = Δр / 1тр.

- По удельной потере подбираются трубы по номограмме 4.1 (см. ПР№4)

- Для выбранных труб определяются фактические удельные потери.

- Рассчитываются потери давления по участкам.

- Все расчеты вводятся в таблицу 6.2.

Таблица 6.1.

| Расход | Участок |
| --- | --- |
|  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | … | … | … | … |
| Путевой |  |  |  |  |  |  |  |
| Транзитный |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.2.

| участок | h,м | Qр,м 3/ч | dн x S,mm | Δр/1, Па/м | Δр уч., Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Задание

Произвести расчет тупиковой схемы газопровода низкого давления по заданным параметрам

Таблица 6.3

Исходные данные

| № | Р1, кПа | Р2, кПа | Ll-2, м | L2-3, м | L3-4, м | L 4-5, м | L4-8, м | L3-7, м | L 2-6, м | Q1, мЗ/ч | Q2 мЗ/ч | Q3 мЗ/ч | Q4 мЗ/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,8 | 2,3 | 400 | 70 | 180 | 350 | 175 | 180 | 150 | 100 | 250 | 150 | 180 |
| 2 | 4,8 | 1,3 | 140 | 240 | 195 | 130 | 110 | 130 | 100 | 160 | 120 | 190 | 120 |
| 3 | 4,5 | 3,2 | 110 | 150 | 50 | 250 | 130 | 110 | 95 | 70 | 180 | 160 | 75 |
| 4 | 4,5 | 0,6 | 105 | 160 | 180 | 90 | 130 | 120 | 85 | 180 | 135 | 180 | 90 |
| 5 | 4,8 | 2,1 | 420 | 55 | 165 | 345 | 135 | 180 | 140 | 105 | 280 | 110 | 160 |
| 6 | 4,8 | 1,5 | 145 | 230 | 190 | 135 | 115 | 125 | 110 | 165 | 125 | 195 | 140 |
| 7 | 4,2 | 1,5 | 105 | 210 | 305 | 125 | 85 | 80 | 50 | 95 | 215 | 90 | 70 |
| 8 | 4,6 | 3,1 | 115 | 100 | 150 | 200 | 120 | 110 | 90 | 95 | 185 | 150 | 70 |
| 9 | 4,5 | 1,6 | 105 | 160 | 185 | 95 | 110 | 110 | 80 | 185 | 115 | 160 | 90 |
| 10 | 4,8 | 3,7 | 45 | 80 | 145 | 135 | 40 | 110 | 95 | 205 | 150 | 130 | 85 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема: Расчет продуктов сгорания и объемов воздуха

1. Цели работы:

- Получить практические навыки по расчетам продуктов сгорания и объемов воздуха

- научиться пользоваться справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

Задачей расчета является определение объемных долей Зх атомных газов водяных паров и их суммарные объемные доли

3.1.  Определить избыточное количество воздуха

Vизб = V° ((т – 1), (т = 1,1

3.2. Определить действительный объем водяных паров

VH2O=V°H2O+0,0161((T – 1)V°

3.3. Определить действительный суммарный объем продуктов сгорания

Vr= VRO2 + V°N2 + ((T – 1) V° +0,0161 ((T – 1)V°

3.4. Определить объемные доли Зх атомных газов водяных паров и их суммарные объемные доли

rRO2 = VRO2 / Vr

rН2O = VН2O / Vr

rn = rН2O + rRO2

Задание

Определить объемные доли Зх атомных газов водяных паров и их суммарные объемные доли в соответствии со своим вариантом

Таблица 7.1

Исходные данные

| № | Газопровод | Состав газа, % по объему | Qcн, МДж/м3 (ккал/м3) | (, кг/м3 | V° | VRO2 | V°N2 | V°H2O | V°r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 (более) | N2 | СО2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серпухов - Ленинград | 89,7 | 5,2 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 2.7 | 0,1 | 37,43 (8940) | 0,799 | 10,0 | 1,08 | 7,93 | 2,21 | 11,22 |
| 2 | Средняя Азия - Центр | 93,8 | 3,6 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 37,56 (8970) | 0,776 | 9,91 | 1,07 | 7,84 | 2,21 | 11,11 |
| 3 | Ставрополь - Невинномысск - Грозный | 98,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0,2 | 35,63 (8510) | 0,728 | 9,47 | 1,0 | 7,49 | 2,14 | 10,63 |
| 4 | Ставрополь - Москва: 1-я нитка | 93,8 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 0,4 | 36,09 (8620) | 0,764 | 9,58 | 1,02 | 7,60 | 2,14 | 10,76 |
| 5 | 2-я нитка | 92,8 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 0,5 | 36,55 (8730) | 0,772 | 9,68 | 1,04 | 7,67 | 2,16 | 10,86 |
| 6 | 3-я нитка | 91,2 | 3,9 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 0,5 | 37,01 (8840) | 0,786 | 9,81 | 1,06 | 7,78 | 2,18 | 11,01 |
| 7 | Угерско - Стрый, Угерско – Гнездичи – Киев, Угерско - Львов | 98,5 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,2 | 35,50 (8480) | 0,722 | 9,43 | 0,99 | 7,46 | 2,13 | 10,59 |
| 8 | Урицк - Сторожевка | 91,9 | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 3,2 | 0,5 | 36,47 (8710) | 0,789 | 9,70 | 1,04 | 7,70 | 2,16 | 10,89 |
| 9 | Хаджи - Абад - Фергана | 85,9, | 6,1 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 5,0 | 0,1 | 38,35 (9160) | 0,832 | 10,03 | 1,09 | 7,97 | 2,20 | 11,26 |
| 10 | Щебелинка - Острогожск, Щебелинка – Днепропетровск, Щебелинка - Харьков | 92,8 | 3,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,1 | 37,31 (8910) | 0,781 | 9,96 | 1,07 | 7,88 | 2,21 | 11,16 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Тема: Определение рабочей теплоты сгорания и плотности газа

1. Цели работы:

- используя таблицы научиться определять физические характеристики и теплоту сгорания топлива

- научиться рассчитывать теплоту сгорания, плотность и другие характеристики топлива.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

Основной характеристикой газа является сухой состав, но так как используемый газ имеет определенную влажность, необходим пересчет Qh и ( на рабочий состав.

3.1 Теплота сгорания газа определяется как сумма произведений величин теплоты сгорания горючих компонентов на объемные доли

Qh = 0,01 * (СН4 * Qh(CH4) + CH6 * Qh(C2H6) + ...)

3.2.	Плотность газов определяется как сумма произведений плотности компонентов на их объемные доли.

( = 0,01 * (СН4 * ((СН4) + С2Н6 * ( (С2Н6) + ...)

3.3.	Пересчет Qh и ( на рабочий состав.

К = 0,804 / (0,804 + d),

где d - влагосодержание газа при 0°С и 101,3 кПа, кг/м3

СН4 = К *СН4,

С2Н6 = К*С2Н6,    и т.д.

H2О = (d /0,804)*K*100

( = (( + d) * К

Qh = Qh * К

Свойства газов

Таблицы 8.1

| Наименование газа | Химическая формула | Плотность газа (при 0°С и 0,1 МПа); кг/м3 | Низшая теплота сгорания QРН, МДж/м3 / ккал/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан | СН4 | 0,716 | 35,83/8558 |
| Этан | С2Н6 | 1,342 | 63,77/15230 |
| Пропан | С3Н8 | 1,967 | 91,27/21800 |
| Бутан | С4Н10 | 2,598 | 118,68/28345 |
| Пентан | С5Н12 | 3,218 | 145,12/34900 |
| Водород | Н2 | 0,09 | 10,78/2576 |
| Оксид углерода | СО2 | 1,250 | 12,63/3016 |
| Сереводород | Н2S | 1,520 | 23,38/5585 |
| Азот | N2 | 1,250 | 0/0 |
| Оксид серы | SО2 | 2,927 | 2,97/709 |

Задание

Определить рабочий состав топлива в соответствии со своим вариантом

Таблица 8.2

Исходные данные

| N | СН4 % | С2Н6 % | С3Н8 % | С4Н10 % | C5H12 % | N2 % | Н2 % | СО2 % | Н2S % | SO2 % | d ru/v3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97 | 0,6 | - | 0,4 | 0,7 | 1 |  | 0,1 | - | 0,2 | 0,005 |
| 2 | 95,3 | 1,5 | 0,3 | - | - | 1,9 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,005 |
| 3 | 95,9 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | - | 1,2 | 0,6 | 0,5 | - | - | 0,005 |
| 4 | 97,5 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | - | 0,7 | - | 0,6 | - | 0,4 | 0,005 |
| 5 | 99,8 | - | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 1 | 0,4 | 0,5 | - | - | 0,005 |
| 6 | 97,9 | 0,4 | - | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,1 | - | 0,9 | 0,005 |
| 7 | 98,5 | - | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | - | 0,1 | - |  | 0,005 |
| 8 | 97,7 | 0,3 | 0,4 | - | 0,5 | 0,8 | - | - | 0,1 | - | 0,005 |
| 9 | 96,3 | 0,8 | - | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | - | - | 0,4 | 0,005 |
| 10 | 97,8 | 0,1 | - | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,005 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Тема: Расчет газовой горелки

1. Цели работы:

- получить практические навыки  по расчету и подбору газовой горелки;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

3.1. Расчет тепловой мощности горелки:

Qг = Qк*100 / η

где:  Qг - мощность горелки, кВт;

Qк - мощность котла, кВт;

η - КПД котла, %

3.2. Вычисляем нормальный расход топлива:

Vn = Qг / Hi

где: Vn - нормальный расход топлива; Hi - теплотворная способность топлива, кВтч/м3
 -  для природного газа Hi  ≈  10 кВтч/м3,
 3.3. Подбираем газовую горелку по полученным параметрам из таблицы 9.1

Таблица 9.1

| Модель | Мощность, кВт | Расход топлива (газ), м3/час | Газовое подсоединение, дюйм | Раб. давление газа, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG 100 R | 7-42 | 0,8-4,5 | 1/2 | 1,3 |
| BG 150 R | 18-59 | 1,8 - 6,4 | 3/4 | 1,3 |
| BG 200 R BM407 | 25-105 | 2,5 - 11,5 | 1 | 1,3 |
| BG 200 R BM403 | 25-75 | 2,5-8,5 | 3/4 | 1,3 |
| BG 300 R | 30-190 | 3,0-18,0 | 1 | 1,3 |
| BG 400 R | 60-318 | 6,0-31,8 | 1 1/2 | 1,3 |
| BG 400 R | 60-318 | 6,0-31,8 | 1 | 2,0 |
| BG 450-2 R | 120-550 | 12,0-55,0 | 1 1/2 | 4,0 |
| BG 450-2 R | 120-550 | 12,0-55,0 | 2 | 2,0 |
| BG 700-2 R | 300-1500 | 30,0-150,0 | от 1 1/2 | от 3,0 |
| BG 800 R | 380-2400 | 38,0-240,0 | 2 | 10,0 |

Задание

Подобрать газовую горелку для отопительного котла по заданным параметрам

Таблица 9.2

Исходные данные

| № варианта | Мощность котла, кВт | КПД котла, % | Газовое подсоединение, дюйм | Раб. давление газа, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 92 | 3/4 | 1,3 |
| 2 | 450 | 88 | 2 | 2 |
| 3 | 420 | 90 | 1/2 | 10 |
| 4 | 300 | 87 | 2 | 2 |
| 5 | 200 | 79 | 1 | 1,3 |
| 6 | 500 | 96 | 2 | 10 |
| 7 | 430 | 94 | 1 | 2,0 |
| 8 | 150 | 91 | 1 | 1,3 |
| 9 | 250 | 87 | 1/2 | 4,0 |
| 10 | 70 | 80 | 1 | 1,3 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

Тема: Расчет газопровода на подводке к котлу

1. Цели работы:

- получить практические навыки  по гидравлическому расчету газопровода на подводке к котлу;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

3.1. Расход топлива котла рассчитывается по формуле:

, м3/с

где D –  паропроизводительность котла, кг/с;

Dпр - расход продувочной воды, кг/с, Dпр= 0,1 D, кг/с

i” - энтальпия насыщенного пара по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара;

iпв – энтальпия питательной воды, кДж/кг

iпв = Спв*tпв , кДж/кг

i’ – температура насыщения при заданном давлении по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара

3.2. Диаметр газопроводов среднего и высокого  давления принят из расчета расхода газа  с учетом бесперебойного снабжения газом потребителя в часы максимального потребления.

Диаметры газопровода определяем из уравнения массового расхода:

Q = ρ ּυּ

где   Q– расход газа, кг/с;

- площадь сечения  газопровода, м 2 ,

d -  диаметр  газопровода, м ;

υ – скорость  газа, м/с;

ρ – плотность  газа, кг/м 3 .

Решая это уравнение относительно диаметра  получим:

d =    , м.

3.4.  Расход газа на один котел равен:

Q = В · ρ0,  кг/с

где ρ0 = 0,73 - плотность  газа при температуре  0º С и давлении 760 мм рт.ст , кг/м 3.

3.5. Плотность  газа при температуре  20º С и давлении 0,007 МПа  вычисляю по формуле:

ρ = ρ 0 ּ ,    кг/м3

где  ρ 0 – плотность газа при нормальных условиях , ρ 0 = 0,73 кг/м 3;

t -  температура газа, ºС , t = 20ºС;

3.6. Рабс - абсолютное давление газа на расчетном участке газопровода, МПа;

Рабс определяю  по формуле:

Рабс = Ризб + Р атм  , МПа

Ризб – избыточное  давление в газопроводе,  Ризб = 0,007  МПа;

Р атм  - атмосферное давление, МПа, Р атм  = 0,1 МПа.

- абсолютное давление газа  при нормальных условиях, =0,1013 МПа;

ν – принимаем 15 м/с (для среднего давления газа).

3.6. Принимаем трубу стандартного внутреннего диаметра

Задание

Рассчитать диаметр газопровода на подводке к котлу ДЕ-10-14 ГМ со следующими параметрами:

Таблица 10.1

Исходные данные

| № варианта | КПД котла | Температура питательной воды | Теплота сгорания топлива, Qнр, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84 | 65 | 36000 |
| 2 | 85 | 68 | 33500 |
| 3 | 86 | 70 | 32700 |
| 4 | 87 | 72 | 35100 |
| 5 | 88 | 74 | 34050 |
| 6 | 89 | 76 | 32890 |
| 7 | 90 | 64 | 35410 |
| 8 | 91 | 66 | 35000 |
| 9 | 92 | 69 | 32810 |
| 10 | 93 | 71 | 34000 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11

Тема: Экскурсия на котельную ОАО «УралАТИ»

1. Цели работы:

- систематизировать ранее полученные знания о работе основных узлов системы топливоснабжения;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      2 часа.

3. Теоретическая часть.

Важной частью педагогического процесса, который протекает в ходе экскурсии, является осмысление экскурсионной информации. В ходе такого осмысления в сознании экскурсантов происходят различные мыслительные операции: сравнение с ранее увиденным и услышанным, сопоставление данного объекта с другим, выделение главного и второстепенного, обобщение, выводы.

Другая задача экскурсии – вооружить экскурсантов практическими навыками для самостоятельного наблюдения объектов. Экскурсия своей наглядностью, методическими приемами показа, формами рассказа способствует расширению представлений экскурсантов о будущей профессии.