Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК 01.01.04 «Теплоснабжение»

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ для студентов по специальности  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»,

2014

| Одобрено цикловой комиссией теплотехники | Составлено в соответствии с рабочей программой по разделу для специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» |
| --- | --- |
| Председатель цикловой комиссии ___________ Н.В. Панова 10.12.2014 г. | Зам директора по учебной работе ___________Н.Б.Чмель 20.12.2014 г. |

Составитель:  Панова Н.В.,   преподаватель АНПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                              4

Практическая работа №1                                                                            5

Определение тепловых нагрузок по укрупненным показателям

Практическая работа №2                                                                            9

Определение годовых расходов теплоты и теплоносителя

Практическая работа №3                                                                          11

Построение годовых графиков теплопотребления

Практическая работа №4                                                                          15

Расчет и построение температурных графиков центрального регулирования для однородной нагрузки

Практическая работа №5                                                                          18

Расчет нагрузок на подвижные опоры и определение расстояния между опорами

Практическая работа №6                                                                          20

Расчет нагрузок на неподвижные опоры

Практическая работа №7                                                                          23

Расчет гидравлических параметров для тепловых сетей

Практическая работа №8                                                                          26

Анализ пьезометрического графика двухтрубной водяной сети

Практическая работа №9                                                                          27

Определение толщины тепловой изоляции

Практическая работа №10                                                                        31

Определение потерь теплоты трубопроводом тепловой сети

Практическая работа №11                                                                        34

Изучение системы теплоснабжения промышленного предприятия

Практическая работа №12                                                                        35

Изучение схем теплопунктов

литература                                                                                                       38

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития общества характеризуется обострением внимания к качеству подготовки специалистов различного уровня, и как следствие, ко всей системе образования. Социальные и экономические отношения, сложившиеся в нашем обществе, требуют квалифицированных специалистов, способных трудиться активно и творчески.

Существенная роль в процессе повышения эффективности обучения МДК 01.01.04 «Теплоснабжение» отводится практическим методам обучения.

Проведение практических работ позволяет решить комплекс дидактических задач, обеспечить научность дисциплины, целостность восприятия изучаемого оборудования, законов и процессов, сформировать необходимые аналитические и практические профессиональные навыки.

В соответствие с программой заочной формы обучения МДК 01.01.04 «Теплоснабжение» выполняется 9 практических работ. Данные методические указания призваны оказать помощь студентам в освоении методов проведения теплотехнических и конструктивных расчетов, работы со справочной и технической литературой, изучении систем теплоснабжения.

Для каждой практической работы указаны цели и задания приведены краткие теоретические положения, методика выполнения работы.

В конце методических указаний имеется список литературы по МДК 01.01.04   «Теплоснабжение».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема: Определение тепловых нагрузок по укрупненным показателям

1 Цели работы:

- формирование практических умений по определению тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого района;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2 Продолжительность работы:      4 часа.

3 Теоретическая часть.

Задачей расчета является определение

- максимальных тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение каждого потребителя и всего жилого района;

- теплового потока на горячее водоснабжение в отопительный и летний периоды;

- годового расхода теплоты на горячее водоснабжение.

3.1 Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий Q0ж.д , МВт определяется по формуле:

Q0ж.д = q0 *F*10-6

где q0 – удельный укрепленный показатель максимального часового расхода теплоты на отопление, Вт/м2

при  tн.ор – расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения

F – общая площадь жилого здания, м2

3.2 Максимальный тепловой поток на отопление общественных зданий

Q0общ ,МВт определяется по формуле:

Q0общ = q01 * Vн* (tвн – tн.ор)*10-6

где tвн –расчетная внутренняя температура, 0С

q01- удельная тепловая характеристика здания, Вт/(м3*0С),

Vн-наружный объем здания.

3.3 Максимальный тепловой поток на вентиляцию QВ, МВт определяется для жилых зданий по формуле:

QВжд=0,1* Q0ж.д;

для общественных зданий:

QВобщ.зд=qВ*Vн* (tвн – tнв р)*10-6

где qВ- удельная вентиляционная характеристика здания.

3.4 Тепловой поток на горячее водоснабжения отопительного периода

Qгвсот..п., МВт определяется по формуле:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 13.02.02 28 11 17 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 13.02.02 28 11 17 ПЗ

где 1,2 – коэффициент, учитывающий теплоотдачи в системе горячего водоснабжения от трубопроводов;

m – количество жителей, чел.

а - норма расхода горячей воды в жилых зданиях, принимается согласно СНиП II *

а=120 л/ сут

в - норма расхода горячей воды в общественных зданиях,

tг – расчетная температура горячей воды в системе,

tг =(55-60)0С

tх.з – температура холодной водопроводной воды в отопительный

период,

tх.з =5 0С

Результаты расчетов сводим в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Определение тепловых потоков потребителей по укрупненным показателям

| № п/п | Тепловой поток на отопление Q0, МВт | Тепловой поток на вентиляцию Qв, МВт | Тепловой поток на ГВС, QГВС МВт | Суммарный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| Общ. здание |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | Итого |

Задание

Определить тепловые потоки потребителей жилого района, в соответствии с данными варианта.

Таблица 1.2 –Данные для расчетов

| 1 вариант- г. Москва | 2 вариант- г. Архангельск |
| --- | --- |
| № п/п | F, м2 | V, м3 | m, чел | № п/п | F, м2 | V, м3 | m, чел |
| 1 | 4600 |  | 450 | 1 | 4500 |  | 450 |
| 2 | 3800 |  | 390 | 2 | 5600 |  | 555 |
| 3 | 5200 |  | 510 | 3 | 2800 |  | 230 |
| 4 | 3400 |  | 320 | 4 | 4500 |  | 424 |
| школа |  | 7800 | 670 | магазин |  | 5400 | 46 |
| 3 вариант- г. Екатеринбург | 4 вариант- г. Волгоград |
| № п/п | F, м2 | V, м3 | m, чел | № п/п | F, м2 | V, м3 | m, чел |
| 1 | 5600 |  | 540 | 1 | 4400 |  | 450 |
| 2 | 6500 |  | 630 | 2 | 7500 |  | 670 |
| 3 | 8000 |  | 670 | 3 | 7600 |  | 760 |
| 4 | 4500 |  | 430 | 4 | 3890 |  | 320 |
| Поликл. |  | 5600 | 320 | колледж |  | 12000 | 1000 |
| 5 вариант-г. Орск | 6 вариант-г. Пермь |
| 1 | 4500 |  | 450 | 1 | 5400 |  | 560 |
| 2 | 5400 |  | 550 | 2 | 7600 |  | 770 |
| 3 | 6400 |  | 630 | 3 | 5400 |  | 539 |
| 4 | 3900 |  | 340 | 4 | 3400 |  | 327 |
| Дет сад |  | 6540 | 650 | школа |  | 10900 | 980 |
| 7 вариант-г. Саратов | 8 вариант- г. Владивисток |
| 1 | 4400 |  | 442 | 1 | 4560 |  | 456 |
| 2 | 5600 |  | 549 | 2 | 4690 |  | 460 |
| 3 | 6490 |  | 639 | 3 | 4700 |  | 409 |
| 4 | 3680 |  | 340 | 4 | 6500 |  | 643 |
| Магазин |  | 4600 | 34 | Адм здание |  | 11000 | 870 |
| 9 вариант-г. Иркутск | 10 вариант – г. Красноярск |
| 1 | 4600 |  | 450 | 1 | 3400 |  | 345 |
| 2 | 8900 |  | 870 | 2 | 4390 |  | 459 |
| 3 | 4300 |  | 444 | 3 | 6480 |  | 670 |
| 4 | 2980 |  | 230 | 4 | 5470 |  | 560 |
| Библиот. |  | 5600 | 120 | школа |  | 7800 | 690 |

Практическая работа №2

Тема: Определение годовых расходов теплоты и теплоносителя

1. Цели работы:

- формирование учебных умений выполнятьтепловой расчет тепловых сетей;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      6 часов.

3. Теоретическая часть.

3.1 Тепловой поток на горячее водоснабжение летнего периода Qгвсл..п, МВт определяется по формуле:

где tХ..Л – температура холодной водопроводной воды в летний период

tХ..Л =+150С

- коэффициент учитывающий снижение расхода воды на

горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному равен ,=0,8 для жилых зданий.

3.2 Годовой расход тепла на горячее водоснабжение, кДж/год

QГВС годср =[ 24 QГВС от п n0 + 24 QГВС л.п (350 - n0)].3600,

где n0 – продолжительность отопительного периода, сут.

3.3 Для  выполнения гидравлического расчета  необходимо определить расход теплоносителя для каждого потребителя G, т/ч по формуле:

где Св , кДж/(кг*град) – теплоемкость воды при температуре τ1,

Qот- тепловой поток на отопление, МВт

Qв- тепловой поток на вентиляцию, МВт

Qгвс- тепло на горячее теплоснабжение в отопительный период, МВт

Задание

Определить тепловые потоки на горячее водоснабжение летнего периода и годовой для жилого района согласно данных и результатов расчетов практической работы №1, данные по температурам в подающем и обратном теплопроводах взять из задания к практической работе №4.

Практическая работа №3

Тема: Построение годовых графиков теплопотребления

1. Цели работы:

- формирование учебных умений построения графиков потребления тепловой энергии;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      6 часов.

3. Теоретическая часть.

Построение годового графика теплопотреблений

Для построения графика теплопотребления по месяцам, все необходимые параметры определяются по среднемесячным наружным температурам. Выбираются расчетные месяцы устойчивой среднесуточной температурой начала и конца отопительного периода.

Для каждого расчетного месяца определяется тепловой поток на отопление и вентиляцию при суммарном расходе тепла жилым и общественными зданиями выбранного района. По этому же графику определяют тепловую нагрузку на ГВС в отопительный и летний период. График строят в виде колонок для каждого расчетного месяца, высота которых зависит от рассчитанного теплового потока на отопление и вентиляцию. Горизонтальной линией отмечают тепловую нагрузку на ГВС в отопительный и летний период. При расчетах начало и конец отопительного сезона принимается по температуре наружного воздуха 8 оС.

3.1 Тепловой поток на отопление рассчитываемого месяца Qмесот, МВт определяем по формуле:

Qмесот=∑Qо*[(tвн-tномес) / (tвн- tнор)]

где tномес- среднемесячная температура воздуха, 0С

tнор  -расчетная для проектирования температура отопления

3.2 Количество тепла необходимого на весь месяц Qмес’от, ГДж определяется по формуле:

Qмес’от= Qмесот*3600*24*nмес*10-3

где nмес-продолжительность отопительного периода, суток

3.3 Расход тепла на вентиляцию по месяцам,Qмесв, МВт

Qмесв=∑*Qв [(tвн-tмесн) / (tвн-tнв р)]

где tнв р  -расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем вентиляции

3.4 Количество тепла на вентиляцию необходимого на весь месяц Qмес’в, ГДж определяется по формуле:

Qмес’в= Qмесв*3.6*24*nмес

3.5 Количество тепла на ГВС

для отопительного периода :

Qот.пер’гвс=∑ Qот.пергвс*3.6*24*nм

для летнего периода :

Qлет.пер’гвс= ∑Qлет.пер’гвс*3.6*24*nм

Построение графика продолжительности тепловой нагрузки

Исследование характера изменения тепловых нагрузок в течение года крайне важно для определения расходов топлива, рационального использования стационарного оборудования, а также для технико-экономических расчетов при проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения.

График строится на основании данных по продолжительности стояния наружных температур. Выписки ведут с интервалом температур 50С, включая в интервал длительность стояния данной температуры и температуры ниже ее в часах. График состоит из двух частей.

С левой стороны строят график зависимости от наружной температуры расходов тепла на отопление и вентиляцию объектов. В правой стороне строят график продолжительности теплового потока в часах в течение года. Горизонтально проводится линия, соответствующая тепловому потоку на ГВС, суммарный расход тепла жилых и общественных зданий выбранного района.

Для построения графика необходимо рассчитать тепловой поток при температуре наружного воздуха 8 0С.

Для отопления

Q08=∑ Q0 * _(tвн-8)_

(tвн- tнор)

Для вентиляции

Qв8==∑ Qв * _(tвн-8)_

(tвн- tнор)

Для построения графика используем данные по числу часов стояния температур равной и ниже данной.

Задание

Построить годовой график теплопотреблений для жилого района и график продолжительности тепловой нагрузки.

Данные для расчетов взять из практической работы №1.

Таблица 2.1 – Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже данной

| Город | Температура наружного воздуха, 0С |
| --- | --- |
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +8 |
| Архангельск | 1 | 10 | 48 | 150 | 380 | 820 | 1580 | 2670 | 4300 | 6024 |
| Воронеж | - | - | 7 | 34 | 144 | 470 | 1020 | 1850 | 3380 | 4780 |
| Волгоград | - | - | 1 | 13 | 126 | 420 | 930 | 1650 | 3100 | 4368 |
| Екатеринбург | 1 | 11 | 54 | 198 | 494 | 1070 | 1980 | 3020 | 4000 | 5470 |
| Москва | - | 3 | 15 | 47 | 172 | 418 | 905 | 1734 | 3033 | 4910 |
| Орск | - | 3 | 30 | 202 | 620 | 1250 | 2010 | 2760 | 3900 | 4890 |
| Пермь | 3 | 15 | 75 | 220 | 504 | 1050 | 1840 | 2850 | 4080 | 5420 |
| Саратов | - | - | 2 | 38 | 232 | 665 | 1320 | 2200 | 2570 | 4780 |
| Владивисток | - | - | - | 2 | 91 | 518 | 1350 | 2210 | 3320 | 4820 |
| Иркутск | 7 | 58 | 172 | 458 | 864 | 1730 | 2600 | 3300 | 4320 | 5780 |
| Красноярск | 18 | 82 | 210 | 468 | 828 | 1360 | 2110 | 3000 | 4050 | 5650 |
| Новосибирск | 15 | 89 | 205 | 488 | 910 | 1550 | 2430 | 3290 | 4270 | 5450 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: Расчет и построение температурных графиков центрального регулирования для однородной	нагрузки

1. Цели работы:

- формирование учебных умений построения графиков центрального качественного регулирования;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2. Продолжительность работы:      4 часа.

3. Теоретическая часть.

3.1 Задачей расчета регулирования является определение температуры сетевой воды, отпускаемой из источника тепла в тепловую сеть в зависимости от температуры наружного воздуха. Если преобладающей нагрузкой в системе теплоснабжения является отопление, то график температуры сетевой воды называется отопительным. Формулы для расчета выводятся из общего уровня регулирования, которое при зависимом присоединении абонентов может быть представлено в виде:

Q0 =  =  =  =

где Q0 – тепловой поток на отопление при текущей температуре наружного воздуха;

Q0MAX – максимальный тепловой поток на отопление, при расчетной наружной температуре для данного города;

tВН – расчетная температура внутри помещения;

tн – текущая наружная температура;

t0р - расчетная наружная температура;

τ1, τ2 – температура воды в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети;

К – коэффициент теплопередачи нагревательных приборов;

∆t0 – температурный напор в нагревательных приборах;

τ1, τ2 ,К, ∆t0 – те же величины, отнесенные к расчетным условиям.

3.2 Перепад температуры теплоносителя в тепловой сети δτ, 0С

δτ = τ1 -  τ2

3.3Температурный напор в отопительной системе

∆t0 = 0,5 *(τ3 + τ2) - tВН

3.4 Перепад температур в отопительной системе

Θ = τ3 - τ2

3.5 Формулы для определения температуры воды в тепловой сети принимают вид:

τ1 = tВН + ∆t0 * Q00.8 + (δτ – 0,5 Θ)* Q0

τ3 = tВН + ∆t0 * Q00.8 + 0,5 Θ * Q0

τ2 = tВН + ∆t0 *Q00.8-  0,5 Θ * Q0

Как следует, из этих формул температура воды в тепловой сети является функцией относительного расхода тепла на отопление Q0.

Выразив относительный расход тепла (тепловой поток) на отопление

Q0 = (tВН – tн ) / (tВН – t0р)

можно получить графическую зависимость температур воды в тепловой сети и отопительной системе от температуры наружного воздуха.

В связи с этим, что по тепловым сетям вода подается не только на отопление, но и на ГВС, температура воды в подающей линии в закрытых системах не должна быть ниже 70 0С. Так как при более низких температурах нагрев водопроводной воды в теплообменниках до 60 0С будет не возможен.

В закрытых системах температура в подающей линии не может быть ниже 60 0С (теплообменники отсутствуют). В результате этого ограничения график температур приобретает вид ломанной линии с точкой излома при минимально доступной температуре. Температура наружного воздуха, соответствующая точке «излома» обозначается tин. При температурах наружного воздуха выше t ин регулирование осуществляется количественным методом на тепловых пунктах или местными «пропусками» (периодически отключением систем отопления).

Для построения графика задаемся температурой наружного воздуха через каждые 5 0С от расчетной и определяем τ1 ,τ2 ,τ3 для каждой температуры за отопительный период, до температуры 8 0С.

На основе полученных расчетов строим график центрального качественного регулирования жилого района.

График строится из двух частей. Верхняя часть представляет зависимость относительного расхода тепла от температуры теплоносителя. Нижняя часть - зависимость относительного расхода тепла от заданных температур наружного воздуха. На графике отмечается до какой наружной температуры происходит центральное качественное регулирование (зона II) , и от какой наружной температуры происходит местное количественное регулирование (зона I).

Задание

Построить график центрального качественного регулирования для отопительной нагрузки, с учетом расхода тепла на ГВС

Данные для расчетов взять из практической работы №1 и из таблицы 3.1

Таблица 3.1 – Данные для расчета

| № варианта | τ1, 0С | τ2, 0С | τ3, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 145 | 72 | 95 |
| 2 | 130 | 67 | 92 |
| 3 | 128 | 65 | 90 |
| 4 | 148 | 70 | 90 |
| 5 | 150 | 74 | 88 |
| 6 | 134 | 69 | 87 |
| 7 | 152 | 70 | 91 |
| 8 | 126 | 68 | 90 |
| 9 | 136 | 65 | 92 |
| 10 | 144 | 70 | 90 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема: Расчет нагрузок на подвижные опоры и определение расстояния между опорами

1 Цели работы:

- формирование учебных умений механического расчета тепловых сетей;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2 Продолжительность работы:      4 часа.

3 Теоретическая часть.

При сооружении теплопроводов применяются опоры двух типов:

- подвижные

- неподвижные.

Неподвижные опоры предназначены для фиксации положения теплопровода в определенных точках, а также восприятия усилий, возникающих в местах фиксации под действием температурных деформаций и внутренних давлений.

Подвижные опоры предназначены для восприятия веса участка теплопровода и обеспечивает свободное перемещение этих участков под действием температурных деформаций.

Виды опор: скользящие, катковые, подвесные, роликовые.

Рекомендуемые расстояния между подвижными опорами определяются по [1, c. 461]. Фактическое расстояние между опорами уточняется в соответствии с длиной участка и количеством пролетов.

Напряжение, действующее на подвижные опоры Fv, H определяется:

Fv = G x L

где  G – вес 1 метра трубы [1, c. 461], Н/м

Lф – длина  участка  трубопровода между подвижными опорами, м

Горизонтальная   нагрузка, действующая на опору, Fh, Н определяется по формуле :

Fh = Fv * μ

где: μ – коэффициент  трения = 0.3

Все расчеты сводятся в таблицу 5.1.

Таблица 8 – Расчет подвижный опор

| № участка | Диаметр трубопровода d* S | Длина участка | Длина между пролетами | Количество пролетов | Количество опор | Фактич. длина Lф, м | Вес трубопровода G,Н/м | Вертикальная нагрузка Fv, кН | Горизонтальная нагрузка Fг=μ* Fв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема: Расчет нагрузок на неподвижные опоры

1 Цели работы:

- формирование учебных умений механического расчета тепловых сетей;

- научиться пользоваться справочной литературой.

2 Продолжительность работы:      4 часа.

3 Теоретическая часть.

При сооружении теплопроводов применяются опоры двух типов:

- подвижные

- неподвижные.

Неподвижные опоры предназначены для фиксации положения теплопровода в определенных точках, а также восприятия усилий, возникающих в местах фиксации под действием температурных деформаций и внутренних давлений.

Неподвижное закрепление трубопроводов выполняют различными конструкциями в зависимости от способа прокладки сетей.

Разделяют: лобовые, щитовые, хомутовые опоры.

Усилия, воспринимаемые неподвижными опорами, складываются из неуравновешенных сил внутреннего давления, реакций свободных опор и реакций компенсаторов температурных деформаций. Эти усилия действуют с обеих сторон неподвижной опоры. Усилие, действующее на неподвижную опору равно

N=а*р*Fв + *qв* + S

где а- коэффициент, зависящий от направления действия осевых усилий внутреннего давления с обеих сторон опоры, что определяется конфигурацией трубопровода и способом компенсации температурных деформаций, а может быть равным 0 или 1;

р- внутреннее рабочее давление в трубопроводе, Па;

Fв – площадь внтреннего сечения трубопровода, м2;

- коэффициент трения на свободных опорах;

- разность длин участков трубопровода с обеих сторон неподвижной опоры (расстояние между опорой и компенсатором), м;

S – разность сил трения осевых скользящих компенсаторов или сил упругости гибких компенсаторов с обеих сторон неподвижной опоры, Н.

Если с обеих сторон опоры расположены сальниковые компенсаторы, а=0.

Если с обеих сторон расположены участки с естественной компенсацией, а=0.

Если с обеих сторон опоры расположены сальниковые компенсаторы, и установлена задвижка, а=1

Если с одной стороны – сальниковый компенсатор, а с другой – гнутый, а=1.

Сила трения в сальниковых компенсаторах S, Па равна:

S=

где dн- наружный диаметр стакана компенсатора, равный наружному диаметру трубы,

b – отношение высоты сальниковой набивки к наружному диаметру стакана; b=0,2

р- внутреннее рабочее давление в трубопроводе, Па;

- отношение удельного давления сальниковой набивки на поверхность стакана к рабочему давлению, =1,5;

- коэффициент трения набивки,  =0,15.

Задание

Рассчитать усилие на неподвижную опору согласно вариантам

Таблица 6.1 – Данные для расчетов

| Наименование | Обозначение, ед изм. | Номер варианта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наружный диаметр трубопровода | dн, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | 159 |
| Длина, L1 | м | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| Длина, L2 | м | 40 | 35 | 30 | 20 | 25 |
| Внутреннее давление | Р, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| арматура |  |  | задвижка |  |  | Зад-вижка |
| Компенсация тепловых удлинений |  | Два сальник. компен-сатора | Два отвода | Сальник. компен-сатор, отвод | Отвод, сальник. компенсат, | Два отвода |

Практическая работа №7

Тема: Расчет гидравлических параметров тепловых сетей

1. Цели работы:

Получить практические навыки расчета гидравлических параметров тепловых сетей, научиться делить трассу на расчетные участки, определять расходы, диаметры трубопроводов, определять потери напора.

2 Продолжительность работы:      8 часов.

3 Теоретическая часть.

При проектировании тепловых сетей основная задача гидравлического расчёта состоит в определении диаметров трубопроводов по заданным расходам теплоносителя и располагаемым   перепадом давлений по всей теплосети или в отдельных её участках.

Результаты гидравлического расчёта используют для построения пьезометрического графика, выбора схем абонентских вводов, подбора насосного оборудования и определения стоимости теплосети и других целей.

Расчётным участком разветвлённой сети называют трубопровод , в котором расход теплоносителя не изменяется. Он располагается между соседними ответвлениями . В первую очередь гидравлический расчёт ведут по участкам в направлении главной магистрали , соединяющей источник тепла с наиболее удалённым абонентом.

При движении теплоносителя по трубам потери давления складываются  из гидравлического сопротивлении (трения) по длине труб  Pл и местных сопротивлений ∆Pм, Па:

∆P = ∆Pл + Pм

∆Pл = λ

где λ – коэффициент трения,

ρ- плотность, кг/м3;

l – длина участка, м;

d – внутренний диаметр, м;

ω – скорость движения теплоносителя, м/с.

λ зависит от Re , относительной эквивалентной шероховатости трубы

λ=0,11* (Кэ / dвн)0,25

Для паропроводов Кэ =0,2 мм

Для водяных тепловых сетей Кэ = 0,5 мм

Для конденсатопроводов Кэ = 1 мм

Местные гидравлические сопротивления, ∆Pм, Па

∆Pм = ∑ ζ *  (ρ∙ W2 /2)

где ∑ζ  - суммарный коэффициент местных сопротивлений на участке трубопроводов ( повороты, сужение, расширение, деление потока, арматура).

Для экономичной работы тепловой сети значения удельных потерь давления Rл принимаются:

для магистральных участков Rл = 80 Па/м;

для распределительных участков Rл = 300 Па/м.

Гидравлический расчет состоит из двух этапов:

1 этап: предварительный расчет, заключается в определение диаметров, скоростей.

2 этап: окончательный расчет.

Производится после принятия стандартных диаметров, потерь давления, и потерь напора на расчетных участках.

Потери напора на участке ∆Н, м вод.ст. определяется по формуле:

∆Н =

где ρ – плотность теплоносителя, кг/м3

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2

Таблица 7.1 - Результаты гидравлического расчета

| №п/п | Расход теплоносителя G т/ч | Длина уч-ка l, м | Длина трубопровода на уч-ке d*δ, мм | Удельно падение давления по длине RЛ, Па/м | Фактическое удельное падение по длине RЛ Па/м | Скорость теплоносителя ω, м/с | Суммарный коэф. местных сопрот-ий Σξ | Гидравл-ое сопрот-ие ∆Pл, Па | Местное гидравлич-ое сопрот-ие ∆Pм, Па | Общиепотери давления теплопотр-ия ∆P, Па | Потери напора т/носит. на уч-ке ∆Н м вод.ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание

По результатам расчетов практических работ №1 и №2 построить план тепловой сети в произвольной форме, разбить на расчетные участки, определить расходы теплоносителей по участкам, определить диаметры трубопроводов, скорости теплоносителей, диаметры трубопроводов. Определить потери напора по участкам.

Практическая работа №8

Тема: Анализ пьезометрического графика двухтрубной водяной сети

1 Цели:

-формирование учебных умений построения и исследования пьезометрических графиков

2 Продолжительность работы:      6 час.

3 Теоретическая часть.

При проектировании тепловых сетей широко используется пьезометрический график, на котором в конкретном масштабе нанесены рельеф местности, высота присоединенных зданий, напор в сети; по нему определяется напор (давление) и располагаемый напор в любой точке тепловой сети и абонентских системах. По графику выбирают схемы присоединения потребителей к тепловой сети и подбирается оборудование тепловых сетей: насосы , автоматические регуляторы давления. График строится на двух режимах работы системы теплоснабжения – статическом и динамическом.

Задание

Построить пьезометрический график рассчитанной ранее тепловой сети (в практических работах 1,2,7), выбрать необходимое оборудование, описать методику построения, аргументировать выбор оборудования.

Практическая работа №9

Тема: Определение толщины тепловой изоляции

1 Цели: формирование учебных умений расчета и выбора тепловой изоляции

2 Продолжительность работы 4 часа

3 Теоретическая часть

Для теплоизоляционного слоя при любом способе прокладке следует применять материалы и изделия со средней плотность не более 400 кг/м теплопроводностью не более 0,07.

Теплоизоляционные конструкции тепловой сети предусматривают из следующих элементов: теплоизоляционного материала, арматурных деталей, покровного слоя из алюминиевой фольги.

Прокладка теплосетей	бывает надземной и подземной.

Суть расчета заключается в подборе теплоизоляционного материала и его толщины таким образом, чтобы величина тепловых потерь не превышала значений, прописанных в СНиПе. Методика вычислений также регламентируется нормативными документами, а именно – соответствующим Сводом Правил. Последний предлагает несколько более упрощенную методику, нежели большинство существующих технических справочников. Упрощения заключены в таких моментах:

1Потери теплоты при нагреве стенок трубы транспортируемой в ней средой ничтожно малы по сравнению с потерями, которые теряются в слое наружного утеплителя. По этой причине их допускается не учитывать.

2Подавляющее большинство всех технологических и сетевых трубопроводов изготовлено из стали, ее сопротивление теплопередаче чрезвычайно низкое. В особенности если сравнивать с тем же показателем утеплителя. Поэтому сопротивление теплопередаче металлической стенки трубы рекомендуется во внимание не принимать.

Основная формула расчета тепловой изоляции трубопроводов показывает зависимость между величиной потока тепла от действующей трубы, покрытой слоем утеплителя, и его толщиной. Формула применяется в том случае, если диаметр трубы меньше чем 2 м:

ln B = 2πλ [K(tт – tо) / qL – Rн]

где: λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м ⁰C);

K – безразмерный коэффициент дополнительных потерь теплоты через крепежные элементы или опоры, некоторые значения K можно взять из таблицы 9.1;

tт – температура в градусах транспортируемой среды или теплоносителя;

tо – температура наружного воздуха, ⁰C;

qL – величина теплового потока, Вт/м2;

Rн – сопротивление теплопередаче на наружной поверхности изоляции,

(м2 ⁰C) /Вт.

Значение коэффициента К

Стальные трубопроводы открыто по улице, по каналам, тоннелям, открыто в помещениях на скользящих опорах при диаметре условного прохода до 150 мм.	К=1.2

Стальные трубопроводы открыто по улице, по каналам, тоннелям, открыто в помещениях на скользящих опорах при диаметре условного прохода 150 мм и более.	К=1.15

Стальные трубопроводы открыто по улице, по каналам, тоннелям, открыто в помещениях на подвесных опорах. К=1.05

Неметаллические трубопроводы, проложенные на подвесных или скользящих опорах.	К=1.7

Бесканальный способ прокладки.	К=1.15

Значение теплопроводности утеплителя λ является справочным, в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала. Температуру транспортируемой среды tт рекомендуется принимать как среднюю в течение года, а наружного воздуха tо как среднегодовую. Если изолируемый трубопровод проходит в помещении, то температура внешней среды задается техническим заданием на проектирование, а при его отсутствии принимается равной +20°С. Показатель сопротивления теплообмену на поверхности теплоизоляционной конструкции Rн для условий прокладки по улице можно брать из

Таблицы 8.2.

н,(м2 ⁰C) /Вт	DN32	DN40	DN50	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN500	DN600	DN700

tт = 100 ⁰C	0.12	0.10	0.09	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.017	0.015

tт = 300 ⁰C	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.015	0.013

tт = 500 ⁰C	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.016	0.014	0.012

Примечание: величину Rн при промежуточных значениях температуры теплоносителя вычисляют методом интерполяции. Если же показатель температуры ниже 100 ⁰C, величину Rн принимают как для 100 ⁰C.

Показатель В следует рассчитывать отдельно:

B = (dиз + 2δ) / dтр,

где dиз – наружный диаметр теплоизоляционной конструкции, м;

dтр – наружный диаметр защищаемой трубы, м;

δ – толщина теплоизоляционной конструкции, м.

Таблица тепловых потерь при разной толщине труби и теплоизоляции.

Вычисление толщины изоляции трубопроводов начинают с определения показателя ln B, подставив в формулу значения наружных диаметров трубы и теплоизоляционной конструкции, а также толщины слоя, после чего по таблице натуральных логарифмов находят параметр ln B. Его подставляют в основную формулу вместе с показателем нормируемого теплового потока qL и производят расчет. То есть толщина теплоизоляции трубопровода должна быть такой, чтобы правая и левая часть уравнения стали тождественны. Это значение толщины и следует принимать для дальнейшей разработки.

Рассмотренный метод вычислений относился к трубопроводам, диаметр которых менее 2 м.

Задание

Выбрать тепловую изоляцию и рассчитать ее толщину для теплопровода подающей магистрали из практических работ №1, 2, 7,8.

Практическая работа №10

Тема: Определение потерь теплоты трубопроводом тепловой сети

1 Цели: формирование учебных умений расчета и выбора тепловой изоляции

2 Продолжительность работы 4 часа

3 Теоретическая часть

Для теплоизоляционного слоя при любом способе прокладке следует применять материалы и изделия со средней плотность не более 400 кг/м теплопроводностью не более 0,07.

Теплоизоляционные конструкции тепловой сети предусматривают из следующих элементов: теплоизоляционного материала, арматурных деталей, покровного слоя из алюминиевой фольги.

Прокладка теплосетей	бывает надземной и подземной.

Надземная прокладка:

высокая – применяется в тех местах, где она обеспечивает проходы и проезды;

низкая – там, где нет проходов и проездов.

Подземные прокладки:

канальные

в проходных каналах;

в полуторных каналах;

в непроходных каналах.

Канальные прокладки предназначены для защиты трубопроводов от механического воздействия грунтов и коррозионного влияния почвы. Стены каналов облегчают работу трубопроводов, поэтому канальные прокладки допускаются для теплоносителей с Р< 2,2 МПа и t<350 0 С.

В бесканальных прокладках трубопровода работают в более тяжелых условиях, так как они воспринимают дополнительную нагрузку грунта и при неудовлетворительной защите от влаги подвержены наружной коррозии. В связи с этим Бесканальные прокладки рекомендуется применять при температуре теплоносителя t = 1800С.

Для двухтрубной водяной тепловой сети, уложенной подземно бесканально на глубину h =(1-2) м.

Необходимо учитывать сопротивление грунта, сопротивление изолированного теплопровода, как подающего, так и обратного.

Гидрозащитный слой накладывается двойным слоем с целью предотвращения проникновения грунтовых вод.

Защитно-механический слой является внешней оболочкой изолированного теплопровода назначением которого является защите теплопровода от блуждающих токов и от механических воздействий грунта.

Необходимо выбрать материл теплоизоляционного слоя                                                   λиз ,Вт/ м 0С                                              [1c,462]

Определяем наружные диаметры с учетом слоя изоляции трубопровода dи, м

dи = dтр + 2 * δти

где δти - толщина стенки изоляции, м                                              [1c,462]

dн- наружный диаметр трубопровода, м

Определяем термическое сопротивления основного изоляционного слоя Rи, м*оС/Вт

Ru=1/(2π*λиз)*ln(dиз/dн )

Термическое сопротивление грунта Rгр, м*оС/Вт определяется по формуле

Rгр=1/(2πλгр)*ln(4*(h/ dиз ))

где λгр- коэффициент теплопроводности грунта, Вт/ м 0С

h- глубина заложения теплопровода, м

Термическое сопротивление R0  , м 0С/Вт

R0=1/(2πλгр)*ln√1+(2h/b)2

где b- расстояние между осями трубопроводов, м

Суммарное термическое сопротивление трубопровода R, м*0С/Вт

R=Ru+Rгр

Удаленные тепловые потери в падающем теплопроводе q1, Вт /м определяется по формуле

q1=(τ1-t0)*R2-(τ2-t0)*R0/(R1*R2+R02)

где t0- температура грунта, 0С

Удельные температурные потери в обратном трубопроводе q2, Вт /м определяется по формуле

q2=(τ1-t0)*R1-(τ2-t0)*R0/(R1*R2+R02  )

В результате вычислений получили удельные тепловые потери в подающем теплопроводе  Вт/м, в обратном теплопроводе Вт/м , необходимо сравнить удельные потери  q1 и q2 c нормативными.

Задание

Определить удельные тепловые потери с одного метра теплопровода головного теплопровода тепловой сети, рассчитанного в практических работах 1,2,7, 8.

Практическая работа №11

Тема: Изучение системы теплоснабжения промышленного предприятия

1 Цели: формирование учебных умений по составлению и изучению системы теплоснабжения промышленного предприятия

2 Продолжительность работы 6 часов

3 Вид занятия - экскурсия

3 Теоретическая часть

Система теплоснабжения промышленного предприятия ( СТСПП) - представляет собой взаимосвязанные установки и сооружения для бесперебойного снабжения промышленного предприятия теплотой различного потенциала на технологические, энергетические и сантехнические нужды. Для теплоснабжения промышленных предприятий применяются системы всех типов: паровые одно - и многотрубные, водяные, как правило, трехтрубные, в которых первый трубопровод - подающий для отопления и вентиляции, второй - подающий с постоянной температурой теплоносителя в течение года для горячего водоснабжения и производственных нужд, а третий - обратный общий.

Задание

В процессе экскурсии на промышленное предприятие изучить систему теплоснабжения, составить схему теплопункта, систему отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, производственных нужд; охарактеризовать систему, оборудование, его назначение, определить как происходит учет, регулирование тепловой энергии, оценить систему, предложить мероприятия для наиболее экономичного и современного отпуска тепла, сделать выводы.

Практическая работа №12

Тема: Изучение схем теплопунктов

1 Цели: формирование учебных умений расчета и выбора тепловой изоляции

2 Продолжительность работы 6 часов

3 Теоретическая часть

Оборудование центрального теплового пункта должно обеспечить требуемые параметры теплоносителя (расход, давление, температуру), их контроль и регулирование для всех присоединенных к нему систем теплопотребления. Присоединение систем теплопотребления должно выполняться с максимально возможным использованием вторичных тепловых ресурсов от других систем теплопотребления.

К основному оборудованию тепловых пунктов относятся пластинчатые теплообменники, грязевики, насосы, сетчатые фильтры, приборы контроля параметров и учета тепловой энергии и теплоносителя.

Присоединение систем потребления теплоты необходимо выполнять с учетом гидравлического режима работы тепловых сетей и графика изменения температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после центрального теплового пункта при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до центрального теплового пункта, но не выше 150°С.

На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт после входной задвижки и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя должны быть смонтированы устройства для механической очистки от взвешенных частиц. При наличии регулирующих устройств и приборов учета допускается устанавливать дополнительную очистку.

Перед механическими водосчетчиками, пластинчатыми водоподогревателями и циркуляционными насосами системы отопления, присоединенной по независимой схеме, по ходу воды следует устанавливать устройства для механической очистки от взвешенных частиц.

Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения обеспечивает:

- поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения;

- регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

- ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт путем прикрытия клапана регулятора расхода;

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на вводе в центральные тепловые пункты или индивидуальные тепловые пункты при превышении фактического перепада давлений над требуемым более чем на 200 кПа;

- минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы отопления при возможном его снижении;

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах систем отопления в закрытых системах теплоснабжения при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление, на перемычке между обратным и подающим трубопроводами тепловой сети;

- включение и выключение подпиточных устройств для поддержания статического давления в системах теплопотребления при их независимом присоединении;

- защиту систем теплопотребления от повышения давления или температуры воды в них, при возможности превышения допустимых параметров;

- поддержание заданного давления воды в системе горячего водоснабжения;

- включение и выключение циркуляционных насосов;

- блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего;

- защиту системы отопления от опорожнения.

Задание

Изобразить схему теплового пункта для присоединения потребителей к тепловой сети по заданию преподавателя, расставить все приборы контроля, оборудование, необходимую арматуру, пояснить назначение каждого элемента схемы, описать работу теплового пункта в отопительный период и в летний период. Сделать вывод о соответствии данной схемы требованиям нормативно-технической документации к тепловым пунктам, степени автоматизации, предложить мероприятия по модернизации теплового пункта.

ЛИТЕРАТУРА

1 Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд., стереот. - М.: Издательство МЭИ, 2001. -  472 с.: ил. ISBN 5-7046-0703-9

2 Козин В.Е., Левина Т.А. Теплоснабжение: Учебное пособие для студентов вузов.-  М.: Высшая школа, 1980.- 408 с., ил.

3 Смирнова М.В. Теплоснабжение: учебное пособие. – Волгоград: Издательский дом «Ин-Фолио», 2009. – 320 с.

4 Варфоломеев Ю.Н., Отопление и тепловые сети М.: Инфра М, 2006. – 456 с.

5 Манюк В.И. Наладка и испытания водяных тепловых сетей М.: Стройиздат 1988. – 378 с.

6 Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий: Учебник для техникумов/ Голубков Б.Н., Данилов О.Л., Зосимовский Л.В. и др.; Под ред. Б.Н.Голубкова.- 2-е изд., перераб. – М.: Энергия, 1979. – 544 с., ил.

7 Шутов В.С., Компенсаторы тепловых сетей М.: Энергоатомиздат 1990

8 Ионин А.А., Хлыбев В.Н., Братенков В.Н., Герлецкая Е.Н. Теплоснабжение – М. Стройиздат, 1982.

9 Розкин М.Я., Козуля И.Э., Русланов Г.В. и др. Проектирование систем теплоснабжения промышленных узлов. – Киев; «Будивельник», 1978.

10 Цветков В.В., Бережнов И.А. Справочник по теплоснабжению промышленных предприятий. – Харьков: «Прапор», 1987.

11 Сахаев В.Г., Вербицкий В.В. Справочник по охране окружающей среды. – Киев: «Будивельник», 1986.

12 Пешехонов Н.И., Проектирование теплоснабжения. – Киев; Высшая школа, 1982.

13 Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник. – М: Энергоатомиздат, 1983.

14  СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

15 СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и тепловых сетей

Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-99 М.: Госстрой России