Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК 01.01.03

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Учебно - методическое пособие по организации самостоятельной работы

для студентов специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Екатеринбург

2014

| Одобрено цикловой комиссией теплоэнергетики | Составлено в соответствии с рабочей программой по разделу для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» |
| --- | --- |
| Председатель цикловой комиссии ___________ Н.В. Панова 10.09.2014 г. | Директор ___________В.И. Овсянников 20.09.2014 г. |

Составитель: Барихина Н.В.,  преподаватель  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Введение

Методические указания предназначены для оказания помощи обучающимся в организации внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 01.01.03 «Котельные установки» профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация котельного оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

При выполнении самостоятельной внеаудиторной работы обучающийся должен

уметь:

- выполнять расчет тепловых принципиальных схем тепловых электростанций (ТЭС) и котельных,

- выполнять выбор по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования,

- выбирать  системы  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха,

- составлять принципиальные тепловые схемы котельных и тепловых электростанций (ТЭС),

знать:

- устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного теплотехнического оборудования,

- методику теплового и аэродинамического расчета котельных агрегатов,

- методику разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС) и котельных,

- методику выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), котельных.

На МДК 01.01.03 «Котельные установки» начинается формирование компетенций будущих техников - теплотехников.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся направлена на формирование таких общих и профессиональных компетенций, как:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

ПК 1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2 Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

1 Структура самостоятельной работы

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

-аудиторная;

-внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 01.01.03 «Котельные установки» являются:

-для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста, конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; электронных образовательных ресурсов и Интернета и др.

-для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка текста): повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, электронных образовательных ресурсов); составления плана и тезисов ответа: составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста; подготовка сообщений к выступлению на конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тематических кроссвордов, тестирование и др.

-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем; выполнение расчетно-графических работ; подготовка к деловым играм; опытно-экспериментальная работа и др.

2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам внеаудиторной  самостоятельной работы

2.1 Работа с основной и дополнительной литературой

Самостоятельная работа с литературой, самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях – важнейшее условие формирования студентом у себя научного способа познания. Сэкономить студенту время и силы помогут рациональные навыки работы с учебной литературой. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике отсутствуют или на лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание студент должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения, и приводить аналогичные примеры самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты.

При изучении материала по учебной литературе рекомендуется либо в тетради на специально отведенных полях, либо в документе, созданном на ноутбуке, планшете и др. информационном устройстве, дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при прочитывании материала они лучше запоминались. Студентам рекомендуется составлять лист опорных сигналов, содержащий важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия, основные положения лекции, что может служить постоянным справочником по дисциплине. Основной смысл подготовки опорных сигналов – это систематизация и оптимизация знаний по данной дисциплине. Если студент самостоятельно подготовил опорные сигналы, то экзамены он будет сдавать более уверенно, т.к. у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале. Использование сигналов позволяет отвечающему лучше демонстрировать ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «тут же забытого» после сдачи экзамена. Следует внимательно и осознанно читать учебную литературу.

Различают два вида чтения: первичное, как внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах, и вторичное, после которого у студента не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание учебного или научного материала не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым и т.д.).

Для самопроверки рекомендуется дать ответы на контрольные вопросы, расположенные после каждой темы.

2.2 Работа с конспектом лекции

Лекция - учебное занятие, составляющее основу теоретического обучения и дающее систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывающее состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрирующее внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее формированию творческого мышления.

Лекции являются основной формой учебных занятий. Лекция - форма организации учебного процесса, направленная на формирование ориентировочной основы для последующего усвоения обучающимися учебного материала. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы.

Конспект лекций по дисциплине «Отопление и вентиляция» помимо основных теоретических положений дисциплины содержит формулировки законов и правил, диаграммы  процессов  и  циклов, примеры выполнения расчетных и графических заданий.

Внеаудиторная работа с конспектом лекции представляет собой повторение теоретического материала по опорным записям, схемам, формулам, разбор решенных на занятии задач и графических работ.

2.3 Подготовка к контрольной работе

Контрольная работа одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, освоенных умений, получения информации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.

При подготовке к контрольной работе следует использовать предложенную основную литературу и подбирать дополнительные источники. Если контрольная работа предполагает решение расчетных и графических задач, то при подготовке следует повторить алгоритм выполнения таких заданий, потренироваться в решении подобных. При возникновении затруднений рекомендуется обратиться к преподавателю за консультацией.

2.4  Подготовка к практическому занятию

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практического занятия по учебной дисциплине «Отопление и вентиляция» является:

-решение разного рода задач;

-выполнение вычислений, расчетов;

-построение диаграмм, графиков, зависимостей;

-теоретическое исследование изменения параметров теплоносителей  в  схемах  отопления и вентиляции;

-работа с нормативными документами, справочными  таблицами и др.

Наряду с формированием умений самостоятельных расчетов в процессе выполнения практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатываются способность и готовность использовать теоретические знания на практике.

Практическое задание выполняется по индивидуальному варианту, выданному обучающемуся преподавателем. Номер варианта обучающегося соответствует его номеру в списке журнала учебной группы. Порядок выполнения задания изложен в Методическом пособии по проведению практических занятий. Расчет индивидуальных заданий производится с использованием конспекта лекций, учебника, методических пособий и т.д.

Если студент не успел выполнить работу за время занятия, дается не более двух дней для сдачи отчета.

В подготовку к практическому занятию входит изучение теории по теме работы и подготовка теоретической части вывода работы. Тема практического занятия и содержание вывода приведены в Методическом пособии по проведению практических занятий.

Таблица 1 - Критерии оценивания практического занятия

| Показатель | Оценка |
| --- | --- |
|  | балл (отметка)/вербаль-ный аналог |
| -работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; -в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; -правильно и полно составлен вывод по работе; -отчет оформлен в соответствии со стандартом предприятия. | 5 отлично |
| -работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; -в отчете выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, но допущены незначительные ошибки, не сильно искажающие результат работы; -правильно и полно составлен вывод по работе; -отчет оформлен с незначительными нарушениями стандарта предприятия. | 4 хорошо |
| -работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; -в отчете выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления (правильность расчетов не менее 60%); -с ошибками и не полно составлен вывод по работе; -отчет оформлен с нарушениями стандарта предприятия; -отчет сдан позже указанного срока. | 3 удовлетвори-тельно |
| -работа выполнена не полностью (менее 60%) или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. | 2 неудовлетво-рительно |

2.5  Выполнение индивидуального домашнего задания

Назначение индивидуального домашнего задания - это закрепление знаний и умений, полученных на занятии, отработка навыков решения задач, выполнения графических работ, усвоение нового материала.

Преподаватель определяет объем и содержание домашнего задания, сообщает обучающимся, как следует выполнять задания, какими приемами и методами пользоваться, какова методика самостоятельной работы. Здесь очень важны систематические указания преподавателя и демонстрация образцов выполненного задания, а также упражнения обучающихся в применении тех или иных методов самостоятельной работы.

Наряду с общими указаниями важное место имеет инструктаж, ориентирующий обучающихся на самостоятельную работу по конкретному материалу. Внимание обучающихся обращается, прежде всего, на объем работы, который следует выполнить; на повторение ранее изученного; на методы работы, которые целесообразнее использовать; на организацию самоконтроля.

2.6 Составление сравнительной таблицы

Составление сравнительной таблицы по теме это вид самостоятельной работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность к её свертыванию. В рамках таблицы наглядно отражаются вопросы различных тем. Такая таблица создается как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания.

Задание студенту:

-изучить информацию по теме;

-информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы;

-пользуясь готовой таблицей эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.

Критерии оценивания сравнительной таблицы:

-соответствие содержания теме;

-правильный отбор информации;

-наличие обобщающегося (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;

-соответствие оформления требованиям;

-выполнение работы в срок.

2.7  Выполнение реферата или подготовка презентации

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Структура реферата:

1 титульный лист;

2 план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);

3 введение;

4 текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;

5 заключение;

6 список  используемой  литературы;

7 приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем.

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание.

Реферат оценивается преподавателем, исходя из установленных показателей и критериев оценивания реферата.

# Таблица 2- Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| 1 Новизна реферированного текста Макс. - 20 баллов | - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. |
| 2 Степень раскрытия сущности проблемы Макс. - 30 баллов | -соответствие плана теме реферата; -соответствие содержания теме и плану реферата; -полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; -обоснованность способов и методов работы с материалом; -умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; -умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. |
| 3 Обоснованность выбора источников Макс. - 20 баллов | -полнота использования литературных источников по проблеме; -привлечение новейших работ по проблеме. |
| 4 Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 баллов | -правильное оформление ссылок на используемую литературу; -грамотность и культура изложения; -владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; -соблюдение требований к объему реферата; -культура оформления: выделение абзацев. |
| 5 Грамотность Макс. - 15 баллов | -отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; -отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; -литературный стиль. |

Критерии оценивания реферата

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

-86 – 100 баллов – «отлично»;

-70 – 75 баллов – «хорошо»;

-51 – 69 баллов – «удовлетворительно;

-менее 51 балла – «неудовлетворительно».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Структура выступления

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MSWord, AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций – PowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:

-четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

-определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

-отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

-определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

-определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

-подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

-проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека.

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому.

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации:

-готовить отдельно: печатный текст +слайды;

-слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

-текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

-рекомендуемое число слайдов до 15;

-обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников.

Тема реферата или презентации выбирается обучающимся самостоятельно из предложенного преподавателем списка тем.

Таблица 3 - Критерии оценивания презентации

| Критерий | Оценка |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие грамотно оформленного титульного листа | 2 балла |  | Написана тема, указан автор презентации, группа, специальность |
| 7 слайдов | 4 балла |  | Требования к слайду: -каждый слайд должен содержать как минимум единицу информации, т.е. должен быть содержательным и поэтому компоненту не повторять другие слайды; -слайд в PowerPoint не может быть представлен только картинкой, должны присутствовать и изображение и текст; -слайд не должен быть перегружен текстом. |
| 8-10 слайдов | 5 баллов |  |  |
| 10-15 слайдов | 10 баллов |  |  |
| Логика построения | до 3 баллов |  | Изложение должно быть логичным и совпадать с изображением либо текстом на слайдах. |
| Содержание | до 10 баллов |  | Оценка зависит от глубины раскрытия темы: поверхностно либо с деталями, с указанием примеров. |
| Оценка |  |  |  |
| Максимум |  | 25 баллов |  |
| 5 отлично |  | 20-25 балла |  |
| 4 хорошо |  | 14-20 баллов |  |
| 3 удовлетворительно |  | Менее 13 баллов |  |

2  Перечень  самостоятельной  работы  студентов по  темам  МДК 01.01.03

Аудиторные (лекционные) занятия

Содержание учебного материала

1 Технические характеристики органического топлива, удельная теплота сгорания топлива. Условное топливо. Материальный баланс горения органического топлива.

2 Продукты сгорания топлива, определение их объемов. Энтальпия воздуха и продуктов сгорания.

3 Общее уравнение баланса теплоты котла. Составляющие теплового баланса: располагаемая теплота топлива, полезноиспользованная теплота, тепловые потери.

4 Определение потерь, факторы, влияющие на величину потерь. Коэффициент полезного действия котельной установки (КПД): КПД «брутто», «нетто».

5 Факельные топки для сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива. Вихревые топки.

6  Типы экономайзеров, их назначение. Компоновка, крепление, конструктивное выполнение экономайзеров.

7 Основные направления развития конструкций паровых и водогрейных котлов. Водотрубные котлы малой производительности

8 Паровые котлы с естественной циркуляцией средних параметров для сжигания твердого и газообразного топлива (Е-25-14 ГМ, Е-50-14 ГМ, Е-50-40 ГМ, Е-35-40 ГМ)

9 Водогрейные котлы горизонтальный, башенный и П-образной компоновки (типов ТВГ, ПТВМ, КВ-ГМ).

10 Схемы газовоздушного тракта котельных установок. Тягодутьевые машины, регулирование производительности тягодутьевых машин.

11 Основы проектирования котельных установок. Типовые компоновки котельных на газомазутном топливе.

Практическое занятие

Определение объемов воздуха и продуктов сгорания при сжигании 1 нм3 газообразного топлива.

Курсовое проектирование

Тепловой расчет парового котла, работающего на твердом, жидком или газообразном топливе.

Источники информации

Основные источники [1], [2], дополнительные [6], [7], Интернет-ресурсы [1].

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающегося  заключается  в  систематической проработке конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), в  работе с конструкторской документацией, подготовке докладов и выступлений на семинарах, в  подготовке к практическим   занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовке к их защите,  в расчете и оформлении курсового проекта по индивидуальным заданиям и темам.

Содержание учебного материала

Классификация органического топлива. Элементарный состав топлива. Понятие о расчетных массах топлива, пересчет топлива с одной массы на другую. Методы сжигания топлива. Физико-химические основы горения твердого органического топлива. Теоретический объем воздуха для сгорания 1 кг. или 1 нм3 топлива. Коэффициент избытка воздуха в топке, присосы воздуха. Определение расхода топлива. Классификация топочных устройств. Слоевые механические топки. Тепловой расчет факельной топки. Классификация и общие сведения о горелках. Режимы и параметры течения пароводяной смеси. Назначение и устройство барабана котла. Методика гидравлического расчета контура естественной циркуляции. Принудительная циркуляция. Надежность режимов циркуляции. Условия охлаждения металла поверхностей нагрева. Требования, предъявляемые к воде и пару. Загрязнение пара. Методы получения чистого пара. Сепарационные устройства. Промывка пара. Назначение продувки парового котла. Ступенчатое испарение в барабанных котлах. Влияние внутренних отложений на экономичность и надежность работы котельной установки. Топочные экраны, испарительные поверхности котлов различных типов. Компоновка и конструкция парообразующих поверхностей с естественной и принудительной циркуляцией. Пароперегреватели, их назначение, классификация и конструктивное выполнение. Способы регулирования температуры перегретого пара. Воздухоподогреватели, назначение, устройство, принцип работы. Условия работы различных поверхностей нагрева. Основы теплового расчета поверхностей нагрева различных типов. Материалы, применяемые в котлостроении, условия их работы. Расчет на прочность основных элементов котла. Выбор материала в зависимости от параметров рабочей среды. Каркас, фундамент, лестницы, помосты. Типы фундаментов, каркасов, их конструкция. Крепление элементов котла к каркасу. Назначение и конструктивное выполнение гарнитуры. Требования, предъявляемы к обмуровке и изоляции котлов. Материалы, применяемые для изготовления обмуровки и изоляции. Конструктивное выполнение обмуровки различных типов: тяжелой, облегченной, легкой (нафундаментной, накаркасной, натрубной). Паровые котлы с рабочим давлением до 2,4 МПа (ДКВр, КЕ, ДЕ). Паровые котлы с естественной циркуляцией средних параметров для сжигания твердого и газообразного топлива ( Е-50-40 К, Е-50-14 К). Водогрейные котлы горизонтальный, башенный и П-образной компоновки (типов ТВГ, ПТВМ, КВ-ГМ). Водогрейные котлы горизонтальный, башенный и П-образной компоновки (типов КВ-ТС, КВ-ТК). Типоразмеры, параметры и классификация промышленных котлов. Основные термины и определения согласно государственным стандартам. Питательные устройства котлов. Питательные насосы. Схема подачи питательной воды в котел. Арматура котельных установок. Классификация арматуры по назначению. Конструкция арматуры различных типов (запорной, регулирующей, защитной, контрольной). Редукционно-охладительные установки (РОУ), их назначение и конструктивное выполнение. Трубопроводы, их классификация по назначению и параметрам. Обозначение трубопроводов по ГОСТ.Основные элементы трубопроводов. Схемы трубопроводов промышленных котельных. Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта, самотяга. Расчет газовоздушного тракта. Дымовые трубы, конструкция, принцип расчета. Изучение конструкций тягодутьевых машин различных типов.  Расчет аэродинамического сопротивления газовоздушного тракта. Выбор тягодутьевых машин. Загрязнение поверхностей нагрева золой. Классификация наружных отложений. Обдувка топочных экранов. Водяная очистка поверхностей нагрева. Вибрационная очистка. Дробеочистка, схема и принцип работы установки. Защита котлоагрегатов от коррозии и отложений на поверхностях нагрева. Назначение и классификация систем золоулавливания и золошлакоудаления. Требования к золоулавливающим установкам. Принцип действия и конструкция золоуловителей различных типов (сухих инерционных, мокрых скрубберов, электрофильтров). Системы шлакозолоудаления. Пневматическое и гидравлическое удаление золы и шлака. Оборудование систем шлакозолоудаления. Вторичное использование золошлаковых отходов. Классификация котельных в зависимости от назначения и состава оборудования. Тепловые схемы котельных с паровыми, водогрейными, с пароводогрейными котлами. Основное и вспомогательное оборудование производственных и отопительных котельных. Компоновка котельных с паровыми и водогрейными котлами при слоевом сжигании топлива. Компоновка котельных для камерного сжигания твердого топлива. Основы организации эксплуатации и монтажа котельных установок. Обеспечение безаварийной работы котельных установок. Нормы предельно допустимых выбросов и предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферу. Вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу при работе котельных установок, их влияние на природу и человека. Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Рассеивание выбросов. Снижение выбросов в атмосферу оксидов серы и азота. Методика расчета вредных выбросов. Энергосберегающие мероприятия для повышения КПД котельной установки. Буквенно-цифровые обозначения различных трубопроводов котельной установки по ГОСТам. Основные элементы конструкции тягодутьевых машин. Импульсная очистка поверхностей нагрева. Механическая система  золошлакоудаления.  Обозначение оборудования котельной установки в тепловых схемах по ГОСТу. Конструкция оборудования, встречающегося в схемах.

Практические занятия

1 Практическое занятие   «Определение объемов воздуха и продуктов сгорания при сжигании 1 нм3 газообразного топлива».

Задание: для  заданного  вида  парового котла ознакомиться  с  расположением  поверхностей  нагрева  по  заводским  чертежам; составить  эскиз парового котла  с  указанием  его  поверхностей нагрева; расставить  на  эскизе  коэффициенты избытка  воздуха  по  газоходам  котла  в  соответствии  с  нормативными  документами;рассчитать  коэффициенты  избытка  воздуха  по  газоходам  котла;ответить на контрольные вопросы.

Рисунок 1 - Эскиз продольного  разреза  котельного  агрегата

1 – топка; 2, 3– барабаны; 4 – горелочные устройства; 5 – пароперегреватель 1-ой ступени; 6- – пароперегреватель 2-ой ступени; 7 – экономайзер 1-ой ступени; 8 –воздухоподогреватель

1-ой ступени; 9 – экономайзер 2-ой ступени;10 – воздухоподогреватель 2-ой ступени

Таблица 1 – Варианты задания

| Вариант | Маркировка котельного агрегата | Вид сжигаемого топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК 14 | Каменный уголь |
| 2 | ПК 14 | Газообразное топливо |
| 3 | ПК 19 | Каменный уголь |
| 4 | ПК 19 | Газообразное топливо |
| 5 | ТП 170 | Каменный уголь |
| 6 | ТП 170 | Газообразное топливо |
| 7 | ТП 230 | Каменный уголь |
| 8 | ТП 230 | Газообразное топливо |
| 9 | БКЗ 75 - 39 | Каменный уголь |
| 10 | БКЗ 75 - 39 | Газообразное топливо |

Контрольные вопросы:

- От  чего  зависит  коэффициент  избытка воздуха  в  топке?

- Как  нумеруются  ступени  пароперегревателя – по  ходу  движения  пара  или  дымовых  газов?

- Как  движутся  дымовые  газы  в  рекуперативном  воздухоподогревателе – внутри  труб  или  в  межтрубном  пространстве?

- Как  располагаются  трубы  водяного экономайзера – вертикально  или  горизонтально?

2 Практическое занятие   «Расчет энтальпии воздуха и уходящих дымовых газов. Построение HQ-диаграммы».

Задание: на  основании  данных  таблицы 1 выписать  энтальпии 1 м3 воздуха  в  кДж/м3  в  интервале  температур от 100  до  2200˚С  и  рассчитать  теоретические энтальпии воздуха на участках газового тракта котельного агрегата  в  этом  же  температурном  интервале; ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1 -  Энтальпии 1 м3 воздуха, газообразных продуктов сгорания (кДж/м3) и 1 кг золы (кДж/кг)

| t, °С | (С t)RO2 | (С t)N2 | (С t)O2 | (С t)Н2O | (С t)В | (С t)ЗЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 170 | 130 | 132 | 151 | 133 | 81 |
| 200 | 359 | 261 | 268 | 305 | 267 | 170 |
| 300 | 561 | 393 | 408 | 464 | 404 | 264 |
| 400 | 774 | 528 | 553 | 628 | 543 | 361 |
| 500 | 999 | 666 | 701 | 797 | 686 | 460 |
| 600 | 1226 | 806 | 852 | 970 | 832 | 562 |
| 700 | 1466 | 949 | 1008 | 1151 | 982 | 664 |
| 800 | 1709 | 1096 | 1163 | 1340 | 1134 | 769 |
| 900 | 1957 | 1247 | 1323 | 1529 | 1285 | 878 |
| 1000 | 2209 | 1398 | 1482 | 1730 | 1440 | 987 |
| 1100 | 2465 | 1550 | 1642 | 1932 | 1600 | 1100 |
| 1200 | 2726 | 1701 | 1806 | 2138 | 1760 | 1209 |
| 1300 | 2986 | 1856 | 1970 | 2352 | 1919 | 1365 |
| 1400 | 3251 | 2016 | 2133 | 2566 | 2083 | 1587 |
| 1500 | 3515 | 2171 | 2301 | 2789 | 2247 | 1764 |
| 1600 | 3780 | 2331 | 2469 | 3011 | 2411 | 1881 |
| 1700 | 4049 | 2490 | 2637 | 3238 | 2574. | 2070 |
| 1800 | 4317 | 2650 | 2805 | 3469 | 2738 | 2192 |
| 1900 | 4586 | 2814 | 2978 | 3700 | 2906 | 2934 |
| 2000 | 4859 | 2973 | 3150 | 3939 | 3074 | 2520 |
| 2100 | 5132 | 3137 | 3318 | 4175 | 3242 | - |
| 2200 | 5405 | 3301 | 3494 | 4414 | 3410 | - |

Контрольные вопросы:

- Как  изменяется  энтальпия  воздуха  с  повышением  температуры?

- Как  изменяется  энтальпия  воздуха  с  увеличением  коэффициента избытка воздуха?

- При  каком  значении  коэффициента избытка воздуха  для  газомазутных  котлов  вычисляется  энтальпия  воздуха  в  топке?

- Что такое стехиометрическое  соотношение  реакций  горения  топлива?

3 Практическое занятие   «Определение тепловых потерь и КПД, расчет часового расхода топлива».

Задание: по  заданному  типу  котельного  агрегата  из  таблиц 2 или 3    в  соответствии  со  своим  вариантом  и  заданному  виду  топлива  выписать  технические  характеристики  котла;  определить  потери  тепла  заданного  котельного  агрегата; ответить на контрольные вопросы.

Давление  перегретого  пара  для  котлов  ПК 14, ПК 19, ТП 170, ТП 230  Рпп = 9,8 МПа, для  БКЗ-50-39, БКЗ-75-39  Рпп = 9,8 МПа.

Температура  перегретого  пара  для  котлов  ПК 14, ПК 19  tпп = 540 ˚C,  ТП 170, ТП 230  tпп = 510 ˚C, для  БКЗ-50-39, БКЗ-75-39  tпп = 440 ˚C.

Таблица 2 - Исходные  данные  к  практическому   занятию (топливо - газ)

| № варианта | № топлива | Вид топлива | Паропроизводительность Д , т/ч |  |  |  |  |  | Температура, 0С |  |  |  |  |  |  |  | Величина продувки αпр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уходящих дымовых газов tух | питательной воды tпв , |  |  | холодного воздуха tхв | горячего воздуха tгв |  |  |  |
|  |  |  | Тип котельного агрегата |  |  |  |  |  |  | Тип котель-ного агрегата |  |  |  | Тип котель-ного агрегата |  |  |  |
|  |  |  | ПК14 | ПК19 | ТП170 | ТП230 | БКЗ-75-39 | БКЗ-50-39 |  | ПК14, ПК19 | ТП170, ТП230 | БКЗ-75-39, БКЗ-50-39 |  | ПК14, ПК19 | ТП170 ТП 230 | БКЗ-75-39, БКЗ-50-39 |  |
| 1 | 1 | Природный газ | 114 | 214 | 165 | 225 | 70 | 44 | 118 | 205 | 140 | 104 | 30 | 300 | 289 | 240 | 3,9 |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 30 |  |  |  | 3,8 |
| 3 | 3 |  | 115 | 215 | 166 | 226 | 71 | 45 | 120 |  | 141 | 105 | 30 | 301 | 290 | 241 | 3,7 |
| 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 121 | 206 |  |  | 30 |  |  |  | 3,6 |
| 5 | 5 |  | 116 | 216 | 167 | 227 | 72 | 46 | 122 |  | 142 | 106 | 30 | 302 | 291 | 242 | 3,5 |
| 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 30 |  |  |  | 3,4 |
| 7 | 7 |  | 117 | 217 | 168 | 228 | 73 | 47 | 124 | 207 | 143 | 107 | 30 | 303 | 292 | 243 | 3,3 |
| 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 30 |  |  |  | 3,2 |
| 9 | 9 |  | 118 | 218 | 169 | 229 | 74 | 48 | 126 |  | 144 | 108 | 30 | 304 | 293 | 244 | 3,1 |
| 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 208 |  |  | 30 |  |  |  | 3,0 |
| 11 | 11 |  | 119 | 219 | 170 | 230 | 75 | 49 | 128 |  | 145 | 109 | 30 | 305 | 294 | 245 | 2,9 |
| 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,8 |
| 13 | 13 |  | 120 | 220 | 171 | 231 | 76 | 50 | 111 | 209 | 146 | 110 | 30 | 306 | 295 | 246 | 2,7 |
| 14 | 1 | Попутный газ |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,6 |
| 15 | 2 |  | 121 | 221 | 172 | 232 | 77 | 51 | 113 |  | 147 | 111 | 30 | 307 | 296 | 247 | 2,5 |
| 16 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 210 |  |  | 30 |  |  |  | 2,4 |
| 17 | 4 |  | 122 | 222 | 173 | 233 | 78 | 52 | 115 |  | 148 | 112 | 30 | 308 | 297 | 248 | 2,3 |
| 18 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,2 |
| 19 | 6 |  | 123 | 223 | 174 | 234 | 79 | 53 | 117 | 211 | 149 | 113 | 30 | 309 | 298 | 249 | 2,1 |
| 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,0 |
| 21 | 8 |  | 124 | 224 | 175 | 235 | 80 | 54 | 119 |  | 150 | 114 | 30 | 310 | 300 | 250 | 1,9 |
| 22 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 212 |  |  | 30 |  |  |  | 1,8 |
| 23 | 10 |  | 125 | 225 | 176 | 236 | 81 | 55 | 136 |  |  |  | 30 |  | 301 |  | 1,7 |

Таблица 3 - Исходные  данные  к    практическому   занятию (топливо - уголь)

| № варианта | № топлива | Вид топлива | Паропроизводительность Д , т/ч |  |  |  |  |  | Температура, 0С |  |  |  |  |  |  |  | Величина продувки αпр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уходящих дымовых газов tух | питательной воды tпв , |  |  | холодного воздуха tхв | горячего воздуха tгв |  |  |  |
|  |  |  | Тип котельного агрегата |  |  |  |  |  |  | Тип котель-ного агрегата |  |  |  | Тип котель-ного агрегата |  |  |  |
|  |  |  | ПК14 | ПК19 | ТП170 | ТП230 | БКЗ-75-39 | БКЗ-50-39 |  | ПК14, ПК19 | ТП170, ТП230 | БКЗ-75-39, БКЗ-50-39 |  | ПК14, ПК19 | ТП170, ТП230 | БКЗ-75-39, БКЗ-50-39 |  |
| 1 | 1 | Каменный уголь | 114 | 214 | 165 | 225 | 70 | 44 | 135 | 200 | 141 | 145 | 30 | 369 | 330 | 340 | 1,7 |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1,8 |
| 3 | 3 |  | 115 | 215 | 166 | 226 | 71 | 45 | 137 | 201 | 142 | 146 | 30 | 370 | 331 | 341 | 1,9 |
| 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,0 |
| 5 | 5 |  | 116 | 216 | 167 | 227 | 72 | 46 | 139 | 202 | 143 | 147 | 30 | 371 | 332 | 342 | 2,1 |
| 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,2 |
| 7 | 7 |  | 117 | 217 | 168 | 228 | 73 | 47 | 141 | 203 | 144 | 148 | 30 | 372 | 333 | 343 | 2,3 |
| 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,4 |
| 9 | 9 |  | 118 | 218 | 169 | 229 | 74 | 48 | 143 | 204 | 145 | 149 | 30 | 373 | 334 | 344 | 2,5 |
| 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,6 |
| 11 | 13 |  | 119 | 219 | 170 | 230 | 75 | 49 | 145 | 205 | 146 | 150 | 30 | 374 | 3335 | 345 | 2,7 |
| 12 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,8 |
| 13 | 16 |  | 120 | 220 | 171 | 231 | 76 | 50 | 147 | 206 | 147 | 151 | 30 | 375 | 336 | 346 | 2,9 |
| 14 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 30 |  |  |  | 3,0 |
| 15 | 20 |  | 121 | 221 | 172 | 232 | 77 | 51 | 136 | 207 | 148 | 152 | 30 | 376 | 337 | 347 | 3,1 |
| 16 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  | 30 |  |  |  | 3,2 |
| 17 | 23 |  | 122 | 222 | 173 | 233 | 78 | 52 | 138 | 208 | 149 | 153 | 30 | 377 | 338 | 347 | 3,3 |
| 18 | 10 | Бурый уголь |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 238 | 235 | 30 | 378 | 370 | 378 | 3,4 |
| 19 | 11 |  | 123 | 223 | 174 | 234 | 79 | 53 | 151 | 209 |  |  | 30 |  |  |  | 3,5 |
| 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  | 239 | 236 | 30 | 379 | 372 | 379 | 3,6 |
| 21 | 17 |  | 124 | 224 | 175 | 235 | 80 | 54 | 153 | 210 |  |  | 30 |  |  |  | 3,7 |
| 22 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  | 240 | 237 | 30 | 380 | 375 | 380 | 3,8 |
| 23 | 22 |  | 125 | 225 | 176 | 236 | 81 | 55 | 155 |  |  |  | 30 |  |  |  | 3,9 |

Контрольные вопросы:

- Представьте  график  зависимости потерь  q5  от  паропроизводительности  котла.

- Чему  равняется  температура  шлаков  при  жидком шлакоудалении.

- Как  влияет  температура  дымовых  газов  на  потери  тепла  с  уходящими    из  котла   газами?

- Назовите  составляющие  q4  при  слоевом  способе  сжигания  топлива.

4 Практическое занятие   «Изучение конструкции топок по чертежам».

Задание: для  заданного  вида  парового котла в  1-ом  практическом  задании   ознакомиться  с  конструкцией камерной топки по  заводским  чертежам;  составить  эскиз топочной камеры;  описать  конструкцию камерной топки;  ответить на контрольные вопросы.

1— барабан; 2 — необогреваемые опускные трубы; 3—фронтовой экран; 4 — левый боковой экран; 5 — задний экран; 6 — отводящие трубы заднего экрана; 7 — промежуточная опора; 8 — развилка (показана преувеличенной); 9 — дроссельная шайба; 10 — стенки газохода на выходе дымовых газов из топки; 11— крепежная скоба, приваренная к экранным трубам

Рисунок 2 – Эскизы  камерных  топок

Контрольные вопросы:

- Назовите определяющие размеры топочной камеры.

- Почему тепловые напряжения qv и qf имеют ограничения в топочных камерах?

- Какова роль двусветных экранов в топках? Чем отличаются условия работы такого экрана от настенного?

- Объясните, чем характеризуется процесс шлакования? Как избежать в эксплуатации это явление?

- Каким образом создают условия для жидкого шлакоудаления из топки? Назовите типы топок для жидкого шлакоудаления.

- Практическое занятие   «Тепловой расчет факельной топки»

Задание: для  заданного  вида  парового котла в  1-ом  практическом  задании  составить в  упрощенном  виде эскиз  продольного разреза  топочной  камеры  по заводским  чертежам;   разбить  площадь  боковой  стены  на  геометрические  фигуры, снять  их  размеры  по  чертежам и  рассчитать  площадь;   определить  по  поперечному разрезу  топочной  камеры  по заводским  чертежам   ширину  топки  и  рассчитать  её  объём;    определить  эффективную  толщину  излучающего  слоя  в  топке;    ответить на контрольные вопросы.

Рисунок 3 – Эскизы  боковых  стен  топочных  камер

Рисунок 4 – Эскиз  фронтальной  стены  топочной камеры

Контрольные вопросы:

- Как  вычисляется площадь  трапеции  и треугольника?

- Дайте  определение  фестона.

- Поясните  назначение  обмуровки.

- Эффективная толщина излучающего слоя в  топке  должна  быть  больше  или  меньше  глубины  топки  и   почему?

6  Практическое занятие   «Изучение конструкции внутрибарабанных сепарационных и промывочных устройств по чертежам, составление схемы ступенчатого испарения».

Задание: в  соответствии  с  исходными  данными  по  своему  варианту,  указанными  в  таблице  4,   представить  эскиз  конструкции внутрибарабанных сепарационных устройств и дать их описание;    ответить на контрольные вопросы.

Таблица 4 – Исходные  данные для   практического  задания

| № варианта | 1, 5, 9 | 2, 6, 10 | 3, 7, 11 | 4, 8, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № рисунка | 5 | 6 | 7 | 8 |

1 — пароотводяшие трубы; 2 — опускные трубы; 3 — пароприемный щит; 4 — жалюзийный сепаратор; 5 — отбойный щит; 6 — распределительный дырчатый утопленный щит; 7 — трубы испарительной поверхности нагрева; 8 — внутрибарабанный циклон; 9 — подвод питательной воды; 10 — барботажный щит

Рисунок  5 - Схема сепарационных устройств  при  подводе  пароводяной  смеси  под  уровень  воды  в  барабане

Рисунок  6 - Схема сепарационных устройств  при  подводе  пароводяной  смеси  в паровой объем барабана

Обозначения  те  же,  что  и  на  рисунке  5

Рисунок  7 - Схема сепарационных устройств  при  установке внутрибарабанных циклонов

Обозначения  те  же,  что  и  на  рисунке  5

Рисунок  8 - Схема промывки пара

Обозначения  те  же,  что  и  на  рисунке 5

Контрольные вопросы:

- Какая вода, поступающая в котельный агрегат, называется сырой, питательной, подпиточной, котловой?

- С какой целью проводится сепарация пара в барабане котла?

- Какие типы сепарационных устройств применяются в барабанах котельных агрегатов?

- Для чего проводится промывка пара в барабане котла?

7  Практическое занятие   «Изучение компоновок и конструкций пароперегревателей, экономайзеров и воздухоподогревателей по чертежам»

Задание: для  заданного  вида  парового котла в  1-ом  практическом  задании  описать  по чертежам   завода-изготовителя  компоновки и конструкции для  котельного  агрегата:

- пароперегревателя,

- водяного  экономайзера,

- воздухоподогревателя

Рисунок 9 -  Схемы движения пара и продуктов сгорания в конвективных пароперегревателях

а — противоточное;     б  — прямоточное;   в, г – смешанное

а — перпендикулярное фронту расположение змеевиков; б — параллельное фронту расположение змеевиков; в и г — двустороннее параллельное фронту расположение змеевиков; 1 — барабан; 2 — водоперепускные трубы; 3 — экономайзер; 4 — входные коллекторы; 5 — перекидные трубы

Рисунок 10 - Компоновка экономайзера

а — двухпоточный по воздуху при двустороннем его подводе; б — двухпоточный при одностороннем подводе воздуха; в — многопоточный по воздуху; 1 — вход холодного воздуха; 2 — выход горячего воздуха

Рисунок 11 -  Схемы компоновок воздухоподогревателей

Контрольные вопросы:

- Перечислите виды пароперегревателей по характеру тепловосприятия.

- Перечислите виды пароперегревателей по конструкции.

3 В каких случаях рекомендуется применение прямоточной и противоточной схем движения потоков пара и дымовых  газов?

4   Что такое комбинированный перегреватель?

8  Практическое занятие   «Тепловой расчет различных типов поверхностей нагрева»

Задание: для  заданного  котельного  агрегата  в  соответствии  с  1-ым практическим  заданием  рассчитать  количество  тепла,  переданного  в  поверхностях  нагрева  по  уравнениям  теплового  баланса и  теплопередачи:

-экранные  поверхности  нагрева,

-фестон,

-пароперегреватель,

-конвективный  пучок,

-водяной  экономайзер,

-воздухоподогреватель.

Контрольные вопросы:

- Какие поверхности котла относят к низкотемпературным?

- Каким образом достигают уменьшения затрат металла на поверхность экономайзеров?

9  Практическое занятие   «Изучение компоновок и конструктивных особенностей паровых котлов по чертежам»

Задание:  описать  заданную  компоновку и конструкцию барабанного парового котла в  соответствии  с  таблицей  5  по  своему  варианту, ответить на контрольные вопросы.

Таблица 5 – Исходные данные  для  практического  занятия

| № варианта | 1, 2 | 3,4 | 5, 6 | 7 | 8,9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № рисунка | 12 а) | 12 б) | 12 в) | 12 г) | 12 д) | 12 е) |

а – П –образная  компоновка,  б – четырехходовая, в – компоновка  с  двумя  конвективными  шахтами, г - компоновка  с  U-образными  конвективными  шахтами,  д – компоновка  с  инверторной  топкой,  е – башенная  компоновка

Рисунок 12 – Схемы  компоновок  котельных  агрегатов

Контрольные вопросы:

- От  чего  зависит  коэффициент  избытка воздуха  в  топке?

- Как  нумеруются  ступени  пароперегревателя – по  ходу  движения  пара  или  дымовых  газов?

- Как  движутся  дымовые  газы  в  рекуперативном  воздухоподогревателе – внутри  труб  или  в  межтрубном  пространстве?

- Как  располагаются  трубы  водяного экономайзера – вертикально  или  горизонтально?

10 Практическое занятие   «Изучение компоновок и конструктивных особенностей водогрейных котлов по чертежам»

Задание: описать  заданную  компоновку и конструкцию водогрейного котла в  соответствии  с  таблицей  6  по  своему  варианту, ответить на контрольные вопросы.

Таблица 6 – Исходные данные  для  практического  занятия

| № варианта | 1, 2,7 | 3,4,8,9 | 5,6,10 |
| --- | --- | --- | --- |
| № рисунка | 13 | 14 | 15 |

Рисунок 13 -  Пиковый теплофикационный водогрейный агрегат ПТВМ-50

Рисунок 14 -  Водогрейный агрегат ПТВМ-ЗОМ

Рисунок 15 -  Водогрейный агрегат теплопроизводительностью 58 МВт с

циклонными предтопками

1 — циклонные предтопки; 2 — ширмовые поверхности нагрева; 3 — фронтовой экран; 4 — задний экран; 5 — конвективные поверхности нагрева; 6 — боковой экран; 7 — топочная камера; 8 — поворотная камера

Контрольные вопросы:

- В  каких  случаях  возникает  режим  нарушения  работы  циркуляционного  контура – опрокидывание  циркуляции?

- С  какой  целью  производится  секционирование  топочных  экранов?

11  Практическое занятие   «Изучение конструкции арматуры различных типов»

Задание:  описать  назначение  и  конструкцию    арматуры  в  соответствии  с  таблицей  7  по  своему  варианту.

Таблица 7 – Исходные данные  для  практического  занятия

| № варианта | 1, 2,7 | 3,4,8,9 | 5,6,10 |
| --- | --- | --- | --- |
| № рисунка | 16 а) | 16 б) | 16 в) |

а)                                   б)                               в)                г)

а)– задвижка, б)- предохранительный клапан, в)– вентиль, г)- обратный  клапан

Рисунок  16 – Эскизы  арматуры

12 Практическое занятие   «Изучение конструкций тягодутьевых машин различных типов.  Расчет аэродинамического сопротивления газовоздушного тракта. Выбор тягодутьевых машин».

Задание: в  соответствии    заданными  поверхностями  нагрева  котельного  агрегата  по  таблице  8 и  характеристиками    оборудования  по  таблице  9   рассчитать  аэродинамическое  сопротивление газовоздушного тракта, ответить на контрольные вопросы.

Таблица  8 – Исходные  данные  для  практического  занятия

| Участок тракта | Вариант | Наружн. диаметр, dн , мм | Число рядов по ходу газов z | Попереч. шаг труб S1, мм | Продол. шаг труб S2, мм | Длина продол. омываем. труб l,мм | Средн. темпер. газов t, ºС | Средн. скорость газов W,м/с | Распол. труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропере-греватель | 1 | 32 | 48 | 100 | 90 | - | 830 | 7,1 | Кори-дорное |
|  | 2 | 38 | 46 | 95 | 95 | - | 850 | 7,3 |  |
|  | 3 | 32 | 64 | 90 | 105 | - | 820 | 6,8 |  |
|  | 4 | 32 | 43 | 105 | 100 | - | 840 | 7,5 |  |
|  | 5 | 32 | 54 | 80 | 85 | - | 870 | 6,3 |  |
|  | 6 | 38 | 48 | 85 | 80 | - | 830 | 7,4 |  |
|  | 7 | 38 | 36 | 95 | 95 | - | 910 | 8,1 |  |
|  | 8 | 32 | 44 | 90 | 90 | - | 880 | 7,5 |  |
|  | 9 | 32 | 62 | 120 | 12 | - | 860 | 6,9 |  |
|  | 10 | 42 | 56 | 100 | 100 | - | 875 | 7,2 |  |
| Эконо-майзер | 1 | 38 | 38 | 80 | 70 | - | 530 | 8,1 | Шахма-тное |
|  | 2 | 28 | 46 | 80 | 60 | - | 550 | 8,2 |  |
|  | 3 | 32 | 44 | 85 | 65 | - | 570 | 8,3 |  |
|  | 4 | 28 | 42 | 75 | 55 | - | 560 | 8,4 |  |
|  | 5 | 32 | 40 | 70 | 60 | - | 510 | 8,3 |  |
|  | 6 | 38 | 38 | 90 | 60 | - | 580 | 7,6 |  |
|  | 7 | 28 | 36 | 85 | 65 | - | 540 | 7,8 |  |
|  | 8 | 32 | 30 | 85 | 75 | - | 500 | 7,9 |  |
|  | 9 | 28 | 34 | 80 | 70 | - | 520 | 8,1 |  |
|  | 10 | 32 | 42 | 75 | 70 | - | 510 | 8,2 |  |
| Возду-хоподо- грева- тель | 1 | 38х1,5 | - | 68 | 45 | 5,1 | 440 | 7,3 |  |
|  | 2 | 38х1,5 | - | 68 | 43 | 5,3 | 460 | 7,1 |  |
|  | 3 | 36х1,5 | - | 66 | 46 | 5,8 | 400 | 8,5 |  |
|  | 4 | 40х1,5 | - | 62 | 47 | 4,5 | 460 | 7,5 |  |
|  | 5 | 40х1,5 | - | 64 | 42 | 5,5 | 430 | 7,6 |  |
|  | 6 | 40х1,5 | - | 70 | 43 | 5,4 | 410 | 7,4 |  |
|  | 7 | 34х1,5 | - | 68 | 44 | 4,8 | 420 | 8,2 |  |
|  | 8 | 32х1,5 | - | 70 | 41 | 6 | 415 | 8,1 |  |
|  | 9 | 32х1,5 | - | 64 | 45 | 5,6 | 430 | 7,2 |  |
|  | 10 | 36х1,5 | - | 62 | 48 | 5,3 | 440 | 7,3 |  |

Таблица  9 – Характеристики    оборудования

| Наименование, условное обозначение, ед.изм.величин | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Температура газов у дымососа υд ,ºС | 135 | 115 | 125 | 115 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 120 |
| Присосы воздуха в газоходы и золоуловители Δαгзу | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,11 |
| Тип золоуловителя | электрофильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление золоуловителей и газоходов Δhгзу ,кгс/м2 | 120 | 125 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 50 |
| Высота опускной шахты, м | 28 | 26 | 30 | 26 | 25 | 18 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| Высота дымовой трубы, м | 120 | 150 | 120 | 120 | 110 | 90 | 150 | 130 | 100 | 80 |
| Тип дымовой трубы | железобетонная одноствольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные  вопросы:

- Расшифровать  маркировку    дутьевого  вентилятора  ВДН-15

2  У  каких  дутьевых  вентиляторов  (центробежных  или  осевых) больший    коэффициент  полезного  действия?

3  По  какому  признаку  тягодутьевые  машины    подразделяются  на  правого  и  левого  вращения?

- Под  каким  углом  располагаются  лопатки  направляющего  аппарата  у  тягодутьевых  машин  с  назад  загнутыми  лопатками?

- Как  подается  перекачиваемая  среда  у  центробежных  дутьевых  вентиляторов?

13 Практическое занятие   «Ознакомление с тепловыми схемами и компоновкой оборудования котельных».

Задание:  описать  ход  технологического  процесса  производства  пара  или  горячей  воды,  отпускаемой  потребителю  на  нужды  отопления,  по  тепловой  схеме  котельной  в  соответствии  с  таблицей  10  по  своему  варианту, ответить на контрольные вопросы.

Таблица 10 – Исходные данные  для  практического  занятия

| № варианта | 1, 2 | 3,4 | 5, 6 | 7 | 8,9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № рисунка | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 |

1 — паровой  котёл, 2 -  расширитель  непрерывной  продувки, 3 — насос сырой воды, 4 – барботёр, 5 -  охладитель  непрерывной  продувки, 6 -  подогреватель сырой воды, 7 -  химводоочистка, 8 —питательный   насос, 9 -  подпиточный насос, 10 – охладитель подпиточной  воды, 11 -  сетевой насос, 12 -  охладитель конденсата, 13 – сетевой  подогреватель, 14 -  подогреватель химочищенной воды,  15 - охладитель выпара деаэратора,  16 – атмосферный  деаэратор,  17 -   редукционно-охладительная  установка  (РОУ)

Рисунок 17 - Тепловая схема производственной котельной

1 — водогрейный котел; 2 — сетевой насос; 3 — насос сырой воды; 4 — подогреватель сырой воды; 5 — химводоочистка; 6 — подпиточный насос; 7 — бак деаэрированной воды;   8 — охладитель деаэрированной  воды;   9 — подогреватель  химически  очищенной  воды;   10 —деаэратор;   11 —охладитель   выпара;    12 — рециркуляционный   насос

Рисунок 18 -  Тепловая схема котельной с водогрейными котлами

1 — насос сырой воды; П-1 — подогреватель сырой воды; 2 — хнмводоочистка; П-2 — подогреватель химочищенной воды; 3 — деаэратор подпиточнои воды; 4 — подпиточный насос; 5 — сетевой насос; 6 — водогрейный котел; 7 — рециркуляционный насос; 8 — охладитель выпара деаэратора; 9 — водоструйный эжектср;  10 — бак-газоотделитель;   11 — насос рабочей   жидкости эжекторов

Рисунок 19 - Тепловая схема водогрейной котельной, работающей на

закрытые водяные тепловые сети

Рисунок 20 - Тепловая схема водогрейной котельной, работающей на

открытые водяные тепловые сети

1 — насос сырой воды; П-1 — пароводяной подогреватель сырой воды; 2 —химводоочистка; П-2 — пароводяной подогреватель хов, П-З — водоводяной подогреватель химочищенной воды, 3— деаэратор подпиточной воды; 4— охладитель выпара, 5 —подпиточный насос; 6 — сетевой насос; 7 — охладитель конденсата; 8 — пароводяной подогреватель сетевой воды; 9 — водогрейный котел; 10 — паровой котел; 11 — бак-аккумулятор горячей воды; 12 — рециркуляционный насос; 13 — РОУ; 14 — подогреватель химочищенной воды для питания парового котла; 15 — деаэратор питательной воды; 16— питательный насос; 17 — регулирующие клапаны

Рисунок 21 - Тепловая  схема   пароводяной  котельной

1 — паровой котел, 2 – вакуумный  деаэратор, 3 -  химводоочистка, 4 - бак-аккумулятор,  5 - сетевой насос, 6 -  рециркуляционный  насос, 7 -  подпиточный насос, 8 — насос сырой воды,  9 – эжекторный  насос, 10 - охладитель выпара, 11 -  охладитель деаэрированной  воды, 12 — подогреватель химочищенной воды, 13 — эжектор,  14 — бак  эжекторной  установки, 15 – грязевик

Рисунок 22 - Тепловая схема водогрейной котельной с  открытой  схемой

горячего  водоснабжения

Контрольные  вопросы:

- В  каком  отделении  устанавливаются  промежуточные  пылевые  бункеры?

2         Что  такое  сомкнутая  компоновка  главного  корпуса?

3       При  какой температуре наружного воздуха  тягодутьевые  машины  устанавливаются  под  открытым  небом?

14 Практическое занятие   «Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, выбор высоты дымовой трубы».

Задание:  по  заданному  типу  котельного  агрегата  в  соответствии  с  заданием  1-го  практического  занятия  рассчитать  количество  выбрасываемых  в  окружающую  среду  вредных  выбросов  и  рассчитать  высоту  дымовой  трубы, ответить на контрольные вопросы.

Контрольные  вопросы:

- Чему  равняется  минимальный  диаметр  устья  металлических  дымовых  труб?

- Чему  равняется  высота  одиночно  стоящих  кирпичных  дымовых  труб?

- С  какой  целью  у  дымовых  труб  устанавливаются  слезоточивые  каналы?

- При  какой  высоте  дымовых  труб  при  их  строительстве  требуется  разрешение  авиационной  службы?

- Как  определяется  максимально-разовая  концентрация  вредных  выбросов?

Требования  к  выполнению  самостоятельной работы

1 Изучить методические рекомендации, изложенные выше.

2Изучить теоретический материал по теме, используя основные, дополнительные источники и Интернет-ресурсы.

3Осуществить поиск и изучение источников, теоретического материала, согласно выбранной теме реферата или презентации; письменное оформление или выполнение слайдов.

4 Изучить теоретический материал по темам практических занятий; ознакомиться с содержанием практических занятий.

5 Ответить на вопросы и выполнить задания для самоконтроля.

Источники информации

Основные источники [1], [2], дополнительные [4], [7], Интернет-ресурсы [2].

Ожидаемый результат

В результате освоения тем МДК 01.01.03 обучающийся должен знать:

- устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного теплотехнического оборудования,

- методику теплового и аэродинамического расчета котельных агрегатов,

- методику разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС) и котельных,

- методику выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), котельных;

должен уметь:

- выполнять расчет тепловых принципиальных схем тепловых электростанций (ТЭС) и котельных,

- выполнять выбор по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования,

- выбирать  системы  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха,

- составлять принципиальные тепловые схемы котельных и тепловых электростанций (ТЭС).

Обозначение оборудования котельной установки в тепловых схемах по ГОСТу.

3.1. Общие положения разработки тепловых схем

В теплоэнергетике одним из обязательных конструкторских документов является тепловая схема. Тепловая схема представляет собой условное графическое изображение основного и вспомогательного оборудования, объединяемого линиями трубопроводов для рабочего тела. Различают принципиальную, развернутую и рабочую или монтажную тепловые схемы.

В принципиальной тепловой схеме указывают условно лишь главное оборудование (котлоагрегаты, подогреватели, деаэраторы, насосы) и трубопроводы, не размещая арматуры, вспомогательных устройств и второстепенных трубопроводов и не уточняя количества и расположения оборудования.

Развернутая тепловая схема содержит все количество устанавливаемого оборудования, а также все коммуникации – трубопроводы, соединяющие оборудование с помещаемой на них запорной и регулирующей арматурой. Так как объединение в развернутой тепловой схеме всех элементов и оборудования котельной из-за их большого числа затруднительно, эту схему разделяют на части по технологическому процессу.

Рабочую или монтажную тепловую схему выполняют в ортогональном, а отдельные сложные узлы в аксонометрическом изображении с указанием отметок расположения трубопроводов, их наклона, арматуры, креплений, размеров и т.д.

Общие правила выполнения схем устанавливает ГОСТ 2.701-84. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. Схемы выполняются компактно, но без ущерба для ясности и удобства их чтения. Графические изображения элементов и линии связей между ними располагают таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей. Линии связи, соединяющие функциональные части изделия, должны иметь наименьшее количество изломов и пересечений. Они должны состоять из горизонтальных и вертикальных участков.

Схемы выполняют без соблюдения масштаба. Действительное пространственное расположение составных частей установки не учитывают.

Таблица 3.1

Условные обозначения теплоэнергетического оборудования, гидравлических и пневматических машин и аппаратов

| Наименование | Буквенное обозначение | Графическое обозначение |
| --- | --- | --- |
| Котел паровой (водогрейный) | КП (КВ) |  |
| Пароперегреватель | ПП |  |
| Экономайзер | Э |  |
| Редукционно-охладительная установка | РОУ |  |
| Теплообменник смешивающий | ТО |  |
| Подогреватель поверхностный | П |  |
| Деаэратор (рабочее давление деаэратора проставляется в контурах бака) | ДЭ |  |
| Потребитель тепловой энергии | ПТ |  |
| Насос | Н |  |
| Компрессор | К |  |
| Термометр | Т |  |
| Манометр | МН |  |

Для пояснения каких-либо особенностей схемы можно вводить дополнительные к установленным стандартам сведения и поясняющие надписи, не шифруя их.

Таблица 3.2

Условные графические обозначения элементов трубопроводов

| Наименование | Условное графическое изображение |
| --- | --- |
| Трубопровод: |  |
| линия всасывания, напора, слива |  |
| линия управления, дренажа, отвода конденсата |  |
| Соединение трубопроводов, линий связи |  |
| Пересечение трубопроводов без соединения |  |
| Сифон (гидрозатвор) |  |
| Компенсатор (общее обозначение) |  |

Таблица 3.3

Условные графические обозначения арматуры трубопроводной

| Наименование | Буквенное обозначение | Графическое обозначение |
| --- | --- | --- |
| Клапан запорный: |  |  |
| проходной | КЗ |  |
| угловой | КУ |  |
| трехходовой | КТ |  |
| Клапан регулирующий | КР |  |
| Клапан обратный (движение рабочей среды от белого треугольника к черному) | КО |  |
| Клапан предохранительный | КН |  |
| Клапан дроссельный | КД |  |
| Клапан редукционный (вершина треугольника направлена в сторону повышенного давления) | КЦ |  |
| Задвижка | ЗД |  |

Таблица 3.4

Индексы инженерных сетей

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Паропровод при давлении свыше 1,3 МПа | Т 99 |
| Паропровод при давлении до 1,3 МПа | Т 97 |
| Паропровод при давлении до 0,05 МПа | Т 98 |
| Паропровод при давлении до 0,1 МПа | Т 97 |
| Паропровод при давлении до 0,2 МПа | Т 96 |
| Паропровод при давлении до 0,3 МПа | Т 95 |
| Паропровод при давлении до 0,4 МПа | Т 94 |
| Паропровод при давлении до 0,5 МПа | Т 93 |
| Паропровод при давлении до 0,6 МПа | Т 92 |
| Паропровод при давлении до 0,7 МПа | Т 91 |
| Конденсатопровод общего назначения | Т 8 |
| Конденсатопровод напорный | Т 8Н |
| Водопровод производственный | В 3 |
| Водопровод умягченной воды | В 6 |
| Трубопровод питательной воды на всас насосов | В 29 |
| Трубопровод питательной воды напорной | В 29Н |
| Трубопровод подпиточной воды | В 30 |
| Трубопровод периодической продувки котлов | В 31 |
| Трубопровод непрерывной продувки котлов | В 32 |
| Трубопровод сливов и дренажей | К 13 |
| Трубопровод выпара деаэратора и подогревателей | Е 0 |
| Трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции подающий | Т 1 |
| Трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции обратный | Т 2 |
| Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения подающий | Т 3 |
| Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения циркуляционный | Т 4 |
| Трубопровод горячей воды для технологических процессов подающий | Т 5 |
| Трубопровод горячей воды для технологических процессов обратный | Т 6 |
| Трубопровод горячей воды для кондиционирования воздуха подающий | Т 15 |
| Трубопровод горячей воды для кондиционирования воздуха обратный | Т 25 |

Для изображения на схемах различных элементов и устройств применяют условные графические обозначения, установленные стандартами. Все размеры условных графических изображений, указанные в стандартах допускается пропорционально изменять. Можно применять другие графические изображения: прямоугольники произвольных размеров, содержащие пояснительный текст; внешние очертания частей изделий (в том числе аксонометрические изображения); схематические разрезы. Графические обозначения выполняют линиями той же толщины, что и линии связи. Нестандартные условные графические обозначения на схемах должны быть пояснены. Если на один элемент стандартами установлено несколько допустимых изображений, следует выбрать один из вариантов обозначения и применять его во всех схемах одного типа, входящих в комплект документации на изделие.

Если необходимо указать, какая рабочая среда и в каком агрегатном состоянии находится на каждом участке схемы, применяют различные графические обозначения для линий связи, приводимые в справочной литературе. Однако, в схемах соединений трубопроводы всегда изображают сплошными основными линиями независимо от рабочей среды.

Условные графические обозначения теплоэнергетического оборудования, гидравлических устройств и арматуры трубопроводной на основании действующих государственных стандартов приведены в         табл. 3.1–3.3

При выполнении тепловых схем следует соблюдать индексы инженерных сетей, приведенные в табл. 3.4.

3.2. Тепловые схемы котельных

В зависимости от характера тепловых нагрузок котельные разделяют на следующие типы:

Производственные – предназначенные для снабжения теплом технологических потребителей.

Производственно-отопительные – осуществляющие теплоснабжение технологических потребителей, а также дающие тепло для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленных, общественных, жилых зданий и сооружений.

Отопительные – вырабатывающие тепловую энергию для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений.

По надежности отпуска тепла потребителям котельные относятся:

- к первой категории – котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные котельные.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся:

- к первой категории – потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции);

- ко второй категории – остальные потребители тепла.

2.1. Тепловые схемы котельных с водогрейными котлами

и основы их расчета

Для того чтобы тепловые схемы котельных с водогрейными котлами легко читались, рекомендуется следующий порядок изображения оборудования на них (см. рис. 3.1). На верхней правой части листа размещают водогрейные котлы, а на левой – деаэраторы, ниже котлоагрегатов размещают рециркуляционные и еще ниже сетевые насосы, а под деаэраторами – теплообменники (подогреватели), баки деаэрированной и рабочей воды, подпиточные насосы, насосы сырой воды, дренажные баки и продувочный колодец.

Работа отопительной котельной, принципиальная тепловая схема которой показана на рис. 3.1, осуществляется следующим образом. Вода из обратной линии тепловых сетей с небольшим напором поступает на всас сетевого насоса 2. Туда же подводится вода от подпиточного насоса 6, компенсирующая утечки воды в тепловых сетях. На всас насоса 2 подается и горячая вода, тепло которой частично использовано в теплообменниках 9 и 4 для подогрева, соответственно, химически очищенной и сырой воды.

Для обеспечения заданной из условий предупреждения коррозии температуры воды перед котлом в трубопровод за сетевым насосом подают при помощи рециркуляционного насоса 12 необходимое количество горячей воды, вышедшей из водогрейного котла 1. Линию, по которой подают горячую воду, называют рециркуляционной. При всех режимах работы тепловой сети, кроме максимально-зимнего, часть воды из обратной линии после сетевого насоса 2, минуя котел, подают по перепускной линии в подающую магистраль, где она, смешавшись с горячей водой из котла, обеспечивает заданную расчетную температуру в подающей магистрали тепловых сетей. Вода, предназначенная для восполнения утечек в тепловых сетях, предварительно подается насосом сырой воды 3 в подогреватель сырой воды 4, где она подогревается до температуры 18–20 ºC и затем направляется на химводоочистку. Химически очищенная вода подогревается в теплообменниках 8, 9 и 11 и деаэрируется в деаэраторе 10. Воду для подпитки тепловых сетей из бака деаэрированной воды 7 забирает подпиточный насос 6 и подает в обратную линию.

Рис. 3.1. Тепловая схема котельной с водогрейными котлами: 1 – водогрейный котел; 2 – сетевой насос; 3 – насос сырой воды; 4 – подогреватель сырой воды; 5 – химводоочистка; 6 – подпиточный насос; 7 – бак деаэрированной воды; 8 – охладитель деаэрированной воды; 9 – подогреватель химически очищенной воды; 10 – деаэратор; 11 – охладитель выпара; 12 – рециркуляционный насос Обозначения трубопроводов (буква с цифрой) выполнены в соответствии с табл. 3.4

Основной целью расчета любой тепловой схемы котельной является выбор основного и вспомогательного оборудования с определением исходных данных для последующих технико-экономических расчетов.

Надежность и экономичность водогрейных котлов зависит от постоянства расхода воды через них, который не должен снижаться относительно установленного заводом-изготовителем. Во избежание низкотемпературной и сернокислотной коррозии конвективных поверхностей нагрева температура воды на входе в котел при сжигании топлив, не содержащих серу, должна быть не менее 60 ºС, малосернистых топлив не менее 70 ºС и высокосернистых топлив не менее 110 ºС. Для повышения температуры воды на входе в водогрейный котел при температурах воды ниже указанных устанавливается рециркуляционный насос.

В котельных с водогрейными котлами часто устанавливаются вакуумные деаэраторы. Но они требуют при эксплуатации тщательного надзора, поэтому предпочитают устанавливать деаэраторы атмосферного типа.

Сильное влияние на оборудование котельной с водогрейными агрегатами оказывает система горячего водоснабжения – закрытая или открытая. Открытой называется система, в которой теплоноситель – горячая вода – частично или полностью используется потребителем. В закрытых системах нагрев воды на горячее водоснабжение осуществляется прямой отопительной водой в местных теплообменниках.

При открытой системе горячего водоснабжения количество воды, идущее на подпитку тепловых сетей, заметно возрастает и может достигать 20% расхода воды через тепловые сети. Т.е. количество воды, которое необходимо подготовить на химводоочистке, при открытой системе горячего водоснабжения возрастает в несколько раз по сравнению с закрытой.

Так как расходы воды при открытой системе неравномерны, то для выравнивания суточного графика нагрузок на горячее водоснабжение и уменьшения расчетной производительности оборудования водоподготовки устанавливаются баки-аккумуляторы для деаэрированной воды. Из них в часы максимума потребления горячая вода подпиточными насосами подается на всас сетевых насосов.

Качество подготовки воды для подпитки открытой системы теплоснабжения должно быть значительно выше качества воды для подпитки закрытой системы, т.к. к воде горячего водоснабжения предъявляются такие же требования, как к питьевой водопроводной воде.

Перед расчетом тепловой схемы котельной, работающей на закрытую систему теплоснабжения, следует выбрать схему присоединения к системе теплоснабжения местных теплообменников, приготовляющих воду для нужд горячего водоснабжения. В настоящее время в основном применяются три схемы присоединения местных теплообменников, показанные на рис. 3.2.

На рис. 3.2 а показана схема параллельного присоединения местных теплообменников горячего водоснабжения с системой отопления потребителей. На рис. 3.2 б, в показаны двухступенчатая последовательная и смешанная схемы включения местных теплообменников горячего водоснабжения.

Рис. 3.2. Схемы присоединения местных теплообменников: а – параллельное; б – двухступенчатое последовательное; в – смешанная схема включения

Выбор схемы присоединения местных теплообменников горячего водоснабжения производится в зависимости от отношения максимального расхода теплоты на горячее водоснабжение к максимальному расходу теплоты на отопление. При Qг.в/Qо≤0,06 присоединение местных теплообменников производится по двухступенчатой последовательной схеме; при 0,6< Qг.в/Qо≤1,2 – по двухступенчатой смешанной схеме; при Qг.в/Qо≥1,2 – по параллельной схеме. При двухступенчатой последовательной схеме присоединения местных теплообменников должно предусматриваться переключение теплообменников на двухступенчатую смешанную схему.

Расчет тепловой схемы водогрейной котельной базируется на решении уравнений теплового и материального баланса, составляемых для каждого элемента схемы. При расчете тепловой схемы водогрейной котельной, когда не происходит фазовых превращений нагреваемой и охлаждаемой сред (воды), уравнение теплового баланса в общем виде можно записать следующим образом

| , | (3.1) |
| --- | --- |

где Gох, Gн – массовый расход, соответственно, охлаждаемого и нагреваемого теплоносителей, кг/с; cох, cн –средняя удельная теплоемкость, соответственно, охлаждаемого и нагреваемого теплоносителей, кДж/(кг·°C); – соответственно, начальная и конечная температуры охлаждаемого теплоносителя, °C; – соответственно, начальная и конечная температуры нагреваемого теплоносителя, °C; η – КПД теплообменника.

При расхождении предварительно принятых в расчете величин с полученными в результате расчета более чем на 3% расчет следует повторить, подставив в качестве исходных данных полученные значения.

3.2.2. Тепловые схемы котельных с паровыми котлами и их расчет

Отпуск пара технологическим потребителям часто производится от производственных котельных, в которых вырабатывается насыщенный или слабо перегретый пар с давлением до 1,4 или 2,4 МПа. Пар используется технологическими потребителями и в небольшом количестве – на приготовление горячей воды, направляемой в систему теплоснабжения. Приготовление горячей воды производится в сетевых подогревателях, устанавливаемых в котельной.

Принципиальная тепловая схема производственной котельной с отпуском небольшого количества теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в закрытую систему теплоснабжения показана на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Тепловая схема производственной котельной: 1 – паровой котел; 2 – расширитель непрерывной продувки; 3 – насос сырой воды; 4 – барботер; 5 – охладитель непрерывной продувки; 6 – подогреватель сырой воды; 7 – химводоочистка; 8 – питательный насос; 9 – подпиточный насос; 10 – охладитель подпиточной воды; 11 – сетевой насос; 12 – охладитель конденсата; 13 – сетевой подогреватель; 14 – подогреватель химически очищенной воды; 15 – охладитель выпара; 16 – атмосферный деаэратор; 17 – редукционно-охладительная установка

Насос сырой воды подает воду в охладитель продувочной воды, где она нагревается за счет теплоты продувочной воды. Затем сырая вода подогревается до 20–30 °C в пароводяном подогревателе сырой воды и направляется на химводоочистку. Химически очищенная вода направляется в охладитель деаэрированной воды и подогревается до определенной температуры. Дальнейший подогрев химически очищенной воды осуществляется в подогревателе паром. Перед поступлением в головку деаэратора часть химически очищенной воды проходит через охладитель выпара деаэратора.

Подогрев сетевой воды производится паром в последовательно включенных двух сетевых подогревателях. Конденсат от всех подогревателей направляется в головку деаэратора, в которую также поступает конденсат, возвращаемый внешними потребителями пара.

Подогрев воды в атмосферном деаэраторе производится паром от котлов и паром из расширителя непрерывной продувки, в котором котловая вода частично испаряется вследствие снижения давления. Продувочная вода после использования в охладителе непрерывной продувки сбрасывается в продувочный колодец (барботер).

Деаэрированная вода с температурой около 104 °С питательным насосом подается в паровые котлы. Подпиточная вода для системы теплоснабжения забирается из того же деаэратора, охлаждаясь в охладителе подпиточной воды до 70 °С перед поступлением к подпиточному насосу. Использование общего деаэратора для приготовления питательной и подпиточной воды возможно только для закрытых систем теплоснабжения ввиду малого расхода подпиточной воды в них. В открытых системах теплоснабжения расход подпиточной воды значителен, поэтому в котельной следует устанавливать два деаэратора: один для приготовления питательной воды, другой – подпиточной воды. В котельных с паровыми котлами, как правило, устанавливаются деаэраторы атмосферного типа.

Для технологических потребителей, использующих пар более низкого давления по сравнению с вырабатываемым котлоагрегатами, и для подогревателей собственных нужд в тепловых схемах котельных предусматривается редукционная установка для снижения давления пара (РУ) или редукционно-охладительная установка для снижения давления и температуры пара (РОУ).

Расчет тепловой схемы котельной с паровыми котлами выполняется для трех режимов: максимально-зимнего, наиболее холодного месяца и летнего. В основе расчета тепловой схемы котельной с паровыми котлами, лежит решение уравнений теплового и материального балансов, составляемых для каждого элемента схемы. Вид уравнения теплового баланса зависит от количества участвующих в теплообмене сред, их фазового состояния и происходящих фазовых превращений. Если в рассчитываемом элементе схемы не происходит изменения фазового состояния нагреваемой и охлаждаемой сред, уравнение теплового баланса описывается формулой (3.1).

Если охлаждаемый теплоноситель меняет свое фазовое состояние, то уравнение теплового баланса примет вид

| , | (3.2) |
| --- | --- |

где – соответственно, начальная и конечная удельные энтальпии (теплосодержания) охлаждаемого теплоносителя, кДж/кг.

Если меняет свое фазовое состояние нагреваемый теплоноситель

| , | (3.3) |
| --- | --- |

где – соответственно, начальная и конечная удельные энтальпии нагреваемого теплоносителя, кДж/кг.

Если оба теплоносителя меняют свое фазовое состояние

| , | (3.4) |
| --- | --- |

По результатам расчета из каталогов подбираются котельные агрегаты с требуемыми паропроизводительностью и параметрами пара.

Вопросы для самопроверки

- Что представляет собой тепловая схема?

- Какие различают типы тепловых схем? Что на них изображают?

- Как классифицируются котельные в зависимости от характера тепловых нагрузок?

- Как классифицируются котельные по надежности отпуска тепла потребителям?

- Укажите рекомендуемый порядок изображения оборудования на тепловых схемах котельных с водогрейными котлами.

- С какой целью производится расчет тепловой схемы котельной?

- Чем отличаются открытые системы горячего водоснабжения от закрытых?

- Какие существуют схемы присоединения местных теплообменников, приготовляющих воду для нужд горячего водоснабжения? На чем основывается их выбор?

- На чем базируется расчет тепловой схемы котельной?

- Дайте описание работы котельной с водогрейными котлами, тепловая схема которой показана на рис. 3.1.

- Дайте описание работы производственной котельной, тепловая схема которой показана на рис. 3.3.

Буквенно-цифровые обозначения различных трубопроводов котельной установки по ГОСТам.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила оформления тепловых схем.

Требования стандарта распространяются на работы студенческие учебные и выпускные квалификационные, выполняемые на всех кафедрах университета.

Рекомендуется использовать стандарт совместно с СТП ОмГУПС1.1–02 и СТП ОмГУПС–1.4–02.

2 Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на нормативные документы:

ГОСТ 2.780-96. ЕСКД. Обозначения условные графические.  Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические;

ГОСТ 2.781-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные;

ГОСТ 2.782–96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и пневматические;

ГОСТ 2.784–96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов;

ГОСТ 21.205–93. СПДС. Условные обозначения санитарно-технических систем;

ГОСТ 21.206–93. СПДС. Условные обозначения трубопроводов;

ГОСТ 21.403–80. СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое;

ГОСТ 21.404–85. СПДС. Автоматизация тепловых процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;

ГОСТ 21.604–82. СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети;

ГОСТ 21.605–82. СПДС. Сети тепловые. Рабочие чертежи;

ГОСТ 21.60695. СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных;

ГОСТ 21.609–83. СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи;

СТП ОмГУПС–1.1–02. Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные. Основные положения;

СТП ОмГУПС–1.3–02. Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные. Общие правила оформления чертежей;

СТП ОмГУПС–1.4–02. Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные. Общие правила выполнения схем;

СТП ОмГУПС–1.11–03. Работы студенческие учебные и выпускные квалификационные. Правила оформления чертежей строительных.

3 Термины и определения

3.1 Схема тепловая – вид энергетической схемы, на которой с помощью условных графических обозначений показывают основное и вспомогательное оборудование теплоэнергетического объекта (котельной, ТЭЦ, ТЭС и т.п.), объединяемое линиями трубопроводов для транспортировки теплоносителей в виде пара или воды.

3.2 В зависимости от основного назначения тепловая схема может быть структурной, принципиальной, соединений (монтажной).

3.2.1 Схема структурная  схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи. Схемы структурные разрабатывают при проектировании изделий (установок) на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и используют для общего ознакомления с изделием (установкой). В теплотехнической литературе такую схему называют принципиальной.

3.2.2 Схема принципиальная (полная)  схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки). Схемы принципиальные используют для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений (монтажных) и чертежей. В теплотехнической литературе такие схемы называют развернутыми.

3.2.3 Схема соединений (монтажная)  схема, показывающая соединения составных частей изделия (установки) и определяющая  трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода. Схемы соединений (монтажные) используют при разработке других конструкторских документов, в первую очередь, чертежей, определяющих прокладку и способы крепления трубопроводов в изделии (установке), а также для осуществления присоединений, при контроле, эксплуатации и ремонте изделий (установок). В теплотехнической литературе такую схему называют рабочей, ее  обычно выполняют в ортогональном, а отдельные сложные узлы – в аксонометрическом изображении.

3.3 В основной надписи наименование схемы указывают полностью, например: Схема тепловая.

3.4 Обозначение схемы следует составлять из буквы "Р" (схема энергетическая) и  цифры 1 (структурная), 3 (принципиальная) или 4 (монтажная).

4 Общие правила выполнения схем

4.1 Общие правила оформления схем изложены в СТП ОмГУПС–1.4–02, правила заполнения основной надписи – в ОмГУПС–1.1–02.

4.2 Тепловую схему (далее − схема) выполняют для объектов теплоэнергетики, находящихся во включенном состоянии.

4.3 Схему выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение оборудования и трубопроводов учитывают приближенно. Допускается выполнять схему в аксонометрической, фронтальной, изометрической проекции.

4.4 На схеме наносят и указывают:

− оборудование, трубопроводы, арматуру и другие устройства;

− буквенно-цифровые обозначения трубопроводов;

− диаметры трубопроводов;

− позиционные обозначения (марки) оборудования;

− диаметры и тип специальной арматуры, при необходимости (стальной, с электроприводом и др.);

− направление потока транспортируемой среды. Допускается  указывать на схеме границу проектирования (поставки). На  поле схемы приводят, при необходимости, узлы схемы и текстовые пояснения;

– на рабочей схеме дополнительно указывают отметки расположения трубопроводов, их наклон, арматуру, крепление, размеры, размещают спецификацию на все элементы, входящие в данную схему, в которой приводят  необходимые сведения о материале данного узла (марке стали), массе деталей или блока, способах соединения данного узла  со смежными.

4.5 Оборудование, трубопроводы, арматуру и другие устройства на схеме указывают условными графическими обозначениями. При необходимости оборудование на схеме изображают упрощенными внешними очертаниями. Размеры условных графических обозначений элементов на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба.

4.6 Проектируемые трубопроводы, арматуру и другие устройства на схеме изображают сплошной толстой основной линией. Оборудование, а также трубопроводы, арматуру и другие устройства, поставляемые комплектно с оборудованием или существующие, изображают сплошной тонкой линией.

4.7 При изображении трубопровода на чертеже (схеме) буквенно-цифровые или цифровые обозначения указывают на полках линий-выносок или над линией трубопровода, а в необходимых случаях – в разрывах линий трубопроводов (рисунок 1), с указанием наружного диаметра и толщины стенки трубы на полке линии-выноски или под ней.

Рисунок 1  Примеры указаний буквенно-цифровых обозначений

трубопроводов на чертеже

4.7.1 При наличии в чертежах нескольких одноименных (одного вида) трубопроводов, каждый из которых требуется выделить, им присваивают обозначения, состоящие из буквенно-цифрового обозначения, приведенного в таблице Б.2, с добавлением порядкового номера трубопровода, отделяя их точкой, например: Т91.1; Т91.2.

4.7.2  Если требуется показать, что участок сети канализации или конденсатопровода является напорным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н", например: К4Н; Т8Н.

4.7.3 В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах.

4.7.4 При большой протяженности и/или сложном расположении трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов трубопроводов обозначают строчными буквами.

4.7.5 На схеме, выполненной в аксонометрической проекции, в дополнение к сведениям, приведенным выше, указывают:

− отметки уровня осей трубопроводов;

− уклоны трубопроводов;

− размеры    горизонтальных   участков  трубопроводов (при  наличии  разрывов).

4.8 Условные графические обозначения (УГО) элементов тепловых схем установлены ГОСТ 21.403. УГО основных элементов и их размеры приведены в приложении А.

4.9 УГО и буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-технических систем (наружных сетей водоснабжения и канализации, теплоснабжения, внутренних водопровода и канализации, горячего водоснабжения (ГВС), отопления, вентиляции и кондиционирования) установлены ГОСТ 2.784, 21.205, 21.206, 21.606 и приведены в приложении Б.

4.10 УГО емкостей и аккумуляторов, аппаратов, арматуры, насосов и двигателей гидравлических и пневматических установлены ГОСТ 21.205 и приведены в приложениях В, Г, Е, Ж.

4.11 УГО контрольно-измерительных приборов установлены ГОСТ 2.781 и приведены в приложении Д.

4.12 УГО штриховок и отметок уровней установлены ОСТ 26-07-2027-80 и  приведены в приложении И.

4.13 Условные буквенные обозначения приборов, дополнительные буквенные обозначения функциональных признаков, порядок расположения обозначений регламентированы ГОСТ 21.404. УГО, размеры элементов приборов котельной автоматики, основные буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов приведены в приложении К.

4.14 Пример выполнения принципиальной тепловой схемы приведен на рисунке 2.4.15 Пример выполнения принципиальной схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен на рисунке 3.

К 1  паровой котел

Рисунок 2 – Фрагмент принципиальной тепловой схемы котельной

Рисунок 3  Пример выполнения принципиальной технологической схемы

вентиляционной системы

4.16 Пример построения  обозначений узлов тепловых схем приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Примеры построения обозначений узлов тепловых схем

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Воздухоохладитель с форсуночным распылением |  |
| Подвод теплоносителя к подогревателю воздуха Примечание: Трубопровод подогревающей или охлаждающей среды изображают линиями, подведенными к сторонам квадрата |  |
| Заслонка вентиляционная с электромагнитным приводом |  |
| Вентилятор радиальный с электромашинным приводом |  |
| Клапан регулирующий с электромашинным приводом |  |

Приложение А

(справочное)

Условные графические обозначения основных элементов и их размеры

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котел – общее обозначение |  |
| – паровой |  |
| – водяной (бойлер) |  |
| – с электронагревом |  |
| Пароперегреватель |  |
| Экономайзер |  |
| Деаэратор (рабочее давление проставляют в контурах бака) |  |
| Турбина – общее обозначение |  |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| – паровая с нерегулируемым отбором |  |
| паровая с промежуточным перегревом |  |
| паровая с одним регулируемым отбором пара |  |
| – паровая двухпоточная |  |
| Редукционно-охладительная установка |  |
| Потребитель тепла |  |

Приложение Б

(справочное)

Условные графические обозначения элементов трубопроводов

и буквенно-цифровые обозначения трубопроводов

Таблица Б.1  Условные графические обозначения элементов трубопроводов

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Соединение трубопроводов |  |
| Перекрещивание трубопроводов (без соединения) |  |
| Трубопровод – с вертикальным стояком |  |
| – с вертикальным ответвлением и указанием направления ответвления: вверх вниз вверх и вниз |  |
| – гибкий, рукав |  |
| – в трубе |  |
| – в сальнике |  |
| Линия связи: – всасывания, напора, слива – управления – дренажа (отвод утечек) |  |

Продолжение таблицы Б.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Подвод жидкости под давлением (без указания источника питания) |  |
| Слив жидкости из системы |  |
| Подвод воздуха под давлением (без указания источника) |  |
| Выпуск воздуха (газа) в атмосферу |  |
| Компенсатор – общее обозначение – П-образный |  |

Таблица Б.2  Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Водопровод: а) общее обозначение | В0 |
| б) хозяйственно-питьевой | В1 |
| в) противопожарный | В2 |
| г) производственный: общее обозначение | В3 |
| оборотной воды, подающей | В4 |
| оборотной воды, обратный | В5 |
| умягченной воды | В6 |
| речной воды | В7 |
| речной осветленной воды | В8 |
| подземной воды | В9 |
| Канализация: а) общее обозначение | К0 |
| б) бытовая | К1 |
| в) дождевая | К2 |

Продолжение таблицы Б.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| г) производственная: общее обозначение | К3 |
| механически загрязненных вод | К4 |
| иловая | К5 |
| шламосодержащих вод | К6 |
| химически загрязненных вод | К7 |
| кислых вод | К8 |
| щелочных вод | К9 |
| кислотощелочных вод | К10 |
| цианосодержащих вод | К11 |
| хромосодержащих вод | К12 |
| Теплопровод а) общее обозначение | Т0 |
| б) трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т.ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, ГВС и технологических процессов: подающий: общее обозначение обозначение при разных параметрах теплоносителя внутри схемы | Т1 от Т11 до Т19 |
| обратный: общее обозначение обозначение при разных параметрах теплоносителя внутри схемы | Т2 от Т21 до Т29 |
| в) трубопровод горячей воды для ГВС подающий: общее обозначение обозначение при разных параметрах теплоносителя внутри схемы | Т3 от Т31 до Т 39 |
| циркуляционный: общее обозначение обозначение при разных параметрах теплоносителя внутри схемы | Т4 от Т41 до Т 49 |
| г) трубопровод горячей воды для технологических процессов подающий: общее обозначение обозначение при разных параметрах теплоносителя внутри схемы | Т5 от Т51 до Т 59 |

Окончание таблицы Б.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| обратный: общее обозначение обозначение при разных параметрах теплоносителя внутри схемы | Т6 от Т61 до Т 69 |
| д) трубопровод: пара (паропровод) общее обозначение обозначение при разных параметрах теплоносителя внутри схемы | Т7 от Т71 до Т79 |
| конденсата (конденсатопровод): общее обозначение обозначение при разных параметрах теплоносителя внутри схемы | Т8 от Т81 до Т89 |
| Трубопровод: |  |
| питательной воды | Т91 |
| непрерывной продувки | Т92 |
| периодической продувки | Т93 |
| подпиточной воды | Т94 |
| дренажный напорный | Т95 |
| дренажный безнапорный | Т96 |
| атмосферный | Т97 |
| паровоздушной смеси | Т98 |

ю

Приложение В

(справочное)

Условные графические обозначения емкостей и аккумуляторов

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бак – закрытый с давлением выше атмосферного |  |
| – открытый под атмосферным давлением |  |
| – закрытый с давлением ниже атмосферного |  |
| Аккумулятор – пневматический (ресивер, баллон, воздухосборник) |  |
| – гидравлический (без указания принципа действия) |  |
| – пневмогидравлический (пневмоцистерна, цистерна орошения), без раз- деления сред |  |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Пневмогидроаккумулятор – поршневой |  |
| – мембранный (с эластичным разделением сред) |  |

Приложение Г

(справочное)

Условные графические обозначения аппаратов

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Аппарат (общее обозначение без указания функционального назначения и принципа действия) |  |
| Фильтр жидкости или воздуха (грязевая коробка) |  |
| Влаго- или маслоотделитель с автоматическим спуском конденсата (отделитель водомасляной эмульсии) |  |
| Осушитель воздуха (газа) химическим способом (адсорбер, осушитель фреона) |  |
| Блок очистки и осушки сжатого воздуха |  |
| Отделитель воздуха (деаэратор) |  |
| Сепаратор (водомаслоотделитель) |  |
| Конденсатоотводчик (конденсатный горшок) |  |
| Увлажнитель (воздуха, пара) |  |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Охладитель жидкости или воздуха |  |
| Нагреватель жидкости или воздуха (подогреватель) |  |
| Конденсатор |  |
| Испаритель (общее обозначение) |  |
| Термостат (терморегулятор) |  |
| Генератор химической пены |  |
| Генератор высокократной пены |  |
| Форсунка |  |

Приложение Д

(справочное)

Условные графические обозначения контрольно-измерительных приборов

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Манометр – пружинный |  |
| – V-образный |  |
| Термометр жидкостный |  |
| Расходомер по ротационному принципу |  |
| Водомер |  |
| Самопишущий контрольно-измерительный прибор (самопишущий манометр) |  |
| Вакууметр |  |
| Место установки датчика на трубопроводе (штуцер, приварыш, отвод и др.). |  |
| Примечание: при необходимости рядом с обозначением места установки датчика может быть поставлен буквенный индекс, обозначающий измеряемый параметр, физический или химический состав и другие характеристики среды |  |

Приложение Е

(справочное)

Условные графические обозначения арматуры

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Клапаны – запорный: а) проходной б) угловой |  |
| – пожарный для присоединения одно- го шланга: а) проходной б) угловой |  |
| – обратный: а) проходной б) угловой |  |
| – невозвратно-запорный а) проходной б) угловой |  |
| – предохранительный а) проходной б) угловой |  |
| – предохранительный сигнальный |  |
| 1 | 2 |
| самозапорный |  |
| – регулирующий |  |
| – дроссельный |  |
| – редукционный (вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышения давления) |  |
| – воздушный автоматический – вантуз (клапан воздуховыпускной) |  |
| – к манометру |  |
| – водоразборный |  |
| – терморегулирующий |  |
| – запорный с местным ручным управлением (маховиком) |  |
| – запорный с дистанционным управлением. Общее значение без указания способа управления и конструкции привода |  |
| – запорный с электромагнитным приводом |  |
| – застопорен и опломбирован в закрытом положении |  |
| Кран – к манометру с фланцем для контрольного манометра |  |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| – проходной |  |
| – трехходовой: а) общее обозначение б) с Т-образной пробкой в) с L-образной пробкой |  |
| Задвижка – с приводом от электродвигателя |  |
| – клинкетная |  |
| Захлопка: – без принудительного закрытия – с принудительным закрытием |  |
| Примечания: 1 Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному. 2 Обозначение элементов привода общего применения для схем всех видов приведено в ГОСТ 2.721, 2.722, 2.756. |  |

Приложение Ж

Условные графические обозначения насосов и двигателей

гидравлических и пневматических

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Насос – постоянной производительности |  |
| – ручной |  |
| – шестеренный |  |
| – лопастной центробежный |  |
| – кривошипно-поршневой |  |
| – –струйный (эжектор, инжектор, элеватор водо- и пароструйный): а) общее обозначение б) водоструйный в) пароструйный |  |
| Вакуум-насос |  |
| Компрессор |  |
| Гидромотор (общее обозначение) |  |
| Вентилятор – центробежный |  |
| – осевой |  |

Приложение И

(справочное)

Условные графические обозначения штриховок и отметок уровней

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Бетон (общее обозначение) |  |
| Грунт |  |
| Обмуровка котла: – хромитовая масса – жароупорный бетон – теплоизоляционный бетон или тепло- изоляционные плиты – шамотная огнеупорная кладка – кладка из красного (строительного) кирпича – диатомовая кладка (трепельная) – теплоизоляционные плиты (совелито- вые, перлитовые, вулканитовые) – минераловатные матрацы – газоплотная уплотнительная обмазка и штукатурка – асбест распушенный |  |
| Отметки уровня (высоты) |  |

Приложение К

(справочное)

Условные графические обозначения

элементов приборов котельной автоматики и основные буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов

Таблица К.1  Условные графические обозначения элементов приборов

котельной автоматики

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Прибор: – основное обозначение – допускаемое обозначение |  |
| – устанавливаемый вне щита (по месту): а) основное обозначение б) допускаемое обозначение |  |
| – устанавливаемый на щите, пульте: а) основное обозначение б) допускаемое обозначение |  |
| Исполнительный механизм – общее обозначение |  |
| – размеры |  |

Таблица К.2  Основные буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов

|  | Обозначе-ние | Измеряемая величина |  | Функциональный признак прибора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основное обозначение измеряемой величины | Дополнительное обозначение, уточняющее измеряемую величину | Отображение информации | Формирование выходного сигнала | Дополнительное значение |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | А | + | - | Сигнализация | - | - |
|  | В | + | - | - | - | - |
|  | С | + | - | - | Автоматическое регулирование, управление | - |
|  | D | Плотность | Разность, перепад | - | - | - |
|  | E | Электрическая величина | - | + | - | - |
|  | F | Расход | Соотношение, доля. дробь | - | - | - |
|  | G | Размер, положение, перемещение | - | + | - | - |
|  | H | Ручное воздействие | - | - | - | Верхний предел измеряемой величины |
|  | I | + | - | Показание | - | - |
|  | J | + | Автоматическое переключение, обегание | - | - | - |
|  | K | Время, временная программа | - | - | + | - |

Окончание таблицы К.2

| 25 25 25 | L | Уровень | - | - | - | Нижний предел измеряемой величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | Влажность | - | - | - | - |
|  | N | + | - | - | - | - |
|  | О | + | - | - | - | - |
|  | P | Давление, вакуум | - | - | - | - |
|  | Q | Величина, характеризующая качество: состав, концентрация и т.п. | Интегрирование, суммирование по времени | - | + | - |
|  | R | Радиоактивность | - | Регистрация | - | - |
|  | S | Скорость, частота | - | - | Включение, отключение, переключение, блокировка | - |
|  | Т | Температура | - | - | + | - |
|  | U | Несколько разнородных измеряемых величин | - | - | + | - |
|  | V | Вязкость | - | + | - | - |
|  | W | Масса | - | - | - | - |
|  | Х | Нерекомендуемая резервная буква | - | - | + | - |
|  | Y | + | - | - | + | - |
|  | Z | + | - | - | + | - |
|  | Примечания: 1 При необходимости конкретизации измеряемой величины справа от графического обозначения прибора допускается указывать наименование или символ этой величины. 2 Буквенные обозначения, отмеченные знаком "+", являются резервными, а отмеченные знаком "-" не используются. |  |  |  |  |  |

Список источников

Основная учебная литература:

- Соколов,  Б .А.  Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности [Текст]: учеб. пособие / Б.А.Соколов - М. : Издательский центр «Академия», 2009. - 64 с.

Дополнительная  учебная литература:

- Резников, М. И. Котельные  установки  тепловых электростанций [Текст] : - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 254 с.

- Соколов, Б. А. Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности  [Текст] : учеб. пособие / Б. А.Соколов  -  М. : Академия, 2008. - 257 с.

- Эстеркин,  Р. И. Котельные  установки.  Курсовое  и  дипломное проектирование [Текст]  - Л.: Энергоатомиздат, 1989. - 289 с.

Справочная и  учебно-методическая  литература:

5.  Александров, А. А., Григорьев, Б. А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: Справочник. Рек. Гос. Службой стандартных справочных данных. ГСССД Р-776-98. - 2-е изд., стереот. [Текст]: - М.: Издательский дом МЭИ, 2006. - 168 с.

6. Роддатис, К. Ф., Полтарецкий, А. Н. Справочник  по  котельным  установкам  малой  производительности [Текст]: - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 485 с.

7.Тепловой расчет  котельных  агрегатов. Нормативный  метод  под.  ред   Кузнецова Н. В. [Текст]: - М. : «Энергия», 2001. - 289 с.

Интернет – ресурсы:

- Теплота - все для Теплотехника и Теплоэнергетика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.teplota.org.ua  без регистрации. - Заглавие с экрана. Дата обращения: 25.03.2016.

- Теплоэнергетика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. teploenergetika.info.  c регистрацией. - Заглавие с экрана. Дата обращения 18.04.2016.