Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК 01.01.04 Теплоснабжение

Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта для студентов по специальности

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Екатеринбург

2014

| Одобрено цикловой комиссией теплоэнергетики | Составлено в соответствии с рабочей программой по разделу для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» |
| --- | --- |
| Председатель цикловой комиссии ___________ Н.В. Панова 10.09.2014 г. | Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ___________В.И. Овсянников 20.09.2014 г. |

Составитель:  Панова Н.В.,   преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

ВВЕДЕНИЕ

Курсовое проектирование является неотъемлемой частью процесса обучения и формирования будущего специалиста. Курсовое проектирование имеет целью углубить, закрепить и систематизировать знания учащихся по данному предмету, развить навыки самостоятельного выбора основных проектных решений и научить их практически применять полученные ими теоретические знания при решении вопросов конструктивно-планировочного характера, при выполнении расчетов тепловых нагрузок, гидравлических параметров водяных и паровых тепловых сетей, при разработке гидравлических режимов и расчете тепловых параметров сетей.

Кроме того, курсовое проектирование призвано подготовить учащихся к разработке дипломного проекта и привить им первые навыки технико-экономического подхода к комплексному решению задач, связанных с централизованным теплоснабжением потребителя. В современных условиях огромную роль играют вопросы охраны окружающей среды, экономии тепла и энергоресурсов, стандартизации и контроля качества.

Несомненно, все эти вопросы должны получить достаточное отражение в курсовом проекте и отвечать требованиям, приближенным к реальным условиям.

Курсовые проекты выполняются в соответствии с «Инструкцией об организации курсового проектирования в средних специальных учебных заведениях».

Задание на курсовой проект должно быть строго индивидуально. Для курсового проектирования необходимо по возможности использовать реальную производственную тематику. В содержание курсового проекта должно входить:

1.	Все необходимые расчеты теплотехнических, гидравлических, механических, тепловых и других параметров по теме проекта.

2.	Обоснование и выбор оборудования и материалов для проектируемого объекта.

3.	Тепловые схемы установок.

4.	Конструкционные и установочные чертежи. Во всех случаях содержание курсового проекта уточняется в подробном  индивидуальном задании на курсовое проектирование.

Курсовой проект является ответственным этапом учебного процесса. Качество и степень проработки задания на курсовое проектирование позволяет судить о квалификации учащегося и степени его подготовленности по избранной специальности.

Задание на курсовой проект должно содержать перечень вопросов, подлежащих разработке. К заданию прилагаются исходные данные, которые должны обеспечить учащимся возможность правильно, в соответствии со СНиП и существующей практикой реального проектирования комплексно решить поставленную задачу.

Исходные данные должны быть исчерпывающими для нахождения в СНиП и справочной литературе необходимых сведений по тематике курсового проекта.

Темы курсовых проектов, в обязательном порядке должны отражать новейшие достижения в области централизованного теплоснабжения и теплофикации промышленных объектов.

Графическую часть проекта выполняют на листах чертежной бумаги формата А1 (841 594) мм. Графические изображения проект обозначения, шрифты должны соответствовать правилам черчения, изложенным в «Единой системе конструкторской документации» (ЕСКД). Чертежи выполняются в масштабах, общепринятых при реальном проектировании, допускается также частичная раскраска некоторых чертежей (например, генплана промышленного объекта и других) в соответствии с указаниями руководителя проекта. На всех чертежах должны быть указаны размеры, характеризующие сооружение, конструкцию и ее деталь.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Введение

1 Общая часть

1.1 Характеристика объектов теплоснабжения

1.2 Исходные данные

2 Технологическая часть

2.1 Описание системы теплоснабжения

2.2 Описание источника теплоснабжения

2.3 Эксплуатация тепловых сетей или теплового пункта

2.4 Мероприятия по экономии тепловой энергии

2.5 Мероприятия по охране окружающей среды

3 Расчетная часть

3.1 Определение тепловых потоков потребителей

3.2 Расчет и построение графиков теплопотребления

3.3 Расчет и построение графика центрального качественного регулирования

3.4 Гидравлический расчет тепловой сети

3.5 Подбор насосного оборудования для тепловой сети

3.6 Механический расчет и подбор строительных конструкций

3.7 Расчет тепловых характеристик сети

4 Техника безопасности, пожарная безопасность

5 Литература

1 Общая часть

1.1 Характеристика объектов теплоснабжения

В данном курсовом проекте объектом теплоснабжения является жилой район г. ………….. , в котором количество жилых домов ………………, общественных зданий ………………

Таблица 1 - Характеристика объектов жилого района

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь F,м2 | ОбъемV, м3 | Количество человек,m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

1.2 Исходные данные

Для выполнения расчета системы теплоснабжения жилого района г. …………. Необходимы следующие данные:

климатические данные;

среднемесячные температуры наружного воздуха;

число часов за отопительный период при среднесуточной температуре наружного воздуха;

источник теплоснабжения (температуру теплоносителя)

систему теплоснабжения.

Все перечисленные исходные данные выбираются из приложений 1,3,5.

Таблица 2 – Климатические данные по г.

| Город | Отопительный период | Лето |
| --- | --- | --- |
|  | Продолжительность n, сут | Температура воздуха, 0С | Температура воздуха, 0С |
|  |  | Температура воздуха, 0С | Средняя отопительного периода | Средняя самого холодного месяца | Средняя самого жаркого месяца | Средняя самого в 13ч самого жаркого месяца (ориент.) |
|  |  | Отопления tн.о. | Вентиляция tн.в. |  |  |  |  |

Таблица 3 - Среднемесячные температуры наружного воздуха

| город | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Число часов за отопительный сезон с установившейся среднесуточной tн0С

| tн ,0С | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n,час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Технологическая часть

2.1 Описание системы теплоснабжения

Каждая система теплоснабжения состоит из следующих основных элементов: источника тепловой энергии, тепловой сети, абонентских вводов и местных систем потребителей тепла.

Системы теплоснабжения с различными устройствами и назначениями элементов классифицируют по признакам:

▪	источнику приготовления тепла;

▪	роду теплоносителя;

▪	способу подачи воды на горячее водоснабжение;

▪	количеству трубопроводов тепловых сетей;

▪	способу обеспечения потребителей тепловой энергии.

По роду теплоносителя различают водяные и паровые системы теплоснабжения.

Водяные системы применяют в основном для теплоснабжения сезонных потребителей и горячее водоснабжение, а в некоторых случаях и для технологических процессов.

Паровые системы теплоснабжения распространены  главным образом на промышленных предприятиях, где требуется высокотемпературная тепловая нагрузка.

По способу подачи воды на горячее водоснабжение водяные системы делят на закрытые и открытые. В закрытых водяных системах воду из тепловых сетей используют только как греющую среду для нагревания в подогревателях поверхностного типа водопроводной воды, поступающей затем в местную систему горячего водоснабжения.

В открытых водяных системах горячая вода к водоразборным приборам местной системы горячего водоснабжения поступает непосредственно из тепловых сетей.

По месту расположения источника системы теплоснабжения различают на децентрализованные и централизованные.

Децентрализованные системы обеспечиваются горячей водой от местных источников, размещённых в непосредственной близости от водоразборных приборов.

В централизованных системах горячая вода поступает к большой группе потребителей из внешних тепловых сетей от ТЭЦ и районных котельных или от собственных котельных.

По количеству трубопроводов различают однотрубные и многотрубные системы теплоснабжения.

Эффективность водяных систем теплоснабжения во многом определяется схемой присоединения абонентского ввода, который является связующим звеном между наружными тепловыми сетями и местными потребителями тепла.

Схемы присоединения местных систем отопления по признаку гидравлической связи с тепловыми сетями различаются на зависимые и независимые.

В зависимых схемах присоединения теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловой сети.

В независимых схемах присоединения теплоноситель из тепловой сети поступает в подогреватель, в котором его тепло используется для нагревания воды, заполняющей местную систему отопления.

2.2 Описание источника теплоснабжения

По источнику приготовления тепла различают три вида систем теплоснабжения:

Высокоорганизованное централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепла на ТЭЦ;

Централизованное теплоснабжение от районных отопительных и промышленно-отопительных котельных;

Децентрализованное теплоснабжение от мелких котельных, индивидуальных отопительных печей.

В курсовом проекте необходимо представить схему и описание источника теплоснабжения.

3 Расчётная часть

3.1 Определение тепловых потоков потребителей

Теплопотребление – это использование теплоты для разнообразных коммунально-бытовых и производственных целей.

Все потребители теплоты делятся на две группы:

сезонные – используют теплоту не круглый год;

круглогодовые – используют теплоту в течение всего года.

Для сезонного  теплового потребления характерны следующие особенности:

в течение года тепловые нагрузки изменяются в зависимости от температуры наружного воздуха;

годовые расходы тепла имеют значительные колебания;

изменение тепловой нагрузки на отопление в течение суток незначительны;

расходы тепловой энергии для вентиляции по часам суток могут отличаться большим разнообразием в зависимости от смены режимов работы.

Для круглогодовых потребителей расход теплоты зависит:

от технологии производства, от вида выпускаемой продукции, от режима предприятия.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий Q0ж.д , МВт определяется по формуле:

Q0ж.д = q0 *F*10-6                                                  (3.1)

где q0 – удельный укрепленный показатель максимального часового расхода теплоты на отопление, Вт/м2;

[1,с.325]

F – общая площадь жилого здания, м2

Максимальный тепловой поток на отопление общественных зданий

Q0общ , МВт определяется по формуле:

Q0общ = q0 * V * (tвн – tн.ор)*10-6                                            (3.2)

где tвн –расчетная внутренняя температура, 0С                                [1,c18]

Максимальный тепловой поток на вентиляцию QВ, МВт определяется по формуле:

QВ = qВ * V * (tвн – tвр)*10-6                                     (3.3)

где qВ – удельный расход теплоты на вентиляцию общественных

зданий, Вт/(м3 * 0С);

V – наружный объем здания, м3;

tвн – температура внутри помещения, 0С;                                 [1,c20]

tвр - расчетная температура для системной вентиляции, 0С

QВ ЖКО =0,10 *3500*(18-(-21)) 10-6 =0,001 МВт

Qв аптеки = 0,34 *2000*(16 -(-21 ))-10-6=0,02 МВт

Qв дет комб= 0,3 *2000*(20 -(-21 ))-10-6=0,07 МВт

Тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий для открытых систем теплоснабжения определяется по режиму максимального водоразбора.

Тепловой поток на горячее водоснабжения отопительного периода

Qгвсот..п., МВт определяется по формуле:

*10-6

*10-6

Qгвсот п. = 2,4*1,2*m*(а+в)*( tг - tх.з)                             (3.4)

24*3,6

где 1,2 – коэффициент, учитывающий теплоотдачи в системе горячего водоснабжения от трубопроводов,

m – количество жителей, чел.,

а - норма расхода горячей воды в жилых зданиях,

а=120 л/ сут,

в - норма расхода горячей воды в общественных зданиях, если нет данных  в=25 л/сут

tг  -расчетная температура горячей воды в системе,

tх.з =50С – температура холодной водопроводной воды в отопительный период,

Тепловой поток на горячее водоснабжение летнего периода Qгвсл..п, МВт определяется по формуле:

Qгвсл..п=

Qгвсл..п=

Qгвсот..п  * β (tг- tх.л )                       (3.5)

(tг  - tх.з)

где tХ..Л – температура холодной водопроводной воды в летний период

tХ..Л =+150С

- коэффициент учитывающий снижение расхода воды на

горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному,

=0,8.

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение Qгвсгод, ГДж определяется по формуле:

Qгвсгод =24*3,6*[ Qгвсот п*n0.+ Qгвсл..п*(350- n0)]                     (3.6)

Таблица 5 – Определение тепловых потоков потребителей по укрупненным показателям

| № п/п | Общая площадь F, м2 | Объем зданий V, м3 | Кол-во жителей m, чел. | Тепловой поток на отопление Q0, МВт | Тепловой поток на венти ляцию Qв, МВт | Тепло вой поток на ГВС, QГВС МВт | Суммарный тепло вой поток Q, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

3.2 Расчет и построение графиков теплопотребления

Для определения потребности в тепле абонентов системы центрального теплоснабжения используют не только аналитический, но и графический метод, путем построения графиков. Графики бывают месячные и годовые, эти графики необходимы для решения ряда вопросов централизованного теплоснабжения.

Для построения графика теплопотребления по месяцам, все необходимые параметры определяются при среднемесячных температурах наружного воздуха. Выбираются расчетные месяцы устойчивой среднесуточной температурой начала и конца отопительного периода.

Для каждого расчетного месяца определяется тепловой поток на отопление и вентиляцию при суммарном расходе тепла жилыми и общественными зданиями выбранного района. По этому же графику определяют тепловую нагрузку на ГВС в отопительный и летний период. График строят в виде колонок для каждого расчетного месяца, высота которых зависит от рассчитанного теплового потока на отопление и вентиляцию. Горизонтальной линией отмечают тепловую нагрузку на ГВС в отопительный и летний период. При расчетах, начало, и конец отопительного сезона принимается по температуре наружного воздуха 8 оС.

Тепловой поток рассчитываемого месяца Qмесот, МВт определяем по формуле

Для отопления:

Qмесот=

Qмесот=

∑Qо* (tвн-tномес)                                                                      (3.7)

(tвн- tнор)

где tномес- среднемесячная температура воздуха, 0С

tнор  -расчетная температура для проектирования отопления    [2,с432]

Количество тепла необходимого на весь месяц Qмес’от, ГДж определяется по формуле

Qмес’от= Qмесот*3600*24*nмес*10-3,                                 (3.8)

где nмес- число дней в месяце, сут           [2,с432]

Определяем расход тепла на вентиляцию по месяцам,Qмесв, МВт

Qмесв=

Qмесв=

∑Qв* (tвн-tнмес)

(tвн- tнвр)                                           (3.9)

где tнв р  -расчетная температура для проектирования систем вентиляции

Количество тепла на вентиляцию, необходимого на весь месяц Qмес’в, ГДж определяется по формуле

Qмес’в= Qмесв*3,6*24-nмес                                                         (3.10)

Для зимнего периода

Qот.пер’гвс=∑ Qот.пергвс*3,6*24*nм                                                    (3.11)

Для летнего периода

Qлет.пер’гвс=∑ Qлет.пергвс*3.6*24*nм                                                (3.12)

3.3 Построение годового графика теплопотребления

Исследование характера изменения тепловых нагрузок в течение года крайне важно для определения расходов топлива, рационального использования стационарного оборудования, а также для технико-экономических расчетов при проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения.

График строится на основании данных по продолжительности стояния наружных температур. Выписки ведут с интервалом температур 50С, включая в интервал длительность стояния данной температуры и температуры ниже ее в часах. График состоит из двух частей.

С левой стороны строят график зависимости от наружной температуры расходов тепла на отопление и вентиляцию объектов. В правой стороне строят график продолжительности теплового потока в часах в течение года. Горизонтально проводится линия, соответствующая тепловому потоку на ГВС, суммарный расход тепла жилых и общественных зданий выбранного района.

Для построения графика необходимо рассчитать тепловой поток при температуре наружного воздуха 8 0С.

Для отопления

Q08=∑ Q0 * _(tвн-8)_                                       (3.13)

(tвн- tнор)

Для вентиляции

Qв8==∑ Qв * _(tвн-8)_     МВт                                 (3.14)

(tвн- tнор)

Для построения графика используем данные по числу часов стояния температур равной и ниже данной из таблицы 4.

3.4 Расчет и построение графика центрального качественного регулирования

Задачей расчета регулирования является определение температуры сетевой воды, отпускаемой из источника тепла в тепловую сеть в зависимости от температуры наружного воздуха. Если преобладающей нагрузкой в системе теплоснабжения является отопление, то график температуры сетевой воды называется отопительным. Формулы для расчета выводятся из общего уровня регулирования, которое при зависимом присоединении абонентов может быть представлено в виде:

Q0 =  =  =  =                           (3.15)

где: Q0 – тепловой поток на отопление при текущей температуре наружного  воздуха;

Q0MAX – максимальный тепловой поток на отопление, при расчетной наружной температуре для данного города;

tВН – расчетная температура внутри помещения;

tн – текущая наружная температура.

t0р - расчетная наружная температура;

τ1, τ2 – температура воды в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети;

τ3 – температура в местной отопительной системе после смесительного устройства;

К – коэффициент теплопередачи нагревательных приборов;

∆t0 – температурный напор в нагревательных приборах;

τ1’ , τ2’ ,К, ∆t0 – те же величины, отнесенные к расчетным условиям.

Перепад температуры теплоносителя в тепловой сети

δτ = τ1 -  τ2                                                      (3.16)

Температурный напор в отопительной системе

∆t0 = 0,5 *(τ3 + τ2) - tВН                                               (3.17)

Перепад температур в отопительной системе

Θ = τ3 - τ2                                                   (3.18)

формулы для определения температуры воды в тепловой сети принимают вид:

τ1’ = tВН + ∆t0 * Q00.8 + (δτ – 0,5 Θ)* Q0, 0С                        (3.19)

τ3 ‘= tВН + ∆t0 * Q00.8 + 0,5 Θ * Q0,          0С                       (3.20)

τ2 ‘= tВН + ∆t0 *Q00.8-  0,5 Θ * Q0,           0С                        (3.21)

Как следует из этих формул, температура воды в тепловой сети является функцией относительного расхода тепла на отопление Q0.

Q0 = (  )                                                            (3.22)

Выразив относительный расход тепла (тепловой поток) на отопление

можно получить графическую зависимость температур воды в тепловой сети и отопительной системе от температуры наружного воздуха.

В связи с этим, что по тепловым сетям вода подается не только на отопление, но и на ГВС, температура воды в местах водоразбора в открытых системах не должна быть ниже 60 0С, а в закрытых – не ниже 550С.

С учетом снижения температуры воды в местных коммуникациях горячего водоснабжения минимальная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при открытой схеме принимается равной или выше 65 0С. В результате этого ограничения график температур приобретает вид ломаной линии с точкой излома при минимально доступной температуре. Температура наружного воздуха, соответствующая точке «излома» обозначается tин. При температурах наружного воздуха выше t ин регулирование осуществляется количественным методом на тепловых пунктах или местными «пропусками» (периодически отключением систем отопления).

Для построения графика задаемся температурой наружного воздуха через каждые 5 0С от расчетной и определяем τ1 ' ,τ2' , τ3 ' для каждой температуры за отопительный период, до температуры 8 0С.

График строится из двух частей. Верхняя часть представляет зависимость относительного расхода тепла от температуры теплоносителя. Нижняя часть - зависимость относительного расхода тепла от заданных температур наружного воздуха. На графике отмечается, до какой наружной температуры происходит центральное качественное регулирование (зона II),

и от какой наружной температуры происходит местное количественное регулирование (зона I).

3.5 Гидравлический расчет тепловой сети

Гидравлический расчет является одним из важных разделов проектирования. Задачей гидравлического расчета является определение диаметра труб по заданным расходам теплоносителя и располагаемым перепадом давлений в тепловой сети.

Результаты гидравлического расчета используются для построения пьезометрического графика, выбора схем местных тепловых пунктов, подбора насосного оборудования и технико-экономических расчетов.

Распределение давления в тепловых сетях удобно изображать в виде пьезометрического графика, который даёт наглядное представление о давлении и напоре в любой точке тепловой сети и поэтому обеспечивает большие возможности учета многочисленных факторов (рельеф местности, высота здания, особенности абонентских систем и т.д.) при выборе оптимального гидравлического режима.

Пьезометрические графики разрабатываются для зимних и летних расчетных условий. Проектирование открытых систем теплоснабжения связано с необходимостью построения пьезометрических графиков для отопительного сезона с учетом максимальных водоразборов из подающих и отдельно из обратных трубопроводов.

Давление, выраженное в линейных единицах измерения, называется напором давления или пьезометрическим графиком. В системах теплоснабжения пьезометрические графики характеризуют напоры, соответствующие избыточному давлению, и они могут быть измерены обычными манометрами с последующим переводом результатов измерения в метры.

При построение пьезометрического графика нужно выполнять следующие условия:

-давление в непосредственно присоединяемых к сети абонентских систем не должно превышать допустимого как при статическом, так и при динамическом режиме. Для радиаторов систем отопления максимальное избыточное давление должно быть не более 0,6 МПа, что соответствует примерно напору в 60 м.

Максимальный напор в подающих трубопроводах ограничивается прочностью труб и всех водоподогревательных установок.

Напор в подающих трубопроводах, по которым перемещается вода с температурой более 100 0С, должен быть достаточным для исключения парообразования.

Для предупреждения кавитации напор во всасывающем патрубке сетевого насоса должен быть не меньше 5 м.

Уровни пьезометрических линий как при статическом, так и при динамическом режиме следует устанавливать с учетом возможности присоединения большинства абонентских систем по наиболее дешевым зависимым схемам. Статическое давление также не должно превышать допускаемого давления для всех элементов.

Расходы теплоносителей по домам и участкам G, т/ч для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для подающего и обратного теплопроводов открытой двухтрубной системы теплоснабжения определяются по формулам

G от=

G от=

(Qот+Qв )*103 *3,6                        (3.23)

Св*( τ1- τ2)

( 3,24)

Gпод=Gот+GГВС                                            (3.25)

G об =                               (3.26)

где Св-удельная теплоемкость воды , кДж/(кг*К)

Qот- тепловой поток на отопление, МВт

Qв- тепловой поток на вентиляцию, МВт

Qгвс- тепловой поток  на горячее водоснабжение, МВт

При движении теплового носителя по трубам, потери давления в тепловой сети складывается из местных потерь сопротивлений и потерь на трение по длине.

Общие потери давления в тепловой сети ∆P, Па определяются по формуле:

∆P =∆Pм + ∆Pл                                           (3.27)

Гидравлическое сопротивление по длине трубопровода ∆Pл, Па определяется по формуле:

∆Pл = λ                                     (3.28)

где: λ – коэффициент гидравлического трения,

l  - длина участка, м

dВН – внутренний диаметр трубы, м

ρ – плотность теплоносителя 934,9 кг/м3

ω – скорость движения теплоносителя, м/с.

Коэффициент гидравлического трения «λ» зависит от числа Рейнольдса «Re»

и относительной эквивалентной шероховатости трубы с учетом коррозии.

Для водяных систем КЭКВ = 0,5 мм.                                              [2,c. 352]

Коэффициент гидравлического трения λ d определяется по формуле:

λ d = 0,11()0,25                                      (3.29)

Местное гидравлическое сопротивление ∆Pм ,Па определяется по формуле:

∆Pм = Σξ*                                             (3.30)

где: Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на данном участке тепловой сети.

Для устойчивой работы тепловой сети значения Rл принимаются:

для магистральных участков Rл = 80 Па/м;                                   [2,c.354]

для распределительных участков Rл = 300 Па/м.                          [2,c.354]

Гидравлический расчет состоит из двух этапов:

1 этап - предварительный расчет.

Заключается в определении  диаметров.

2 этап - окончательный расчет.

Производится после принятия стандартных диаметров, потерь давления, и потерь напора на расчетных участках.

Потери напора на участке ∆Н, м вод.ст. определяется по формуле:

∆Н =                                                     (3.31)

где: ρ – плотность теплоносителя, кг/м3

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2

Таблица 6- Результаты гидравлического расчета подающего теплопровода

| №п/п | Расход теплоносителя G т/ч | Длина уч-ка l, м | Диаметр трубопровода на уч-ке d*δ, мм | Фактическое удельное падение по длине RЛ Па/м | Скорость теплоносителя ω, м/с | Суммарный коэф. местных сопрот-ий Σξ | Гидравл-ое сопрот-ие ∆Pл, Па | Местное гидравлич-ое сопрот-ие ∆Pм, Па | Общие потери давления ∆P, Па | Потери напора т/носит. на уч-ке ∆Н м.вод.ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6 Подбор насосного оборудования

В системах в качестве сетевых, циркуляционных, подкачивающих, смесительных и подпиточных насосов могут использоваться центробежные насосы следующих типов.

СЭ – горизонтальные спирального типа с рабочими колесами двойного входа, одноступенчатые. Насосы этого типа применяются в качестве сетевых в крупных системах теплоснабжения. Для перекачивания нагретой воды с температурой до 120 о, 180 о с, с давлением  4 –25  кгс/с2 в зависимости от марки.

СД – горизонтальные одноступенчатые, с рабочим колесом двух стороннего всасывания. Предназначенного для перекачки воды с температурой до 180 о с при подборе напора 60 – 100 м.

Характеристики насосов, устанавливаемых в соответствии с проектом на источнике тепла и перекачивающих насосных станциях, не могут соответствовать требованиям эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей для каждого конкретного отопительного сезона из-за практически постоянного расхода, после ввода в эксплуатацию дополнительных абонентов.

Это приводит к значительным перерасходам электроэнергии на перекачку теплоносителя, в связи с чем по мере роста систем теплоснабжения необходимо производить периодическую замену насосного оборудования или изменение их характеристик для приведения соответствие по напору и производительности к разработанному гидравлическому режиму  тепловых сетей.

Насос подбирается для заданных рабочих условий внешней системы сети, т.е. по требуемым подаче, напору, температуре. Подача и напор должны соответствовать характеристике сопротивления внешней сети, состоящих из системы трубопроводов и арматуры. При этом насос должен обеспечивать максимально возможную подачу для данной системы.

Учитывая возможные отклонения характеристик насоса при изготовлении, напор его рекомендуется выбирать на 2 – 4 % выше требуемого напора для преодоления сопротивления в сети. По параметрам производительности и напора в рабочей точке подбирают марку насоса.

При выборе марки насоса необходимо принимать во внимание высоту всасывания насоса, величина которой берется из характеристики

при максимальной подаче насоса. У центробежных насосов малых и средних скоростей при неизменной подаче высота всасывания не зависит от наружного диаметра рабочего колеса. Увеличение высоты всасывания насоса данной марки может достигаться путем снижения числа оборотов.

В водяных тепловых сетях насосы используются для создания заданных давлений и подачи необходимого количества воды к потребителям тепла.

Сетевые насосы создают циркуляцию воды в системе теплоснабжения, а подпиточные компенсируют утечки воды и поддерживают необходимый уровень пьезометрических линий, как при статическом, так и при динамическом режимах.

В закрытых системах теплоснабжения устанавливаются не менее 2 подпиточных насосов, а в открытых не менее 3, из которых один является резервным.

Для подбора насоса необходимо знать его производительность и величину напора.

Производительность подпиточных насосов для закрытых систем теплоснабжения принимают из расчета компенсации утечек в количестве 0,5% от объема воды в тепловых сетях и отопительных системах.

Напор сетевого насоса НН, м.вод.ст. определяется по формуле:

НН = ∆Нист + ∆НП + ∆НО + ∆НА,                                  (3.29)

где: ∆НИСТ – потери напора на источнике теплоснабжения, м.вод.ст;

∆НП–суммарная потеря напора в подающем трубопроводе, м.вод.ст;

∆НО–суммарная потеря напора в обратном трубопроводе, м.вод.ст;

∆НА–потеря напора в концевом абоненте, м.вод.ст.

Выбираем насосы с характеристиками:

Тип насоса:                                                                                        [1,c.450]

Подача: V =      м3/ч

Напор: Н =       м

Допускаемый кавитационный запас: ККВ =         м

Частота вращения: n =         об/мин

Мощность: Q =        кВт

КПД: η =

3.7 Механический расчет и подбор строительных конструкций

3.7.1 Расчет и подбор труб

Трубы являются наиболее ответственными элементами тепловых сетей, поэтому современная техника транспорта теплоты представляет следующие основные требования:

достаточная механическая прочность и герметичность при изменяющих место давления и температурах теплоносителя;

эластичность и устойчивость против термических напряжений при переменном тепловом режиме;

постоянство механических свойств;

устойчивость против внешней и внутренней коррозии;

малая шероховатость внутренних поверхностей труб.

В тепловых сетях применяются в основном бесшовные горячекатаные и электросварные трубы, из стали по ГОСТ 8731-14.

Напряжение в стенке трубы, вызванное внутренним давлением σ, МПа определяется по формуле:

σ =                                                   (3.30)

где: Р – внутреннее давление в трубе,    1,6 МПа,

dВН – внутренний диаметр,

γ – коэффициент сварного шва,          γ = 0,8,

δ – толщина стенки трубы

Порядок расчета для всех участков одинаковый, результаты сведены в таблицу 8.

Схематическое  изображение  напряжений, действующих  в  трубе.

σ2	σ1	σ2

σ1 -  осевые  напряжения

σ2 –меридиальные  напряжения

σ3 -  радиальные  напряжения

σ3

σ1

Таблица 8 - Расчет и подбор труб

| № Участка | Диаметр трубопроводов d*δ, мм | Расчет напряжения σ, МПа | Допустимое напряжение [σ], МПа |
| --- | --- | --- | --- |

3.7.2 Расчет и подбор опор

При сооружении теплопроводов применяются опоры двух типов:

подвижные и неподвижные.

Неподвижные опоры предназначены для фиксации положения теплопровода в определенных точках, а также восприятия усилий, возникающих в местах фиксации под действием температурных деформаций и внутренних давлений.

Неподвижное закрепление трубопроводов выполняют различным конструкциями в зависимости от способа прокладки сетей.

Разделяют: лобовые, щитовые, хомутовые опоры.

Подвижные опоры предназначены для восприятия веса участка теплопровода и обеспечивает свободное перемещение этих участков под действием температурных деформаций.

Схема нагрузок на опоры.

Fh	Fh

2

1

Fv	Fv

1 – труба ; 2 – подвижная  опора  трубы ; Fv – вертикальная нагрузка, Н ;

Fh – горизонтальная нагрузка, Н .

Напряжение, действующие на подвижные опоры Fv, H определяется :

Fv = G * Lф                                       (3.31)

где : G – вес 1 метра трубы [1,с.461 ], Н/м

Lф – фактическая длина между опорами, м

Определяем  горизонтальную  нагрузку :

Fh = Fv * μ                                        (3.32)

где: μ – коэффициент  трения = 0,3

Все расчеты сведены в таблицу 9

Таблица 9 – Расчет подвижных опор

| № участка | Диаметр трубопровода D * S, мм | Длина участка l, м | Длина пролета | Количество пролетов | Количество опор | Фактич. длина Lф, м | Вес трубопровода G,Н/м | Вертикальная нагрузка Fv, Н | Горизонтальная нагрузка Fг=μ* Fв, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.3 Подбор компенсаторов

Компенсация температурных деформаций стальных трубопроводов имеет исключительно важное значение в технике транспорта теплоты.

Отсутствие компенсации вызывает возникновение напряжения в стенках трубопровода, вследствие расширения металла при нагреве.

Компенсаторы располагают между неподвижными опорами. Применяются П- образные, сальниковые, линзовые компенсаторы. В качестве компенсаторов используют повороты трассы .

Наибольшее распространение на практике вследствие простоты изготовления получили П- образные компенсаторы, их компенсирующая способность определяется суммой деформации по оси каждого из участков трубопроводов.

Подбор компенсаторов осуществляется по величине расчетного теплового удлинения трубопроводов ΔL, которое определяется :

ΔL =α * Δt * L                                        (3.33)

где : α – коэффициент  температурного  расширения = 0,012 мм/м 0С

Δt – перепад температуры между стенками труб и окружающим

воздухом, 0С

Δt = ( τ1 – tор)                                          (3.34)

L – расстояние между неподвижными опорами

Расчетное тепловое удлинение с учетом растяжки компенсатора ΔХ-, мм

ΔХ=0,5* Δl                                                    (3.35)

Все данные подобранных компенсаторов сводятся в таблицу 10.

В данном курсовом проекте принята подземная прокладка трубопровода, а также П – образные компенсаторы, они применяются при любом методе прокладки трубопровода .

Расчет компенсаторов проводится по таблицам и номограммам.

Таблица 10 Результаты расчета компенсаторов

| № участка | Диаметр трубопровода dн х δ , мм | Фактич. расстояние между неподвижными опорами Lф , м | Тепловое удлинение ΔL , мм | Расчетное тепловое удлинение ΔX , мм | Размер компенсаторов | Сила упругой деформации Рк т.с | Количество компенсаторов П , шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В, м | Н, м |  |  |

3.7.4 Расчет  тепловых  характеристик  сети

Для теплоизоляционного слоя при любом способе прокладке следует применять материалы и изделия со средней плотность не более 400 кг/м теплопроводностью не более 0,07.

Теплоизоляционные конструкции тепловой сети предусматривают из следующих элементов: теплоизоляционного материала, арматурных деталей, покровного слоя из алюминиевой фольги.

Прокладка теплосетей	бывает надземной и подземной.

Надземная прокладка:

1.	Высокая – применяется в тех местах, где она обеспечивает проходы и проезды.

2.	Низкая – там где нет проходов и проездов.

Подземные прокладки:

1.	Канальные

·	В проходных каналах;

·	В полуторных каналах;

·	В непроходных каналах.

Канальные прокладки предназначены для защиты трубопроводов от механического воздействия грунтов и коррозионного влияния почвы. Стены каналов облегчают работу трубопроводов, поэтому канальные прокладки допускаются для теплоносителей с Р< 2,2 МПа и t<350 0 С.

2.	Бесканальные

·	Засыпные

·	Сборные

·	Сборно-литые

·	Литые

·	Монолитные

В бесканальных прокладках трубопроводы работают в более тяжелых условиях, так как они воспринимают дополнительную нагрузку грунта и при неудовлетворительной защите от влаги, подвержены наружной коррозии. В связи с этим бесканальные прокладки рекомендуется применять при температуре теплоносителя t = 1800С.

Целью расчета является определение удельных тепловых потерь двухтрубного теплопровода и выявление соответствия выбранных условием для нормальной работы тепловой сети.

Необходимо учитывать сопротивление грунта, сопротивление изолированного теплопровода, как подающего, так и обратного.

Гидрозащитный слой накладывается двойным слоем с целью предотвращения проникновения грунтовых вод.

Защитно-механический слой является внешней оболочкой изолированного теплопровода назначением которого является защите теплопровода от блуждающих токов и от механических воздействий грунта.

Выбираем материл теплоизоляционного слоя λиз=    Вт/( м*0С)                                                                                         [1c,462]

Определяем наружные диаметры с учетом слоя изоляции трубопровода dи, м

dи = dтр + 2 * δти                                            (3.36)

где S- толщина стенки изоляции, м                                                 [1c,462]

dн- наружный диаметр трубопровода, м

Определяем термическое сопротивления основного изоляционного слоя Rи, моС/Вт

Ru=1/(2π*λиз)*ln(dиз/dн )                                   (3.37)

где λиз- коэффициент теплопроводности слоя изоляции, Вт/ м 0С

Термическое сопротивление Rгр, м*оС/Вт определяется по формуле

Rгр=1/2πλгр*ln(4*(h/ dиз ))                                     (3.38)

где λгр- коэффициент теплопроводности грунта, Вт/ м 0С

h- глубина грунта, м

Термическое сопротивление R0  , м 0С/Вт

R0=1/2πλгр*ln√1+(2h/b)2                                      (3.39)

где b- расстояние между осями трубопроводов, м

Суммарное термическое сопротивление трубопровода R, м*0С/Вт

R=Ru+Rгр                                                   (3.40)

Удаленные тепловые потери в падающем теплопроводе q1, Вт /м определяется по формуле

q1п=(τ1-t0)*R2-(τ2-t0)*R0/(R1*R2*R3 )                      (3.41)

где t0- температура грунта, 0С

R2- температурное сопротивление обратного трубопровода м 0С/Вт

Удельные температурные потери в обратном трубопроводе q2, Вт /м определяется по формуле

q2п=(τ1-t0)*R1-(τ2-t0)*R0/(R1*R2*R3  )                              (3.42)

В результате вычислений получили удельные тепловые потери в подающем теплопроводе, в обратном теплопроводе. Полученные результаты сравниваются с удельными тепловыми потерями согласно СНиП 41-03-2003.

Делается вывод о возможности использования данного материала тепловой изоляции данной толщины и конструкции.

4 Техника безопасности, пожарная безопасность

5 Литература

1Методические указания по выполнению курсового проекта для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

2 Е.Я.Соколов Теплофикация и тепловые сети М.:Издательство МЭИ,2001

3 В.Е.Козин, Т.А.Левин. Теплоснабжение М.: Высшая школа.1980

4 В.С.Шутов, Компенсаторы тепловых сетей М.: Энергоатомиздат 1990

5 Ф.С.Центр. Проектирование тепловой изоляции электростанций

6 М.А.Аксенов. Тепловые сети М. – Л.: Энергия 1965

7 Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-99 М.:Госстрой России.       1999

8 Ионин А.А., Хлыбев В.Н., Братенков В.Н., Герлецкая Е.Н. Теплоснабжение – М. Стройиздат, 1982.

9 Розкин М.Я., Козуля И.Э., Русланов Г.В. и др. Проектирование систем теплоснабжения промышленных узлов. – Киев; «Будивельник», 1978.

10 Цветков В.В., Бережнов И.А. Справочник по теплоснабжению промышленных предприятий. – Харьков: «Прапор», 1987.

11 Сахаев В.Г., Вербицкий В.В. Справочник по охране окружающей среды. – Киев: «Будивельник», 1986.

12 Пешехонов Н.И., Проектирование теплоснабжения. – Киев; Высшая школа, 1982.

13 Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник. – М: Энергоатомиздат, 1983.

14 СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети

15 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

16 СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и тепловых сетей

1)

Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий, М, «Энергия», 1979.2 Строй А.Ф., Скальский В.Л. Расчет и проектирование тепловых сетей. – Киев: «Будивельник», 1981.

2)	Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М. «Энерго-издат», 1982.

3)	Козин В.Е., Левина Т.А., Братенков В.Н. и др. Теплоснабжение -М.

4)	Ионин А.А., Хлыбев В.Н., Братенков В.Н., Герлецкая Е.Н. Теплоснабжение – М. Стройиздат, 1982.

5)	Розкин М.Я., Козуля И.Э., Русланов Г.В. и др. Проектирование систем теплоснабжения промышленных узлов. – Киев; «Будивельник», 1978.

6)	Цветков В.В., Бережнов И.А. Справочник по теплоснабжению промышленных предприятий. – Харьков: «Прапор», 1987.

7)	Сахаев В.Г., Вербицкий В.В. Справочник по охране окружающей среды. – Киев: «Будивельник», 1986.

8)	Пешехонов Н.И., Проектирование теплоснабжения. – Киев; Высшая школа, 1982.

9)	Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник. – М: Энергоатомиздат, 1983.