Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ для студентов по специальности  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

2014

| Одобрено цикловой комиссией теплотехнических дисциплин | Составлено в соответствии с рабочей программой по разделу для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» |
| --- | --- |
| Председатель цикловой комиссии ___________ Н.В. Панова 10.09.2012 г. | Директор ___________В.И. Овсянников 20.09.2014 г. |

Составитель:  Барихина Н.В.,  преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                                 4

ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  выполнению   практических

Заданий                                                                                                                    7

1 Практическое  задание

Тема: Определение расхода теплоты на отопление                               8 ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Оптимальные  характеристики  параметров  22

2 Практическое  задание

Тема: Расчет систем отопления                                                                                24

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б (справочное). Выбор систем отопления                                 41

3  Практическое  задание

Тема: Определение поверхности нагрева отопительных приборов                     44

ПРИЛОЖЕНИЕ  В   (справочное).   Характеристики  оборудования

# водяных  сетей                                                                                                           52

4  Практическое  задание

Тема: Определение расхода тепла  на  вентиляцию                                              56

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г  Тепловые характеристики зданий                                         68

5 Практическое  задание

Тема: Расчет воздухообмена в помещении                                                               71

6  Практическое  задание

Тема: Расчет системы  вентиляции                                                                                      84

# ПРИЛОЖЕНИЕ  Д  (информационное) Характеристики  воздуховодов           99

7 Практическое  задание

Тема: Определение параметров  и  выбор  вентилятора                                       100

8 Практическое  задание № 8

Тема: Расчет процесса кондиционирования  воздуха                                              108

СПИСОК    ЛитературЫ                                                                                    131

Введение

Целью  методических  указаний  является  оказание  помощи  студентам  при  подготовке  и  выполнении  практических  заданий  по  дисциплине  «Отопление  и  вентиляция».

Данные  методические  указания  предназначены  для  студентов 2  курса очного отделения  по  специальности    «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»  с  целью  научить  студентов     применять  полученные  на  аудиторных  занятиях  теоретические знания  по    системам  отопления,  вентиляции  и  кондиционирования  при  решении  практических  задач, включающие  в себя  восемь  практических  работ.  В  результате  усвоения  теоретического  материала  и  проведения  конкретных  расчетов  студенты  получают  определенные  навыки  для  дальнейшего  изучения  дисциплин  специального  цикла.

Практические задания способствуют формированию общих и профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

Выполнение  студентами  практических заданий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- формирование профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность,  коллегиальность, творческая инициатива.

В ходе выполнения заданий на практических занятиях, студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями:

-  пользоваться справочной литературой;

- переводить единицы измерения давления в разные системы.

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная и  индивидуальная.

Формы и методы контроля и оценки - оценка результатов выполнения практического задания

Критерии оценки:

5 – «отлично» - задание выполнено в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студент работает самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения задания источники знаний, показывает необходимые для выполнения практического задания теоретические знания и практические умения, расчёты  произведены  правильно, отчёт  по  практическому  занятию  сдан  в  соответствии  с  графиком  учебного  процесса;

4 – «хорошо» - задание выполняется студентом самостоятельно в полном объёме. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата,  использует указанные источники знаний, работа студента показывает знание  им основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения задания. Допускаются неточности и неаккуратность в оформлении результатов работы, не  у  всех  искомых  параметров  правильно  проставлены  единицы  измерения, имеются  незначительные  описки  и  орфографические  ошибки;

3 – «удовлетворительно» - практическое задание выполняется и оформляется студентом при помощи преподавателя. На выполнение задания затрачивается много времени с  учётом  самостоятельной  работы  студента  во  внеаудиторной  деятельности. Студент показывает знания теоретического  материала, но испытывает  затруднения при самостоятельной работе со  справочной  и  учебно-методической литературой,  в  отчёте  во  множественном  числе  встречаются  технические, математические  и  орфографические  ошибки, отчёт  по  практическому  занятию  сдан не в  соответствии  с  графиком  учебного  процесса;

2 – «неудовлетворительно» - студент не подготовлен к выполнению задания. Полученные результаты не соответствуют  реальным  показателям. Студент показывает плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо подготовленных студентов неэффективны по причине неудовлетворительной  подготовки студента.

ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ПО выполнению практических Заданий

- Исходные данные для выполнения задания соответствуют номеру своего варианта. Выбор номера варианта  производится по первоначальному  списку  в  журнале  при  изучении  данной  темы.

- Отчёт  по  выполненному заданию сдается в установленный срок.

- При оформлении задания необходимо учесть следующие основные 
требования:

- задания выполняются в печатном  варианте  на  листах  форматом А4;

- оформление  задания  производится  14  шрифтом  полуторным  интервалом;

- рассчитываемые формулы  даются  с  пояснениями;

- расчёты  к  формулам  не  приравниваются;

- размерности рассчитываемых величин указываются  в  системе СИ;

- задания оформляются аккуратно, допускается  при  исправлениях  пользоваться  штрих - корректором;

- после выполнения задания приводится  список  используемой 
литературы.

1  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Определение расхода теплоты на отопление

Цель работы: Формирование  умений  по расчёту   расхода  теплоты на отопление

Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК4, ОК5

Ресурсы:

- Барихина Н.В. Методические  указания  по выполнению задания  на практическом занятии [Текст]: - Екатеринбург :  УПЭТ, 2014.- 132с.

- Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой  режим  зданий [Текст]: - М.: Изд-во  Ассоциации  строительных  вузов.2001.-368с.

- Сибикин  Ю.Д. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха [Текст]: -М.: Академия, 2004.-304с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства [Текст]: - Санкт-Петербург : Изд-во Политехника. 2004.-422с.

- Соколов Е.Я.Теплофикация  и  тепловые  сети[Текст] : -7-ое  издание, стереотипное [Текст] : -М.: Изд-во МЭИ. 2001.-472с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  задания №1 и 2;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие сведения:

- Тепловой режим зданий в зависимости от их назначения может быть постоянным или переменным. Для наибольшего количества зданий характерен постоянный тепловой режим, требующий круглосуточного поддержания в течение всего отопительного периода установленных температур воздуха в помещениях здания. Поддержание установленных нормативными документами температур воздуха в помещениях обеспечивается в зданиях работой систем отопления. Поэтому при решении вопроса о необходимости устройства системы отопления и определения ее мощности составляется тепловой баланс помещений, представляющий собой сопоставление теплопотерь, т. е. расхода теплоты из помещения QП0T, и теплопоступлений QП0CT при максимальном дефиците теплоты в расчетном режиме функционирования системы в здании.

Сведением всех составляющих теплопотерь и теплопоступлений в тепловой баланс помещений определяется дефицит или избыток теплоты. Дефицит теплоты ΔQ, определяемый превышением теплопотерь над теплопоступлениями, указывает на необходимость устройства системы отопления в помещении, мощность которой Q0T :

QОТ = ΔQ = ΣQПОT – ΣQП0CT                                      (1.1)

Расход теплоты в помещении в общем случае можно представить следующей зависимостью:

ΣQПОT = QОГР +QИ+ QНМ+ QПРОЧ                                     (1.2)

где QОГР — расход теплоты через ограждающие конструкции помещений,

QИ — расход теплоты на нагрев инфильтрующего воздуха или удаляемого вентиляцией из помещений, Вт;

QHМ — расход теплоты на нагрев поступающих извне материалов, оборудования и транспорта, Вт;

QПРОЧ — прочие расходы теплоты (на испарение илаги с открытых водных поверхностей, на нагрев воздуха, поступающего извне для компенсации воздуха, удаляемого из помещения технологическим оборудованием, и т. д.), Вт.

Минимальное часовое теплопоступление в помещение:

ΣQПОСT = QОБ +QБ+ QМ+ QЧЕЛ +QНО+ QДР                          (1.3)

# где QОБ ,QБ , QМ, QЧЕЛ ,QНО, QДР — соответственно теплопоступления от технологического оборудования, бытового оборудования, нагретых материалов, людей, искусственного освещения и других источников теплоты, Вт.

Для жилых зданий при расчете теплопотерь учитываются только QОГР и QИ, а при расчете тепловыделений — только QБ (в соответствии с п. 3.1[9]

QБ = 21 Вт/м2 для жилых комнат и кухонь).

- Теплопоступления от людей. Тепловыделения людей состоят из явной теплоты, выделяемой человеком в окружающую среду конвекцией и излучением, и скрытой теплоты, отдаваемой вместе с испаряющейся влагой.

Количество теплоты, выделяемой людьми, зависит от пола, возраста и телосложения человека, интенсивности физического или умственного труда, психического состояния человека, метеорологических параметров воздуха в помещении и температуры окружающих человека предметов, его одежды. Чем больше физическая нагрузка человека при выполнении им работы, тем больше тепловыделений. Изменения метеорологических параметров в большей степени влияют на структуру тепловыделений и в меньшей степени на объем полных тепловыделений.

Количество теплоты в  кДж/ч, выделяемой людьми, определяется по формулам:

QЯ= qЯn                                                 (1.4)

QП= qПn,                                                (1.5)

где qЯ и qП — соответственно количество явной и полной теплоты, выделяемой одним человеком, кДж/ч;

n — количество людей.

- Теплопоступления от искусственного освещения. Вся электрическая энергия, затрачиваемая на освещение, переходит в теплоту. Количество теплоты в кДж/ч, поступающей в помещение от искусственного освещения, определяют по формуле:

Q0CB = EFqOCB ηOCB · 3,6                               (1.6)

где Е — освещенность, лк · м2;

F —площадь пола помещения, м2 ;

qOCB— удельные выделения теплоты, Вт/м2 на 1 лк освещенности;

ηOCB — доля тепловой энергии, поступающей в воздух помещения.

- Теплопоступления от нагретых поверхностей оборудования. Теплоотдача Q в кДж/ч от нагретых поверхностей оборудования, находящегося в помещении, осуществляется конвекцией и излучением. Конвективную часть теплоотдачи определяют по формуле:

QK = α(tпов-tв)F                                          (1.7)

где α — коэффициент теплоотдачи конвекцией, кДж/(м2 · ч · °С);

tпов — температура нагретой поверхности, °С;

tв — температура воздуха в помещении, °С;

F — площадь нагретой поверхности, м2.

Лучистая часть теплоотдачи от нагретых поверхностей оборудования может быть определена по формуле при условии, что средняя температура ненагретых поверхностей оборудования и ограждений помещения равна температуре воздуха:

Qл = αл(tпов-tв)F                                        (1.8)

где αл — коэффициент теплоотдачи излучением, кДж/(м2 · ч · °С);

- Теплопоступления     от    электродвигателей    и   механизмов.      Для

некоторых зданий наиболее характерным является размещение электродвигателей в общем помещении с приводимым ими в действие оборудованием. Потребляемая ими энергия может полностью переходить в теплоту, нагревающую воздух помещения, или частично расходоваться на нагрев обрабатываемого продукта, перекачиваемой жидкости, воздуха, удаляемого из укрытия машины.

Тепловыделения от установленных в общем помещении электродвигателей и приводимого ими в действие оборудования в кДж/ч:

Q=3600Nу кзагр кодн (   - 1 + кт )                                (1.9)

где Ny — установочная мощность электродвигателей, находящихся в помещении, кВт;

кзагр — коэффициент загрузки электродвигателя, кзагр = 0,5 ÷ 0,8;

кодн - коэффициент одновременности работы электродвигателей, кодн= 0,5 ÷ 1;

η1 — КПД электродвигателя при данной загрузке;

кт — коэффициент перехода теплоты в помещение, учитывающий, что часть теплоты может быть унесена из помещения эмульсией, водой или воздухом; значения кт принимают по опытным данным; для электродвигателей насосов системы водоснабжения кт = 0,1 ÷ 0,15.

- Теплопоступления через строительные ограждения. Теплота солнечной радиации проникает в помещение через остекленные поверхности и непрозрачные ограждения. Количество теплоты солнечной радиации, поступающей в помещение через остекленные поверхности:

QСРО=Fo qo A0                                                 (1.10)

и количество теплоты, поступающей в помещение через непрозрачные ограждения:

QСРП=Fп qп кп                                                (1.11)

где F0, Fn — площади поверхностей остекления и покрытия, м2;

qo  и  qп — удельные поступления теплоты солнечной радиации через остекление и покрытие, Вт/м2, qп = 17,4 Вт/м2;

A0 — коэффициент, учитывающий характер и конструкцию остекления; для обычных оконных стекол A0 = 1,45, для матовых стекол A0 = 0,4, для сильно загрязненных A0 = 0,7;

кп — коэффициент передачи теплоты покрытием, Вт/(м2 · К).

Теплопоступления солнечной радиации учитываются в тепловом балансе для переходного и летнего периодов при наружной температуре 10 °С и выше.

- При расчете систем отопления зданий при  наличии животных и птиц одним из основных показателей являются теплопоступления от животных и птиц,  которые  определяют  по  формуле:

Qж = n q к1 к2 к3                                         (1.12)

где п — количество животных или птиц в помещении;

q — общее или свободное количество теплоты, выделяемой одним животным или птицей,

к1— коэффициент изменения тепловыделения животного или птицы в зависимости от температуры помещения;

к2 — коэффициент, учитывающий фактическое количество животных или птиц в помещении;

к3 — коэффициент, учитывающий тепловыделения животных или птиц в ночное время (для животных к3 = 0,8, для птиц к3 = 0,6).

Теплопоступления от животных в основном являются теплопоступлениями от лучистой тепловой энергии шерстного покрова животных. Данные теплопоступления распространяются на ограждающие конструкции помещений  в зависимости от материала конструкций.

Методические указания

- Для обеспечения в помещениях параметров воздуха в пределах допустимых норм (см. таблицу 1 приложения А) при расчете тепловой мощности системы отопления необходимо учитывать:

- потери теплоты через ограждающие конструкции зданий и помещений;

- расход теплоты на нагревание инфильтрующегося в помещения наружного воздуха;

- расход теплоты на нагревание материалов и транспортных средств, поступающих в помещения;

- приток теплоты, регулярно поступающей в помещения от электрических приборов, освещения, технологического оборудован и других источников.

- Потери теплоты через внутренние ограждающие констр помещений не учитываются, если разность температур в этих помещениях менее 10 °С.

При выборе оборудования для отопления зданий исходным является расчет тепловых потерь сквозь наружные строительные ограждения здания — стены, перекрытия, покрытия, полы и проёмы (окна, фонари, двери и ворота).

  - Основные потери теплоты здания QО, Вт, складываются из потерь теплоты всеми ограждающими конструкциями:

QО = Σ Qi                                                (1.13)

где Qj — потери теплоты каждой i-й ограждающей конструкцией, которые определяются по формуле:

Qi =Fi  кi (tв-tн) n                                        (1.14)

где Fi — расчетная площадь i-й ограждающей конструкции, м2,

кi — коэффициент теплопередачи 1-й ограждающей конструкции Вт/(м2· °С),

tн — расчетная температура наружного воздуха, °С, принимаемая по таблице 2 приложения А;

tв —расчетная температура воздуха рабочей зоны помещения, °С, принимаемая по таблице 3 приложения А;

n — коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 4 приложения А.

Расчетную площадь Fi каждого элемента ограждающих конструкций определяют путем перемножения его линейных размеров с точностью до 0,1 м2. Длину наружных стен угловых помещений измеряют от осей внутренних стен до внешних поверхностей угла, а наружных стен неугловых комнат — между осями внутренних стен. Высоту наружных стен первого этажа измеряют с учетом конструкции пола. Если пол размещен на грунте, то измеряют расстояние от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа, а если пол расположен над неотапливаемым подвалом, то от нижней плоскости конструкции пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа. Если пол сконструирован на лагах, то измеряют высоту от уровня земли до уровня чистого пола второго этажа. Высоту стен у промежу-точных этажей здания измеряют между уровнем чистого пола соответствующих этажей, а верхнего этажа — от уровня чистого пола этого этажа до утепляющего слоя чердачного перекрытия. Площади окон, фонарей, дверей измеряют по наименьшему размеру в свету, а перекрытий (чердаков, неотапливаемых полов) — по расстоянию между осями внутренних стен. Площадь полов, лежащих на грунте или лагах, рассчитывают по зонам, представляющим собой полосы шириной 2 м, условно проведенные параллельно наружным стенам. У угловых помещений площадь первой зоны в углу наружных стен учитывают дважды.

- Потери теплоты подземной частью наружных стен определяют так же, как и для неутепленных полов на грунте, но разбивку на зоны начинают в этом случае у стен от уровня пола. При наличии утеплителя в конструкции пола нужно обязательно учитывать термическое сопротивление слоя утеплителя

RУ пол = R пол +δ/λ,                                           (1.15)

где R пол — сопротивление теплопередаче пола без утеплителя, (м2·°С)/Вт;

δ — толщина слоя утеплителя, м;

λ — коэффициент теплопроводности утепляющего слоя, Вт/(м·°С).

При утепленном полу, расположенном на лагах, его сопротивление теплопередаче следует рассчитывать по формуле

RУ пол = 1,18(R пол + δ/λ)                                   (1.16)

2 Добавочные потери теплоты ограждающими конструкциями помещений оценивают в долях от основных потерь с помощью коэффициентов β1  и  β2.

В помещениях любого назначения добавочные потери теплоты через наружные вертикальные и наклонные стены, двери и окна, ориентированные на север, восток, северо-восток и северо-запад учитывают при помощи коэффициента β1, принимаемого равным 0,1, на юго-восток и запад — 0,05; в угловых помещениях — дополнительно по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из указанных ограждений ориентировано на север, восток, северо-восток или северо-запад, и по 0,1 в других случаях.

При помощи коэффициента β2 учитывают добавочные потери:

- через необогреваемые полы первого этажа над холодными подпольями зданий в   местностях   с  расчетной  температурой  наружного   воздуха  -40°С  и  ниже

β2= 0,05;

- через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами:

а) для тройных дверей с двумя тамбурами между ними принимают β2 = 0,2Н;

б) для двойных дверей с тамбурами между ними β2 = 0,27Н;

в) для двойных дверей без тамбура β2 = 0,34Н;

г) для одинарных дверей β2 = 0,22Н,

где Н — высота здания, м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты;

д) через наружные ворота, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами, β2 = 3 при отсутствии тамбура и β2 = 1 при наличии тамбура у ворот.

- Общие потери теплоты определяют, суммируя основные и добавочные потери теплоты через каждую из ограждающих конструкций:

Qобщ = Σ Qi (1 + β1 + β2)                                          (1.17)

Полученный  результат  округляют  до  10  Вт.

Пример:

Рассчитать теплопотери через ограждения помещения общежития, расположенного в Санкт-Петербурге (рисунок 1.2). 	Наружные стены (НС) толщиной 0,6 м [λ=0,81Вт/(м·°С)] возведены из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе. На внутренней и наружной поверхностях   стен – известково  -  песчаная   штукатурка   толщиной    0,015 м

[λ= 0,7 Вт/(м·°С)].   Бесчердачное   покрытие   (БчП):    железобетонная     плита

[λ =2,04 Вт/(м·°С)], пенобетон [ρ=400 кг/м3, λ= 0,15 Вт/(м ·°С)], слой рубероида [λр =0,17 Вт/(м · °С)]. Окна с двойным остеклением (ОД) в деревянных перепле- тах (R0K =0,42 м2·°С/Вт). Внутренние стены (ВС) лестничной клетки выполнены из обыкновенного кирпича толщиной 0,38 м [λ=0,7 Вт/(м ·°С)] с двухсторонней известково-песчаной штукатуркой толщиной δ = 0,015 м [λ = 0,7 Вт/(м · °С)].

Полы (Пл) первого этажа выполнены на лагах. Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки Rвп =0,172 м2·°С/Вт, толщина дощатого настила δ= 0,04 м, λ. = 0,175 Вт/(м· °С). Расчетная температура наружного воздуха согласно СНиП 2.04.05-86 tн = -25 °С.

Рисунок 1.1 - План (а) и разрез (б) двухэтажного здания общежития

Решение:

- Определяем коэффициенты теплопередачи наружных ограждений:

1) наружных стен:

к== 1,06 Вт/(м2· °С)

2) бесчердачных покрытий:

к== 0,78 Вт/(м2· °С)

3)окон:

к=R-1 ок= (0,42)-1 =2,38 Вт/(м2· °С)

4) внутренних стен:

Rо == 0,814 (м2· °С)/ Вт

к== 1,23 Вт/(м2· °С)

2. Определяем термическое сопротивление утепляющих слоев конструкции пола:

Rвп = δ/λ= 0,172 + 0,04/0,175 =0,43 (м2· °С)/ Вт

3. Теплопотери через пол на лагах определяем по зонам:

R1 = 1,18 (2,1 + 0,43) = 3,05 °С · м2/Вт;

к1 = 0,328 Вт/(м2· °С);

R2 = 1,18 (4,3 +  0,43) = 5,6 °С · м2/Вт;

к2 = 0,178 Вт/(м2 · °С).

4. Определяем расходы теплоты на инфильтрацию (с  учётом  того,  что  жилые помещения оборудованы естественной вытяжной вентиляцией с нормативным воздухообменом 3 м3/ч на 1 м2 пола):

- для угловых помещений (№ 101, № 201) с внутренними размерами стен 3,7 х 3,9 м: Qи = 0,28 · 3 · 3,7 · 3,9 · 1,429 (20 + 25) = 779 Вт;

- для внутренних помещений (№ 102, № 202) с внутренними размерами стен 2,9 х 3,7 м: Qи = 0,28 · 3 · 3,7 ·2,9 · 1,429 (20 + 25) = 580 Вт.

5. Результаты  расчётов  сведены в таблицу 1.1. В графе 7 таблицы коэффициент теплопередачи для окон определяют как разность коэффициентов теплопередачи окна и наружной стены, при этом площадь окна не вычитают из площади стены. Расчетную разность температуры в графе 8 таблицы определяют для наружных ограждений как (tB-tH) n; для внутренних ограждений — как фактическую разность температур,  полагая,  что  на   лестничной  клетке

tB = 12 °С.

Таблица 1.1 – Расчёт  теплопотерь  жилого  помещения

Практические  задания

Задание № 1

Определить  основные потери теплоты через  наружные  ограждения  здания  с  размерами  в  соответствии  с  рисунком  1.2. Ограждающая  конструкция  здания  состоит  из  трёх  слоёв: керамзитобетона γ1 =1000 кг/м3 толщиной δ1 ; слоя  утеплителя из пенополистирола γут =40 кг/м 3 толщиной  δут  и  керамзитобетона  γ2 = 1000 кг/м3  толщиной δ2 . Влажностной  режим  помещения – нормальный. Расчётная  температура  внутреннего  воздуха tв

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город | Братск | Влади-восток | Злато-уст | Ивано-во | Москва | Пермь | Тобо-льск | Томск | Уфа | Челя-бинск |
| δ1 | мм | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| δут | мм | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| δ2 | мм | 60 | 65 | 68 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 89 | 93 |
| tв | °С | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |

Рисунок1.2-План и разрез наружных ограждающих конструкций и пола здания

НС- наружная стена; ОД - окно двойное; П - пол; ПТ - пол теплый

Задание № 2

Полученные  в  результате  расчётов  значения  внести  в  таблицу 1.2

Таблица 1.2 – Расчёт теплопотерь  здания

| № п/п | Помеще-ние | Характеристика ограждения | Расчетная разность температур Δt, •с | Коэффициент ориентации здания п | Основные по-тери те-плоты Оо, Вт | Добавочные потери теплоты | Общие потери теплоты через ограждения здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименова-ние и температура, tв, °С | Наименова-ние | Ориентация | Размер, м | Площадь, м2 | Коэффициент теплопередачи к, Вт/(м2 °С) |  |  |  | связанные с ориентаци-ей | на на грева ние врывающего ся воз духа | суммар-ные | Ообщ, Вт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Контрольные вопросы

1.Перечислите виды тепловых сопротивлений для ограждений здания и  объясните способ их определения.

2.Как определить коэффициент теплопередачи для ограждения? Каковы требования к ограждениям?

3.Отчего зависят потери теплоты через ограждения?

4.Каковы виды надбавок к основным потерям теплоты и их  необходимость?

5.Как влияют тепловыделения на количество теплоты для отопления? Виды тепловыделений.

6.Как определяется количество теплоты для отопления помещений?

Приложение  А

(справочное)

Оптимальные  характеристики  параметров

Таблица 1-Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и    общежитий в холодный период года

| Помеще- ние | Температура воздуха, °С | Результирующая температура, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая, не более | оптимальная | допустимая, не более |
| Жилая комната | 20 ÷22 | 18 ÷ 24 (20 ÷ 24) | 19 ÷ 20 | 17 ÷30 (19 ÷ 23) | 45 ÷ 30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Помеще ние для отдыха и учебных занятий | 20 ÷22 | 18 ÷ 24 | 19 ÷ 21 | 17 ÷23 | 45 ÷ 30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Межквар- тирный коридор | 18 ÷ 20 | 16 ÷ 22 | 17 ÷19 | 15÷21 | 45 ÷ 30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Вестибюль, лестничная клетка | 16 ÷ 18 | 14 ÷20 | 15 ÷ 17 | 13 ÷19 | НН | НН | 0,2 | 0,3 |
| Кладовая | 16 ÷ 18 | 12 ÷ 22 | 15 ÷ 17 | 11 ÷ 21 | НН | НН | НН | НН |

* а) НН — не нормируется;

б) Значения в скобках относятся к домам для престарелых и семей с инвалидами

Таблица 2 -   Расчётные параметры наружного воздуха в  тёплый /холодный  периоды  года

| Город | Расчетная геогра- фическая широта, градус северной широты | Температура воздуха, °С | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Братск | 56 | 22,5/-30 | 1/2 |
| Владивосток | 44 | 23,6/-16 | 4,7/14,8 |
| Златоуст | 56 | 20/-20 | 3,6/3,5 |
| Иваново | 56 | 22,2/-16 | 2,8/4,2 |
| Москва | 56 | 22,3/-15 | ¼,7 |
| Пермь | 56 | 21,8/-20 | 1/1,9 |
| Тобольск | 60 | 21,2/-22 | 4,1/5,5 |
| Томск | 56 | 21,7/-25 | ¼,7 |
| Уфа | 56 | 23,4/-19 | 1/3,4 |
| Челябинск | 56 | 22,8/-21 | 3,2/5 |

# Таблица 3 -  Оптимальные  нормы  температуры, относительной  влажности  и  скорости  движения  воздуха на  рабочих  местах производственых  помещений  в холодный  период   года

| Категория работ по уровню энер-гозатрат, Вт | Температура воздуха, °С | Температура поверхностей, °С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1а (до 139) | 22...24 | 21...25 | 60...40 | 0,1 |
| 16 (140... 174) | 21... 23 | 20...24 | 60...40 | 0,1 |
| На (175...232) | 19...21 | 18...22 | 60...40 | 0,2 |
| Пб (233...290) | 17... 19 | 16...20 | 60...40 | 0,2 |
| III (более 290) | 16...13 | 15...19 | 60...40 | 0,3 |

Таблица 4 - Значения коэффициента n, учитывающего положение  ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху

| Ограждающие конструкции | п |
| --- | --- |
| Наружные стены и покрытия; перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными подпольями без ограждающих стенок в Северной строительно-климатической зоне | 1 |
| Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными подпольями с ограждающими стенками и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 0,9 |
| Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах | 0,75 |
| Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли | 0,6 |
| Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 0,4 |

2  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Расчет систем отопления

Цель работы: Формирование  умений  по расчёту   систем отопления Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК4, ОК5

Ресурсы:

- Барихина Н.В. Методические  указания  по выполнению задания  на практическом занятии [Текст]: - Екатеринбург :  УПЭТ, 2014.- 132с.

- Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой  режим  зданий [Текст]: - М.: Изд-во  Ассоциации  строительных  вузов.2001.-368с.

- Сибикин  Ю.Д. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха [Текст]: -М.: Академия, 2004.-304с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства [Текст]: - Санкт-Петербург : Изд-во Политехника. 2004.-422с.

- Соколов Е.Я.Теплофикация  и  тепловые  сети[Текст] : -7-ое  издание, стереотипное [Текст] : -М.: Изд-во МЭИ. 2001.-472с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  практические  задания;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие сведения:

- Большое влияние на человека оказывает микроклимат производственных помещений. Он определяется действующим на организм человека сочетанием температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.

- Параметры воздуха в помещениях необходимо обеспечивать с учетом расчетных параметров наружного воздуха, указанных в таблице 2  приложения А.

- Для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений при проектировании систем вентиляции, воздушного душирования и кондиционирования третьего класса для теплого периода года следует принимать параметры А наружного воздуха, а при проектировании систем отопления, вентиляции, воздушного душирования и кондиционирования для холодного периода года и систем кондиционирования первого класса для теплого периода года — параметры Б.

- При расчете систем кондиционирования второго класса следует принимать температуру наружного воздуха для теплого периода года на 2°С и удельную энтальпию на 2 кДж/кг ниже установленных для параметров Б.

- Микроклимат оценивают в рабочей зоне, т.е. в пространстве высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которой находится рабочее место.

- Постоянную температуру тела организм человека поддерживает благодаря свойству терморегуляции, т.е. способности регулировать отдачу теплоты  в  окружающую   среду.  Организм  отдает  теплоту  путем   излучения

(45 %), конвекции (30 %) и испарения (20 %). Примерно 5 % теплоты расходуется на нагрев пищи и вдыхаемого воздуха.

# Теплообмен организма зависит от его физического напряжения, окружающих условий и избыточной теплоты, выделяемой в ходе технологических процессов. Источниками тепловых излучений являются наружные стенки нагретого оборудования, горячие трубопроводы, электрические провода и кабели, электрические машины и аппараты, расплавленные и раскаленные металлы и др. Повышение температуры воздуха сверх оптимального значения нарушает терморегуляцию организма; тело человека уже не отдает теплоту, а, наоборот, нагревается. Температура тела вначале медленно, а затем все быстрее нарастает, человек ощущает слабость. С усиленным выделением пота организм человека теряет воду и соли, затрудняется работа кровеносной системы. Такой перегрев может быть причиной расстройства сердечно-сосудистой системы. Поэтому проектируемые системы отопления должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивая:

  - параметры микроклимата и чистоту воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых, общественных, административно-бытовых зданий в пределах допустимых или оптимальных норм, которые  следует обеспечивать в соответствии с ГОСТ 30494 (таблица 1 приложения А);

  - параметры микроклимата и чистоту воздуха в рабочей зоне производственных, лабораторных и складских помещений в зданиях любого назначения в пределах допустимых или оптимальных норм,    которые следует обеспечивать в пределах оптимальных или допустимых норм в соответствии с санитарными правилами (СанПиН) 2.2.4.548 (таблица 3 приложения А).

# допустимые уровни шума и вибрации от работы систем и оборудования.

Кроме того, системы отопления должны удовлетворять требованиям надежности, пожаро- и взрывобезопасности и энергоэффективности.

- Назначение и классификация систем отопления

В производственных сооружениях, зданиях и помещениях любого назначения с постоянным или длительным (более 2 ч) пребыванием людей, в помещениях во время проведения основных и ремонтно-восстановительных работ, а также в помещениях, в которых постоянная температура необходима по технологическим условиям, следует предусматривать соответствующую систему отопления для поддержания требуемых температур внутреннего воздуха в холодный период года.

При выборе системы отопления, вида и параметров теплоносителя, а также типов нагревательных приборов необходимо учитывать тепловую инерцию ограждающих конструкций, а также характер и назначение зданий и сооружений [11].

Системы отопления являются неотъемлемой частью здания, поэтому они должны удовлетворять санитарно-гигиеническим, технико-экономическим, архитектурно-строительным и монтажно-эксплуатационным требованиям:

- Санитарно-гигиенические требования  предусматривают обеспечение заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, а также поддержание температуры поверхности отопительных приборов, исключающей возможность ожогов и пригорания пыли.

- Технико-экономические требования заключаются в том, чтобы расходы на сооружение и эксплуатацию отопительной системы были минимальными.

# - Архитектурно-строительные требования предусматривают взаимную увязку всех элементов отопительной системы (отопительных приборов, трубопроводов и другого оборудования) со строительными архитектурно-планировочными решениями помещений  и  обеспечение сохранности строительных конструкций на протяжении всего срока эксплуатации здания.

- Монтажно-эксплуатационные требования к системам отопления заключаются в том, что системы отопления должны соответствовать современному уровню механизации и индустриализации заготовительных и монтажных работ, обеспечивать надежность работы в течение всего срока их эксплуатации, быть достаточно простыми в обслуживании.

- Системы отопления включают в себя три основных элемента: источник теплоты, теплопроводы и отопительные приборы.

- Системы отопления классифицируют по виду используемого теплоносителя, способу перемещения теплоносителя и месту расположения источника теплоты (таблица 1 приложения В).

- Наиболее эффективны в санитарно-гигиеническом отношении системы водяного и парового отопления, в которых в качестве теплоносителя используют соответственно горячую воду и водяной пар. Тем  не  менее их установка не допускается в помещениях, в которых хранятся или применяются карбид кальция, калий, натрий, литий и другие вещества, способные при взаимодействии с водой загораться, взрываться или разлагаться с выделением взрывоопасных веществ, а также в помещениях, в которых возможно выделение в воздух или осаждение на поверхности строительных конструкций и оборудования веществ, способных к самовоспламенению при соприкосновении с горячими поверхностями нагревательных приборов и трубопроводов (например, паров сероуглерода). Во всех случаях поверхности нагревательных приборов не должны иметь температуру выше 150°С. При наличии в помещениях невзрывоопасной, органической, возгоняемой или неядовитой пыли эта температура не должна превышать 110°С, т.к. при температуре 80°С могут происходить возгонка, разложение и пригорание органической пыли, сопровождаемое неприятным запахом гари. Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, удобную для систематической очистки. Нагретые поверхности отопительных приборов представляют опасность при наличии в пыли органических веществ, например целлулоида, диэтилового эфира и других легковоспламеняющихся и разделяющихся веществ.

- Для систем отопления и внутреннего теплоснабжения в жилом, гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоносителя следует применять, как правило, воду; другие теплоносители допускается использовать при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха -40°С и ниже (параметры Б) допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание. В качестве добавок не следует использовать взрыво- и пожароопасные вещества, а также вещества 1, 2 и 3-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005-88 в количествах, от которых при аварии могут возникнуть выделения, превышающие предельно допустимые концентрации в воздухе помещения. При применении труб из полимерных материалов в качестве добавок в воду не следует использовать поверхностно-активные и другие вещества, к которым материал труб не является химически стойким.

В системах водяного отопления вода последовательно проходит магистральные трубопроводы, подающие стояки 1 (рисунок 3.1), отопительные приборы 3, обратные стояки 2 и через обратные магистрали возвращается в генераторы (источники) теплоты.

Рисунок 3.1-Подсоединение отопительных приборов к стоякам из стальных труб

1 — подающий стояк; 2 — обратный стояк; 3 — отопительные приборы

Системы водяного отопления классифицируют:

- по способу циркуляции воды — на системы с естественным и принудительным побуждением;

- по схеме отопительных стояков — на системы двухтрубные (рисунок 3.2) и однотрубные (рисунок 3.3);

Рисунок 3.2 - Двухтрубные системы водяного отопления

с принудительным  побуждением

а — с верхней прокладкой горячих магистралей; б — с нижней прокладкой; 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — расширительный бак; 4 — магистраль горячей воды; 5 — воздухосборник; 6 — воздушная линия; 7 — кран двойной регулировки; 8 — двухтрубный стояк; 9 — отопительный прибор; 10 — магистраль охлажденной воды; 11 — циркуляционный насос; Т1 , Т2 — подающий и обратный трубопроводы

Рисунок 3.3 - Однотрубные системы водяного отопления

с принудительным  побуждением

а — тупиковая с верхней прокладкой горячих магистралей; 6 — стояк (П-образ-ный) при системе отопления с нижней прокладкой горячих магистралей; в — система с горизонтальными стояками и попутным движением; 1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — расширительный бак; 4 — магистраль верхнего разлива; 5 — воздухосборник; 6 — кран двойной регулировки; 7 — отопительный прибор; 8 — стояк со смешанным замыкающим участком; 9 — трехходовой регулирующий кран; 10 — вентиль для отключения стояка; 11 — вентиль для спуска воды; 12 — магистраль охлажденной воды; 13 — вертикальный стояк; 14 — циркуляционный насос; 15— однотрубный проточный вертикальный стояк; 16— воздушный кран; 17 — горизонтальный проточно-регулируемый стояк

- по конструктивному размещению стояков — на системы с вертикальным (рисунок 3.3, а, б) и горизонтальным (рисунок 3.3, в) расположением стояков;

- по способу присоединения отопительных приборов к стояку — на системы одностороннего (рисунок 3.3, а, б) и двустороннего присоединения (рисунок 3.2). Системы одностороннего присоединения отопительных приборов к стоякам проще в изготовлении, монтаже и эксплуатации, поэтому им следует отдавать предпочтение.

Однотрубные системы отопления конструктивно могут быть с проточными стояками (поз. 15 на рисунке 3.3, а) и со стояками с замыкающими участками (смешанными 8 или центральными).

Систему отопления с проточными стояками применяют при расположении их в одном помещении (вестибюль, зал, цех, лестничная клетка). Регулировочные приборы в этом случае у отопительных приборов не ставят.

В зданиях с четко выраженными поэтажными технологиями наиболее часто применяют системы отопления с горизонтальными стояками (рисунок 3.3, в).

- по способу прокладки магистральных трубопроводов горячей воды — на системы с верхней разводкой (прокладкой) магистралей (рисунок 3.3, а,) и системы с нижней разводкой (рисунок 3.3, б);

- по конструкции магистральных трубопроводов горячей воды — на тупиковые (рисунок 3.3, а, б) и с попутным движением (рисунок 3.3, в);

# - Наиболее безопасным является воздушное отопление, при котором нагревание воздуха производится в калориферах. В таких системах в качестве теплоносителя обычно используют горячую воду или пар, но в отдельных случаях для подогрева воздуха допускается применение газа (в зданиях I и II степеней огнестойкости с производственными помещениями категорий Г и Д при условии удаления продуктов горения непосредственно наружу) и электрической энергии.

# Для обогрева коттеджей, квартир, офисов, мастерских, торговых павильонов, складов, ванных комнат и ряда других помещений в настоящее время стали применять электрокамины, электрокалориферы, подогреваемые полы и другие электрифицированные отопительные приборы отечественного и зарубежного производства.

# Методические  указания

- Тепловую мощность отопительных приборов Qпр, Вт, размещаемых в каждом отапливаемом помещении, определяют с учетом общих потерь теплоты через ограждающие конструкции Qобщ, теплоты, расходуемой на нагревание подаваемого принудительной вентиляцией или инфильтрующегося воздуха Qвоз, поступающих в цех холодных материалов и въезжающих в помещения цехов средств транспорта Qмт, а также теплоты от бытовых источников в жилых помещениях Qбыт (газовые или электрические плиты, стиральные машины, кухонные комбайны), оборудования и теплоизлучающих материалов в производственных цехах Qоб (печи, ванны, металлопрокат и др.), электроосвещения и электрооборудования Qэл.

Для производственных помещений:

Qпр = Qобщ + Qвоз + Qмт – Qоб – Qэл                               (3.1)

- Для промышленных предприятий затраты теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха определяют по формуле:

Qвоз =0,28 Σ Gвоз с (tв -tн ) К                                            (3.2)

где Σ Gвоз — масса инфильтрующегося в единицу времени воздуха  через все ограждающие конструкции помещения, кг/ч;

с — удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг°С);

tB,tH — расчетные температуры, °С, воздуха в помещении и наружного воздуха в холодный период года (параметры Б);

К — коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и для окон с тройными переплетами, 0,8 для окон с раздельными переплетами и 1 для одинарных окон и открытых проемов.

Затраты теплоты на нагревание воздуха, удаляемого из помещений жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемые подогретым приточным воздухом:

Qвоз = 0,28 Lп ρ с (tв -tн ) К                                                (3.3)

где Lп — объемный расход удаляемого воздуха, м3/ч;

ρ — плотность наружного воздуха, кг/м3.

Количество воздуха, инфильтрующегося в помещение через неплотности наружных ограждающих конструкций, определяют по формуле:

Σ Qвоз =                (3.4)

где F1, Rи1 — соответственно площадь окон и фонарей и их сопротивление воздухопроницанию (таблица 3  приложения В);

F2, Rи2 — соответственно площадь наружных и внутренних дверей, ворот и открытых проемов и их сопротивление воздухопроницанию (для дверей помещения следует принимать равным 0,3 (м2·ч·Па)/кг, для дверей при выходе из коридоров на открытые пожарные лестницы — 0,47 (м2·ч·Па)/кг, для наружных дверей при входе в здание через тамбур — 0,14 (м2·ч·Па)/кг);

ΔР1 — разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях окон и фонарей;

ΔР2 — то же, наружных дверей, ворот и открытых проемов;

ΔР3 — то же, стыков стеновых панелей;

l - длина стыков стеновых панелей, м.

Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях i-й ограждающей конструкции определяют по формуле:

ΔР1 = (Н - hi) (γн – γн) + 0,5ρv2 (Снав - Спод) кн - Рвн              (3.5)

где Н — высота здания от уровня земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или шахты;

hi — расчетная высота от уровня земли до верха окон, дверей, ворот проемов или до оси горизонтальных и середины вертикальных стыков стеновых панелей;

γн, γb — удельный вес, Н/м3, соответственно наружного воздуха и воздуха помещения, определяемый по формуле 3463/(273 +t);

ρ — плотность наружного воздуха кг/м3;

v — скорость ветра, м/с, принимаемая по таблице 2 приложения А ;

Снав и Спод — аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимаемые по СНиП 2.01.070-85;

кн — коэффициент учета изменения скоростного давления в зависимости от высоты здания (таблица 4 приложения В);

Рвн — условно постоянное давление воздуха в помещении (здании), определяемое расчетом из условия соблюдения равенства масс воздуха, поступающего в помещение (здание) и удаляемого из него в результате инфильтрации и эксфильтрации через ограждающие конструкции.

- Затраты теплоты на нагревание холодных материалов Qм и транспортных средств, въезжающих в производственные помещения, Qтр определяют по формулам:

Ом =Gмc(tв-tм)V                                             (3.6)

Отр=q β                                                          (3.7)

где Gv — масса поступающего в цех (в единицу времени) холодного однородного материала кг/ч;

с — удельная массовая теплоемкость материала, кДж/(кг·°С);

td — температура воздуха внутри помещения,°С;

tv — температура поступающего материала, °С;

q — затраты теплоты на нагревание транспортных средств;

β — коэффициент, учитывающий интенсивность поглощения теплоты материалом или транспортным средством [11].

Общие затраты на нагревание материалов и транспорта:

Qмт=Qм +  Qтр                                            (3.8)

- Тепловыделения в помещениях имеют разнообразное происхождение — это тепловые потоки от технологического оборудования, людей, электроосвещения, нагретых изделий, материалов и др. Тепловой поток Qбыт, поступающий в комнаты и кухни жилых зданий от бытовых источников, принимают равным 10 Вт на 1 м2 пола.

- Тепловой поток от работающего электротехнического оборудования и освещения определяют по формуле:

Qэл=Nэлк0                                                     (3.9)

где Nэл — мощность электротехнического и осветительного оборудования, Вт; к0 — коэффициент, учитывающий одновременность работы оборудования и долю перехода электроэнергии в теплоту, поступающую в помещения (для электроосвещения к0=0,95, для электродвигателей технологического оборудования        и         технологических      электрифицированных   процессов

к0= 0,15÷0,95).

- Полный тепловой поток (явная теплота плюс скрытая), выделяемый мужчинами, зависит от интенсивности выполняемой работы: в состоянии покоя равняется 93÷140 Вт; при легкой работе — 140÷175 Вт; при работе средней тяжести — 175÷290 Вт; при тяжелой работе — более 290 Вт.

- Тепловой поток, исходящий от занятых физическим трудом женщин и детей, принимают равным соответственно 85 и 75 % теплового потока, исходящего от мужчин.

  - Определив тепловую мощность отопительных устройств, можно вычислить тепловую мощность всей системы отопления:

Qсист= Σ Qпр η                                                 (3.10)

где Qпр — тепловая мощность отопительных приборов в каждом помещении;

η — коэффициент, учитывающий дополнительные потери через участки наружных ограждений, расположенные за отопительными приборами, а также в результате остывания теплоносителя в трубопроводах, проложенных в неотапливаемых помещениях (принимают равным не более 1,07).

Определения тепловых потоков и потерь теплоты через ограждающие поверхности по приведенным формулам весьма сложны в связи с тем, что необходимо производить расчеты для отдельных ограждающих поверхностей здания с различными термическими сопротивлениями и различными разностями температур внутреннего и наружного воздуха. Ориентировочно тепловые потери можно подсчитать, используя укрупненный измеритель — удельную тепловую характеристику здания q, представляющую собой тепловой поток, Вт, приходящийся на 1 м3 здания (по наружному обмеру) при разности температур внутреннего и наружного воздуха 1°С, которая зависит от его назначения, объема и формы (в плане и профиле, таблица 2 приложения Г).

- При проектировании системы отопления зданий необходимо принимать решения, обеспечивающие равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость системы, ее взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и ремонта.  При расчетном расходе теплоты зданием 50 кВт и более систему теплоснабжения следует проектировать с автоматическим регулированием теплового потока.

В производственных помещениях, в которых на одного работающего приходится более 50 м2 пола, отопление должно обеспечивать расчетную температуру воздуха на постоянных рабочих местах и более низкую температуру (не ниже 10°С) на непостоянных рабочих местах.

В районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года 25°С и выше (параметры А) можно использовать системы отопления зданий для охлаждения помещений. При этом не допускается переохлаждать воздух у пола помещений (на расстоянии 1 м от прибора) более чем на 2°С от нормируемой температуры.

На поверхности приборов, используемых для охлаждения помещений, температура должна быть не менее чем на 1°С выше точки росы воздуха помещения.

Системы поквартирного отопления в зданиях нужно проектировать двухтрубными, предусматривая при этом установку приборов регулирования, контроля и учета расхода теплоты для каждой квартиры.

Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, °С, не выше:

Для наружных стен от уровня пола:

- до 1 м........................................................................................................... 95

- 2,5 м и выше.......................................................................как для потолков

- для  полов  помещений  с  постоянным пребыванием   людей...............26

- для потолков при высоте помещения:

от 2,5 до 2,8 м.............................................................................................. 28

от 2,8 до 3 м..................................................................................................30

от 3 до 3,5 м................................................................................................. 33

Если в помещении находятся самовоспламеняющиеся вещества, то температуру теплоносителя нужно принимать не менее чем на 20 % ниже температуры их самовоспламенения.

Отопительные приборы газового отопления допускается применять при условии закрытого удаления продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу.

Рекомендации по выбору систем отопления приведены в таблице  2  приложения В.

Пример:

Определить максимальную часовую и годовую потребность в тепловой энергии клуба с залом на 100 мест. Строительный объем здания 2 662,7 м3. Расположен на ст. Хрустальная. Демонстрация кинофильмов в вечернее время. Выходные дни - понедельник, вторник.

Решение:

Qг = Qгот  + Qгвент  + Qггвс

Qм.час = Qм.часот  + Qм.часвент  + Qм.часгвс

Потребность в тепловой энергии на отопление:

Qгот = Qм.часот ·24·τот · (tвн  -t но ср )/(tвн  -tно ) ,     Гкал/год

Qм.часот = Vзд ·qот (tвн  -tно )

τот = 228 сут,

tвн = 16°С,

qот  = 0,37 ккал/м3ч°С ,

t но ср= - 6,4 °С,

tно = - 35°С

Qм.часот = 2862,7 · 0,37(I6+35)=540I9,I5 ккал/ч,

Qг = 54019,15 · 24 · 228 (16+6)/(16+35)4· 10 -6 = 129,83 Гкал/год

Потребность в тепловой энергии на вентиляцию:

Qгвент = Qм.часвент ·τсут · [+ (τвент -25-а') (tвн  -t нв ср )/(tвн  -tнв )]·10-6 , Гкал/год

Qм.часвент = Vзд ·qвент (tвн  -tнв ), ккал/ч

τсут = 6 час,

τвент = 246 сут,

а'   =70 сут,

tнв = -20°С,

t нв ср =- 5,3°С,

qвент =25 ккал/м3ч°С,

Qм.часвент = 2862,7 ·0,25·(16+20)=25764,3 ккал/ч,

Qгвент = 25764,3 · 6 · [25+(246-25-70)-(16+5,3)/(16+20)]· 10 -6= 17,68 Гкал/год

Потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение:

Qггвс  =  Qгум  +  Qгуб

Qгум =[ Qм.часум ·τсут· (τгвс-а')+ Qм.часум ·0,8· τсут (tгв-t хл )/(tгв-tхз )·(350- τгвс-а'' )]·10 -6

Qм.часум = q·n· (tгв-tхз) ккал/ч

где q   = 80 л/ч,

n   = 2 умывальника,

tгв = 55°С,

tхз = 4,9°С,

t хл =12.8°С,

а' = 70 сут.

а'' = 30 сут.

τгвс =246 сут.,

τсут = 3 часа

Qм.часум = 80 · 2 ·(55-4,9)=80I6,0 ккал/ч,

Qгум=[8016,0·3·(246-70)+8016,0·0,8·3(350-246-30)·(55-12,8)/(55-4,9)10-6=

=5,43 Гкал/год,

Qгуб = q' ·S· m[(tгв-tхз)·( τгвс - а')+ (tгв-t хл)·(350- τгвс - а'')]· 10-6, Гкал/год

где q' = 0,2 л/м2 ,

m = I уб.,

S   = 720 м2

Qгуб =0,2·720·1· [(55-4,9) (246-70)+(55-12,8) (350-246-30)] · 10-6 =1,72 Гкал/год

Общая  потребность в тепловой энергии:

Qм.час =54019,15+25764,3+8016,0=87799,45 ккал/ч,

Qг =129,83+17,68+5,43+1,72=154,66 Гкал/год

Ответ: годовая потребность в тепловой энергии клуба  равняется  154,66 Гкал  в  год.

Практические  задания

Задание № 1 Определить максимальную часовую и годовую потребность в тепловой анергии для магазина продовольственных к непродовольственных товаров (рабочих мест - n). Строительный объем - V. Магазин работает без выходных дней.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | - | 7 | 9 | 15 | 21 | 8 | 22 | 12 | 14 | 5 | 10 |
| v | м3 | 2456 | 3512 | 2000 | 3543 | 4887 | 5484 | 6210 | 7250 | 8123 | 9058 |

Задание № 2. Рассчитать максимальную часовую и годовую потребность в тепловой энергии административно-бытового корпуса рельсосварочного поезда. Здание 2-х этажное, строительный объем Vобщ, м3. На 1-ом этаже душевые и раздевалка объемом V1 м3, остальную площадь занимают административные помещения объемом V2 = (Vобщ – V1) м3. В здании приточная вентиляция с механическим побуждением. Предприятия работает в две смены с двумя выходными днями. Дежурное отопление не предусмотрено, в нерабочее время температура воздуха в помещениях поддерживается 14°С.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vобщ | м3 | 2400 | 3450 | 4500 | 5500 | 6008 | 6500 | 7002 | 8460 | 870 | 9100 |
| V1 | м3 | 908 | 1250 | 1870 | 2300 | 3148 | 3905 | 4320 | 4670 | 5060 | 6508 |

Контрольные вопросы

1.Каково назначение отопления?

2.Дайте классификацию систем отопления.

3 .Выполните схему системы водяного отопления, с естественной  и

искусственной циркуляцией, однотрубную и двухтрубную. Объясните  их работу.

4.Каковы достоинства и недостатки водяных систем отопления с  естественной и искусственной циркуляцией? Их применение.

5 .Какие могут применяться системы отопления, кроме водяных, и где?

6.Какие трубопроводы и арматура могут применяться для устройства систем отопления?

# 7.Поясните основы расчёта водяных систем отопления.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

# (справочное)

# Выбор систем отопления

Таблица 1 - Классификация систем отопления

| По виду теплоносителя | По способу перемещения теплоносителя | По месту расположения источника теплоты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Водяные | С принудительным побуждением | Центральные местные | Двух- и однотрубные |
|  | С естественным побуждением | Местные |  |
| Паровые | Низкого давления | — | С самотечным возвратом конденсата |
|  | Высокого давления |  | С конденсатным баком и насосом |
| Воздушные | Совместные с вентиляцией |  | Прямоточные |
|  | Рециркуляционные |  | — |
| Печные (огневоздушные) | С естественным побуждением | Местные печи уме- ренного и повышен- ного прогрева, непрерывного горения, отопительно-варочные | Топливо — торф, дрова |
|  |  | Нетеплоемкие и теплоемкие | Топливо — уголь, газ |
| Радиационные | То же | Местные лучистые отопители | Топливо — газ |
| Электрические | С промежуточным теплоносителем (вода, специальная жидкость, воздух) | Местные | — |
|  | С непосредственным обогревом помещения |  |  |

Таблица 2 - Рекомендации по выбору систем отопления

| Здания и помещения | Рекомендуемые системы отопления |
| --- | --- |
| Жилые, общественные и административно-бытовые Производственные категорий: А, Б без выделений пыли и аэрозолей А, Б и В с выделением пыли и аэрозолей Г и Д без выделений пыли и аэрозолей Г и Д с повышенными требованиями к чистоте воздуха Г и Д с выделением негорючих пыли и аэрозолей Г и Д с выделением горючих пыли и аэрозолей Г и Д со значительным влаговыделением | Водяное с радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя для двухтрубных систем 95°С, для однотрубных-105°С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами. Воздушное. Местное (квартирное) водяное с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя 95°С Воздушное, водяное или паровое при температуре теплоносителя: воды 150°С; пара 130°С Воздушное, водяное или паровое при температуре теплоносителя: ПО °С; в помещениях категорий А и Б; 130 °С в помещениях категории В Воздушное. Водяное или паровое с ребристыми трубами, радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя: воды 15 0 °С; пара 130 °С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами и стояками Воздушное. Водяное с радиаторами (без оребрения), панелями и гладкими трубами при температуре теплоносителя 15 0°С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами Воздушное. Водяное или паровое с радиаторами при температуре теплоносителя: воды 150°С; пара 130°С. Водяное со встроенными в строительные конструкции нагревательными элементами Воздушное. Водяное или паровое с радиаторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя: воды 130 °С; пара ПО "С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами Воздушное. Водяное или паровое с радиаторами и ребристыми трубами при температуре теплоносителя: воды 150°С; пара 130°С |

Таблица 3 - Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов

| Заполнение светового проема | Число уплотненных притворов заполнения | Rи1, (м2 ч Па) /кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | пенополиуре-тана | губчатой резины | полушерстяного шнура |
| Одинарное остекление или двойное остекление в спаренных переплетах | 1 | 0,26 | 0,16 | 0,12 |
| Двойное остекление в раздельных переплетах | 1 | 0,29 | 0,18 | 0,13 |
|  | 2 | 0,38 | 0,26 | 0,18 |
| Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 1 | 0,30 | 0,18 | 0,14 |
|  | 2 | 0,44 | 0,26 | 0,20 |
|  | 3 | 0,56 | 0,37 | 0,27 |

Таблица 4 - Коэффициент изменения скоростного давления ветра

| Высота здания, м | Значения кн при типе местности |
| --- | --- |
|  | А | В | С |
| 5 и менее | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 10 | 1 | 0,65 | 0,4 |
| 20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
| 40 | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
| 60 | 1,7 | 1,3 | 1 |
| 80 | 1,85 | 1,45 | 1,15 |
| 100 | 2 | 1,6 | 1,25 |

Примечание: А — открытые побережья морей, озер, водохранилищ, лесостепи и тундры; В — городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; С — городские районы с высотой застройки более 25 м.

3  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Определение поверхности нагрева отопительных приборов

Цель работы: Формирование  умений  по расчёту   поверхности нагрева отопительных приборов

Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК4, ОК5

Ресурсы:

- Барихина Н.В. Методические  указания  по выполнению задания  на практическом занятии [Текст]: - Екатеринбург :  УПЭТ, 2014.- 132с.

- Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой  режим  зданий [Текст]: - М.: Изд-во  Ассоциации  строительных  вузов.2001.-368с.

- Сибикин  Ю.Д. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха [Текст]: -М.: Академия, 2004.-304с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства [Текст]: - Санкт-Петербург : Изд-во Политехника. 2004.-422с.

- Соколов Е.Я.Теплофикация  и  тепловые  сети[Текст] : -7-ое  издание, стереотипное [Текст] : -М.: Изд-во МЭИ. 2001.-472с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  практическое  задание;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие сведения:

- В качестве нагревательных приборов в отопительной технике применяются радиаторы — гладкие чугунные или штампованные из листовой стали; гнутые или сварные регистры из гладких труб; чугунные ребристые трубы, а также конвекторы с нагревательными элементами из оребрен-ных стальных труб. Получают распространение греющие бетонные панели с вмонтированными в них змеевиками из стальных труб.

- Конструкцию отопительных приборов необходимо выбирать  в соответствии с характером и назначением отапливаемых помещений, зданий и сооружений по [11].

- Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть не менее 75% длины светового проема, особенно в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах престарелых и инвалидов.

Если приборы под окнами разместить нельзя, то допускается их установка у наружных или внутренних стен, ближе к наружным. В угловых помещениях приборы необходимо размещать на обеих наружных стенах. При таком размещении движение восходящего теплового воздуха от отопительных приборов препятствует образованию ниспадающих холодных потоков от окон и холодных поверхностей стен и попаданию их в рабочую зону.

В высоких помещениях (залы с двойным светом и т.п.) для предотвращения конденсации влаги на верхнем остеклении до 30% отопительных приборов устанавливают в верхней зоне.

При размещении приборов под окнами вертикальные оси прибора и оконного проема должны совпадать. Максимальное отклонение при этом не должно превышать более 50 мм (рисунок 3.1 а).

Рисунок 3.1 - Размещение отопительных приборов под оконными проемами

а - вертикальные оси окна и прибора совпадают,  б - не совпадают

Допускается при унификации приборного узла в жилых помещениях, гостиницах, общежитиях, в административно-бытовых зданиях смещение приборов от оси световых проемов (рисунок 3.1 б). В этом случае стояки располагают на расстоянии 150-200 мм от откоса окна, а длину подводок принимают 350-400 мм.

Отопительные приборы в жилых зданиях следует устанавливать ближе к полу помещений на расстоянии 60 мм, в лечебных учреждениях - на 100 мм от пола. Это позволяет обеспечивать равномерный прогрев воздуха у поверхности пола и в рабочей зоне. В зданиях крупнопанельного строительства отопительные приборы устанавливаются свободно у стен. В массивных зданиях из кирпичной кладки приборы устанавливают в нише и полунише. Ширина ниши должна превышать ширину отопительного прибора на 400 мм при прямой подводке и 600 мм при подводке с уткой.

В общественных зданиях допускается предусматривать у отопительных приборов декоративные экраны (кроме конвекторов с кожухом) с обеспечением при этом доступа к отопительным приборам для очистки. Экраны уменьшают теплоотдачу от прибора на 12%. В связи с этим номинальный тепловой поток отопительного прибора при применении экрана увеличивают, но не более чем на 10% от номинального теплового потока открыто установленного прибора.

Отопительные приборы в лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а в лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в каждом отсеке. Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери. Отопительные приборы надо устанавливать так, чтобы они не сокращали ширину лестничных маршей и площадок и не мешали продвижению людей. Отопительные приборы лестничных клеток следует присоединять к отдельным магистралям и стоякам систем отопления по однотрубной проточной схеме. В качестве отопительных приборов лестничных клеток могут применяться ребристые трубы, конвекторы, стальные панели, радиаторы. Отопление лестничных клеток не следует пpoектировать для зданий с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года -5 °С и выше (параметры Б).

Методические  указания

- В соответствии с СН 9-57 за единицу исчисления поверхности нагревательных приборов принят «эквивалентный квадратный метр» (экм). За 1 экм нагревательного прибора принята   поверхность   с теплоотдачей  506 Вт (435 ккал/ч) при разности средней температуры теплоносителя и воздуха в помещении 64,5 СС, температуре теплоносителя 95—70 °С, его расходе через прибор 17,4 кг/ч по схеме «сверху вниз».

В таблицах 2 и 2 приложения В приведены основные характеристики некоторых нагревательных приборов.

Поверхность нагрева приборов Fпр, м2, определяется по формуле:

Fпр =                                      (3.1)

где Q— теплопотери отапливаемого помещения, Вт;

Отр — теплоотдача труб, находящихся в одном помещении с прибором, Вт;

кпр — коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/(м2-К);

tпр— средняя температура теплоносителя в приборе, °С;

tв — расчетная температура воздуха в помещении, °С;

β1 β2, β3, β4 и β5 — поправочные коэффициенты, учитывающие соответственно способ установки нагревательного прибора (таблица 3 приложения В); остывание воды в трубопроводах (таблица 4 приложения В); количество секций в радиаторах (таблица 5 приложения В); способ присоединения радиатора к трубопроводам системы отопления (для схемы «сверху вниз» β4 =1; «снизу вверх» β4 = = 0,74; «снизу вниз» β4 =0,9); изменение относительного расхода воды, протекающей через радиатор (таблица 6 приложения В).

Средняя температура теплоносителя в приборе при водяной системе отопления определяется из выражения:

tпр = 0,5(tг + tо),                                         (3.2)

где tг — температура воды, поступающей в прибор, °С;

tо — температура воды, выходящей из прибора, °С.

В системе парового отопления с избыточным давлением до 20 кПа tпр принимается равной 100° С, а в системе с более высоким давлением — равной температуре насыщенного пара.

Относительный расход воды через прибор определяется по формуле

Gотн =0,46                                       (3.3)

где Δtср — перепад между средней температурой воды и температурой воздуха в помещении, °С;

Δtпр — перепад температур воды в нагревательном приборе, °С.

Для однотрубной системы отопления температура воды, поступающей в прибор (tгп) и выходящей из прибора (tвых), определяется по формуле:

tвых = t гп  -  Qпр /  Gпр                                          (3.4)

где  Qпр –количество  теплоты,  выделяемое  данным  прибором,  Вт,

# Gпр -  массовый  расход  воды  через  прибор, кг/с.

# Пример:

Определить число секций чугунного радиатора М-140 АО, устанавливаемого у светового проема без ниши под подоконником на расстоянии от него 40 мм на верхнем этаже четырехэтажного здания (рисунок 2.2, стояк 2) в однотрубной проточно-регулируемой системе. Радиатор присоединен к стояку с Dy = 15 мм с краном КРТ на подводке длиной 1 м. Общая тепловая нагрузка отопительного прибора и открыто расположенных труб на верхнем этаже Q = 1700 Вт. Параметры теплоносителя: tг = 95 °С, t0 = 70 °С. Температура воздуха в помещении tB = 20 °С.

Рисунок 3.2 - Однотрубная система водяного отопления с верхним

расположением подающей магистрали и тупиковым  движением воды в

магистралях

1 - водоструйный элеватор; 2 — воздухосборник; 3 — центр охлаждения в отопительных приборах; 4 — обратный трубопровод; ЦН — центр нагрева воды; I-VIII — номера участков

Решение:

1. Суммарное понижение температуры воды на участках подающей магистрали от источника теплоты системы до стояка 2 при Dy = 20 мм

Δtм= (19 + 3 + 6)0,04 = 1,1 °С.

2. Расход воды через радиатор

Gпр =Gст =1700 ·1,06 ·1,02·3,6 / [4,187 (95-1,1-70)] =66  кг/ч

3. Средняя температура поверхности отопительного прибора

tст  =95-1,1-(0,5·1700·1,06·1,02·3,6)/4,187·66 = 82°С

4. Фактический температурный напор отопительного прибора

Δtср = 82 - 20 = 62 °С.

5. Теплоотдача горизонтальных и вертикальных труб, учитывая температуру воды в трубах

1В = 3 + 0,5 = 3,5 м при tг = 95 - 1,1 = 93,9 °С, tг-tв = 73,9 °С;

lг = 1 м при tг = 93,9 °С, tг-tв = 73,9 °С;

lг = 1м при tг = 82 °С, tг-tв = 62 °С;

Qтр = 3,5 · 64 + 83 + 1 · 66 = 373 Вт.

6. Тепловой поток от секции отопительного прибора

qпр=595 (62/70)1,3 (66/360)0,02 ·039=508Bт/м2

7. Тепловой поток от отопительного прибора

Qпр = 1700 - 373 · 0,9 = 1364 Вт

8. Расчетная площадь радиатора

Fр =1364 ·1,06·1,02 /508= 2,9 м2

9. Коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе,

# β3 = 0,97 + 0,06/2,9 = 0,99

10. Расчетное число секций радиатора М-140 АО при площади одной секции 0,254 м2

nр =  2,9 ·1,05 / 0,254· 0,99 =12

Ответ: число секций чугунного радиатора 12

Практическое  задание

Определить число секций чугунного радиатора М-140 АО, установленного без ниши и перекрытого сверху подоконной доской при расстоянии в свету отопительного прибора до низа подоконной доски 80 мм на втором этаже четырехэтажного здания (рисунок 2.2, стояк 1). Система отопления однотрубная с верхним расположением подающей магистрали, приборные узлы со смещенными замыкающими участками, присоединение приборов к стояку - одностороннее с проходным краном КРП, подводки с утками.Параметры теплоносителя: температура воды, поступающей в прибор tг, температура воды, выходящей из прибора t0. Температура воздуха в помещении tB. Тепловая нагрузка отопительного прибора и открыто расположенных в помещении труб Q. Диаметры труб стояка, замыкающего участка и подводок: dст = dзу = dпод = 15 мм.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Вт | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
| tB | °С | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| tг | °С | 95 | 80 | 75 | 70 |
| t0 | °С | 70 | 65 | 60 | 55 |

Контрольные вопросы

1 Назовите типы отопительных приборов, их устройство .

2.Как определяется поверхность нагрева отопительных приборов ?

3 .Каковы правила размещения отопительных приборов в помещениях ?

4.Перечислите варианты удаления воздуха из систем отопления. Необходимые устройства для удаления воздуха.

5.Поясните назначение расширительного сосуда в системах отопления.

Когда он необходим ?

6 .От чего зависит теплоотдача отопительных приборов ?  Способы повышения теплоотдачи отопительных приборов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  В

(справочное)

Характеристики  оборудования  водяных  сетей

Таблица  1 -   Теплотехнические характеристики  некоторых нагревательных

приборов

| Наименование приборов | Поверхность нагрева | Строительные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | экм | Н | hм | l | b |  |
| Чугунные радиаторы (для одной секции) |
| М-140 | 0,254 | 0,310 | 582 | 500 | 96 | 140 | 7,0—7,7 |
| М-140-АО | 0,299 | 0,350 | 582 | 500 | 96 | 140 | 7,3—8,3 |
| РД-90 | 0,203 | 0,275 | 582 | 500 | 96 | 90 | 6,8 |
| М-90 | 0,200 | 0,261 | 582 | 500 | 96 | 90 | 6,5 |
| Стальные штампованные панели (для одной панели) |
| МЗ-500-1 | 0,640 | 0,830 | 564 | 500 | 518 | 42 | 7,4: |
| МЗ-500-4 | 1,600 | 2,080 | 564 | 500 | 1262 | 42 | 18,5 |
| МЗ-350-1 | 0,425 | 0,600 | 406 | 350 | 518 | 42 | 5,7 |
| МЗ-350-4 | 1,062 | 1,490 | 406 | 350 | 1262 | 42 | 14,1 |
| 2МЗ-500-1 | 1,280 | 1,410 | 564 | 500 | 518 | 100 | 15,0 |
| 2МЗ-500-4 | 3,200 | 3,530 | 564 | 500 | 1262 | 100 | 37,2 |
| 2МЗ-350-1 | 0,850 | 1,010 | 406 | 350 | 518 | 100 | 11,6 |
| 2МЗ-350-4 ¦ | 2,125 | 2,520 | 406 | 350 | 1262 | 100 | 28,6 |
| Чугунные ребристые трубы с круглыми ребрами длиной, м (для одной трубы): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 2,0 | 1,380 | Наружный диаметр ребра 175 мм | 34,3 |
| 1,5 | 3,0 | 2,070 |  | 51,5 |
| 2,0 | 4,0 | 2,760 |  | 68,7 |

Примечания:   Н — полная высота; hм —расстояние между центрами ниппельных отверстий; l —строительная длина; b — строительная глубина.

Таблица  2 - Конвекторы плинтусного типа КП без кожуха с оребренной трубой  d=15 мм

| Характеристика конвектора | Тип конвектора |
| --- | --- |
|  | 15КП-0.75 | 15КП-1.0 | 15КП-1.25 | 15КП-1.50 | 15КП-1.75 |
| Высота, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Глубина (ширина), мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Длина секции, мм | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
| Масса элемента, кг | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 5,9 |
| Поверхность нагрева, м2 | 0,55 | 0,73 | 0,95 | 1,14 | 1,37 |
| Поверхность нагрева (однорядная установка), экм | 0,34 | 0,46 | 0,6 | 0,7 | 0,86 |

Таблица  3 -   Коэффициенты надбавки β1 на расчетную поверхность нагревательных приборов в зависимости    от способа их установки

| Эскиз установки | Способ установки прибора | А, мм | Коэффициент β1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор установлен у стены без ниши и перекрыт доской в виде полки | 40 80 100 | 1,05 1,03 1,02 |
|  | Прибор установлен в стенной нише | 40 80 100 | 1,11 1,07 1,06 |
|  | Прибор установлен у стены без ниши и закрыт деревянным шкафом со щелями в верхней доске и в передней стенке у пола | 150 180 220 | 1,25 1,19 1,13 |
|  | Прибор установлен у стены без ниши и закрыт деревянным шкафом со щелями в передней стенке | 130 | 1, 2 при открытых щелях; 1,4 при щелях, закрытых сетками |
|  | Прибор установлен у стены без ниши и закрыт шкафом; в верхней доске шкафа прорезана щель Б, ширина которой не менее глубины прибора; спереди шкаф закрыт деревянной решеткой, не доходящей до поля на расстояние А (не менее 100 мм) | 100 | 1,5 |
|  | Прибор установлен у стены ниши и закрыт экраном, не доходящим до пола на расстоянии 0,8 А | - | 0,9 |

Таблица 4 -   Значение   коэффициента  β2  , учитывающего остывание воды  в трубопроводах при скрытой их прокладке

| Число этажей в здании | Рассчитываемый этаж |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Однотрубные системы с верхней разводкой Стояки с односторонним присоединением приборов |
| 2 | 1,04 | - | - | - | - | - |
| 3 | 1,05 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1,05 | 1,04 | - | - | - | - |
| 5 | 1,05 | 1,04 | - | - | - | - |
| 6 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | - | - | - |
| Однотрубные системы с верхней разводкой Стояки с двусторонним присоединением приборов |
| 2-4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1,04 | - | - | - | - | - |
| 6 | 1,04 | - | - | - | - | - |
| Двухтрубные системы с нижней разводкой |
| 2 | - | 1,03 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | 1,03 | - | - | - |
| 4 | - | - | 1,03 | 1,05 | - | - |
| 5 | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,05 | - |
| 6 | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Двухтрубные системы с верхней разводкой |
| 2 | 1,05 | - | - | - | - | - |
| 3 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - |
| 4 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | - | - | - |
| 5 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | - | - | - |

Примечания: 1. При открытой прокладке трубопроводов водяного отопления и при паровом отоплении коэффициент β2 принимается равным 1.

2.   Прокладка стояков и подводок в бороздах предусматривается без изоляции.

3.  В бороздах предусмотрена поэтажная установка перегородок.

4.  При естественной циркуляции воды надбавки    должны    приниматься с коэффициентом  1,4.

Таблица   5 -   Коэффициент β3   в зависимости от количества секций радиатора

| Число секций | β3 | Число секций | β3 | Число секций | β3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,96 | 6 | 0,99 | 10—11 | 1,01 |
| 3 | 0,96 | 7 | 1,00 | 12—14 | 1,01 |
| 4 | 0,97 | 8 | 1,00 | 15—16 | 1,02 |
| 5 | 0,98 | 9 | 1,00 | 19—25 | 1,03 |

Таблица   6 -   Коэффициент β5,  учитывающий изменение относительного расхода воды, протекающей через радиатор

| Gотн | β5 | Gотн | β5 | Gотн | β5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,86 | 0,8 | 0,97 | 5 | 1,05 |
| 0,4 | 0,89 | 0,9 | 0,99 | 6 | 1,05 |
| 0,5 | 0,91 | 1 | 1,00 | 7 | 1,06 |
| 0,6 | 0,93 | 3 | 1,03 | — | — |
| 0,7 | 0,95 | 4 | 1,04 | — | —. |

Примечания: 1. При теплоносителе - паре β5=1. Для конвекторов плинтусного типа КП значение коэффициента β5 принимают в зависимости от изменения скорости воды в трубах:

ω, м/с  …………………0,2             0,3              0,4              0,6

β5    …………………….1.00          1,06            1,09             1,20

4  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Определение расхода  теплоты на вентиляцию

Цель работы: Формирование  умений  по расчёту   расхода  теплоты на вентиляцию

Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК4, ОК5

Ресурсы:

- Барихина Н.В. Методические  указания  по выполнению задания  на практическом занятии [Текст]: - Екатеринбург :  УПЭТ, 2014.- 132с.

- Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой  режим  зданий [Текст]: - М.: Изд-во  Ассоциации  строительных  вузов.2001.-368с.

- Сибикин  Ю.Д. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха [Текст]: -М.: Академия, 2004.-304с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства [Текст]: - Санкт-Петербург : Изд-во Политехника. 2004.-422с.

- Соколов Е.Я.Теплофикация  и  тепловые  сети[Текст] : -7-ое  издание, стереотипное [Текст] : -М.: Изд-во МЭИ. 2001.-472с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  задания №1 и 2;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие сведения:

Системы воздушного отопления следует предусматривать для помещений, указанных в таблице 1 приложения Г.

- Воздушное отопление, воздушное душирование и воздушно-тепловые завесы проектируют для обеспечения допустимых параметров воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах).

В качестве теплоносителя для обогрева помещений используют наружный воздух. Это позволяет в одной системе объединить функции отопления и вентиляции, что приводит к существенной экономии топливно-энергетических ресурсов. Системы воздушного отопления при возможности конструируют с рециркуляцией, когда воздух частично или полностью забирается не снаружи, а из отапливаемого помещения  (рисунок 4.1). Рециркуляция воздуха допускается в системах местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли.

Рисунок 4.1 - Схемы систем воздушного отопления

а - прямоточная; б - с частичной рециркуляцией; в - полностью рециркуляционная;

1 - воздухозаборная шахта; 2, 4, 10 - решетки; 3 - выбросная шахта; 5-приточный воздуховод; 6 - калорифер; 7 - вентилятор; 8 - рабочая зона; 9 - клапан

Расход воздуха Lв , м3/ч, для воздушного отопления, не совмещенного с вентиляцией, определяют по формуле:

Lв =                                                (4.1)

где Qnp — тепловой поток для отопления помещения, Вт;

с — теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м3· °С);

tпр — температура приточного воздуха, подаваемого в помещение, °С, определяемая расчетом;

tв — температура воздуха в помещении, °С.

Температуру приточного воздуха, подаваемого в помещение аппаратами воздушного отопления и предварительно нагреваемого в воздухонагревателе, определяют по формуле:

tпр = tн +Δt + 0,001 Р,                                         (4.2)

где tH — температура наружного воздуха, °С;

Δt — изменение температуры воздуха в воздухонагревателе, °С;

Р — полное давление воздуха после вентилятора, Па.

- При проектировании воздушного отопления для надежности его работы нужно предусматривать резервный вентилятор или устанавливать не менее двух отопительных агрегатов. При выходе из строя вентилятора допускается снижение температуры воздуха в помещении ниже нормируемой, но не более чем на 5°С при обеспечении подачи наружного воздуха. Температура подаваемого в помещение подогретого воздуха должна быть не менее чем на 20 % ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении.

При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках следует принимать температуру теплоносителя (воды, пара и др.) воздухонагревателей и теплоотдающих поверхностей электровоздухонагревателей, а также газовоздухонагревателей в соответствии с категорией помещений для вентиляционного оборудования или назначением помещения, в котором размещены указанные установки, но не выше 150 °С.

- Системы воздушного отопления классифицируют по следующим признакам:

- по роду энергоносителя — системы с водяными, паровыми, электрическими, газовыми калориферами;

- характеру перемещения нагреваемого воздуха — с естественным и механическим побуждением, создаваемым вентилятором;

- по  схеме вентилирования отапливаемых помещений — прямоточные, с частичной и полной рециркуляцией;

- по  месту нагревания воздуха — местные (нагревание воздуха местными отопительными агрегатами) и центральные (нагревание воздуха в общем центральном агрегате с последующей транспортировкой его по отапливаемым помещениям).

- Для нагревания воздуха в системах воздушного отопления применяют калориферы различных конструкций, которыми комплектуют отопительные агрегаты и приточные вентиляционные камеры, и в  которых воздух нагревается за счет энергии теплоносителя (горячая вода, пар, дымовые газы) или электроэнергии.

- Для уменьшения объема проникающего в помещение холодного воздуха при открывании наружных дверей и ворот в холодное время года применяют специальные устройства — воздушные тепловые завесы (рисунок 4.2), которые в остальное время могут использоваться как рециркуляционные установки.

Воздушные тепловые завесы целесообразно применять:

- у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену в районах с расчетной температурой наружного воздуха -15 °С и ниже;

- у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий;

- наружных дверей, ворот и проемов помещений с мокрым режимом;

- наружных дверей зданий, если к вестибюлю примыкают помещения без тамбура, оборудованные системами кондиционирования;

- у  проемов во внутренних стенах и перегородках производственных помещений для предотвращения перетекания воздуха из одного помещения в другое;

- у  ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием воздуха или по специальным технологическим требованиям.

Рисунок 4.2 -  Схема размещения оборудования тепловых воздушных завес

в общественных зданиях

1— воздухораспределительная щель; 2 — конфузор; 3 — вентилятор; 4 — мягкая вставка; 5 — калорифер; 6 — подставка; 7 — ворота; 8 — секция обслуживания

В воздушном и тепловом балансах здания теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не учитывают. Температуру воздуха, подаваемого воздушными тепловыми завесами, принимают не выше 50 ºС у наружных дверей и не выше 70°С у наружных ворот и проемов.

Температуру, °С, смеси воздуха, поступающего в помещение через наружные двери, ворота и проемы, при расчетах принимают не менее:

а) 14 — для производственных помещений при легкой работе;

б) 12 — для производственных помещений при работе средней тяжести и для вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий;

в) 8 — для производственных помещений при тяжелой работе;

г) 5 — для производственных помещений при тяжелой работе и отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 3 м и менее от наружных стен и 6 м и менее от дверей, ворот и проемов.

Скорость выпуска воздуха из щелей или отверстий воздушных тепловых завес принимают не более 8 м/с у наружных дверей и 25 м/с у ворот и технологических проемов.

- Недостатками систем воздушного отопления являются: значительные размеры  воздуховодов  и  большие потери теплоты при движении воздуха по протяженным воздуховодам.

Методические  указания

- Как правило, воздушное отопление применяют в производственных, общественных и административных помещениях при рециркуляции воздуха или при совмещении с системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Целесообразность использования местной или центральной системы воздушного отопления устанавливается, прежде всего, теплопотребностью помещений и расходом нагретого воздуха,  которая представляет собой величину, равную теплопотерям и при расчетной температуре воздуха в помещении tв , температуре нагретого воздуха tг , подаваемого в помещение с расходом Gгв в  кг/с, представляет собой зависимость:

Qn = Gгв с (tг - tв).                                          (4.3)

где Qn — теплопотери помещения, Вт;

с — удельная массовая теплоемкость воздуха, с = 1005 Дж/(кг · °С).

Из уравнения (4.3) видно, что изменения теплопотерь могут быть компенсированы регулированием расхода или разностью температур. Увеличивая температуру нагретого воздуха tг , можно снизить расход воздуха, проходящий через систему воздушного отопления, но существует предельная температура нагретого воздуха, который может подаваться в помещения с длительным пребыванием людей, которая не должна превышать + 60°С, так как при большем значении воздух теряет ряд важных санитарно-гигиенических свойств, необходимых для дыхания людей. Исключение составляют воздушно-тепловые завесы у внешних ворот и теплотехнических проемов зданий и сооружений, т.к. для них допустимая температура нагретого воздуха tг < 70 °С.

Расход воздуха Gгв, подаваемого с температурой tг, для рециркуляционных систем воздушного отопления, осуществляющих только функции отопления, определяют по зависимости по  уравнению (4.3). Когда система воздушного отопления совмещена с системой вентиляции, то расход воздуха на вентиляцию Gвент может быть отличным от расхода Gгв. Если Gгв > Gвент, то совмещенная система должна функционировать по расходу, определяемому зависимостью (4.3). В случае Gвент > Gгв расход воздуха совмещенной системы принимается равным Gвент, а температуру подаваемого воздуха в помещение определяют по формуле:

tг = tв +                                         (4.4)

Часто для расчетов используют объемы подаваемых масс воздуха, которые могут быть выражены зависимостями:

Lгв = 3600 Gгв/ρ                                        (4.5)

Lвент =3600                                     (4.6)

где Lгв и Lвент — объемы подаваемого горячего воздуха и воздуха системы вентиляции, м3/ч.

- При расчете систем вентиляции, воздушного душирования, кондиционирования воздуха и воздушного отопления в зависимости от их вида и назначения следует принимать :

а) расчетные параметры А - при проектировании систем общеобменной вентиляции (с естественным и механическим побуждением), предназначенных для удаления избытков тепла, влаги, в том числе при проектировании вентиляции с испарительным (адиабатическим) охлаждением воздуха с распылением воды непосредственно в помещениях, в воздуховодах или в оросительных камерах);

б) расчетные параметры А для теплого и Б для холодного периодов года - при проектировании общеобменной вентиляции, предназначенной для удаления вредных веществ 1, 2, 3, 4 - го класса опасности или для компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами и технологическим оборудованием (горение, пневмотранспорт, сушилки и др.), в том числе при проектировании вентиляции с испарительным ( адиабатическим) охлаждением воздуха (с распылением воды непосредственно в помещениях, воздуховодах или в оросительных камерах), а также воздушного дотирования наружным воздухом;

в) расчетные параметры Б - при проектировании кондиционирования воздуха;

г) расчетные параметры Б для холодного периода года при проектировании воздушного отопления, а также воздушных и воздушнотепловых завес;

д) расчетные параметры В - только при проектировании кондиционирования воздуха в соответствии с обоснованными технологическими требованиями.

Максимальный  часовой расход  тепла  на  вентиляцию  в  ккал/ч  или кДж/ч принимается  пр  производительности  приточных  установок:

Q= Lвент · c · ( t прит - t нв )                                (4.7)

или     при  наличии  организованного  притока  через  приточные  шкафы  (или  встроенные  калориферы  в  ограждающие  конструкции  зданий):

Q= Lвент · c · ( t прит - t но )                                (4.8)

где  Lвент   - производительность систем вентиляции,м3/ч, принимается по паспортным данным установки или по проекту;

с  - объемная теплоемкость воздуха, принимается  с =0,31ккал/м3 ·ºС ;

t прит   - температура нагретого воздуха, подаваемого в  помещение системами приточной вентиляции (организованный приток), принимается по проекту или паспорту установки.

- По укрупненным показателям (по удельной тепловой характеристике здания)  максимальный  часовой расход  тепла  на  вентиляцию  в  ккал/ч  или кДж/ч принимается  :

Q= Vзд · qвент · ( t вн - t нв )                                (4.9)

или    при  наличии  организованного  притока  через  приточные  шкафы  (или  встроенные  калориферы  в  ограждающие  конструкции  зданий):

Q= Vзд · qвент · ( t вн - t но )                                (4.10)

где  qвент - удельная тепловая характеристика здания для расчета систем вентиляции, ккал/м3·ч·ºС (таблица 2 приложения Г), зависящая от коэффициентов теплопередачи наружных ограждений, назначения, формы и объема  здания, характеризуемого периметром Р и плошадью S, а также от высоты здания L:

Застройка                      МДж/(с · га)               Гкал/(ч · га)

1-этажная...................... 0,175—0,23                  0,15—0,20

2-этажная.......................0,29—0,47                    0,25—0,4

3-этажная.......................0.47—0.64                    0,40—0,55

4-этажная.......................0,58—0.82                    0,50—0,70

5-и 6-этажная................ 0,75—0.92                    0,65—0,80

12-этажная и выше........1,1—1,7                        0,95—1,45

Отношение периметра к плошали в плане может быть выражено следующей обшей зависимостью:

P/S = Ф/                                              (4.11)

где Ф = P/ — безразмерный параметр формы, т.е. постоянная безразмерная величина, характеризующая форму здания в плане. Для круга Ф = 2/ =3,54; для квадрата Ф = 4; для прямоугольника Ф = ,

где n — отношение  длинной стороны прямоугольника к короткой.

При снижении параметра формы Ф увеличивается оптимальная высота Lопт и соответственно снижается оптимальная площадь в плане Sопт для здания неизменного наружной объема. Оптимальные размеры зданий выбираются не только по минимуму теплопотерь, но и с учетом планировочных, социальных, бытовых, технологических и других условий.

t вн  - усреднённая внутренняя  температура  помещений, ºС, зависит  от  назначения здания:

- жилые здания, гостиницы, общежития, административные здания, методические кабинеты, комнаты инструкторского и тренерского состава, судей, прессы, инженерно-технического состава; бытовые помещения для рабочих, комнаты охраны общественного порядка, лаборатории анализа воды    t вн  =18 ºС;

- учебные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры   t вн  =16 ºС;

- театры, магазины, прачечные, пожарные депо   t вн  =15 ºС;

- кинотеатры    t вн  =14 ºС;

- гаражи  t вн  =10 ºС;

- детские  ясли-сады, поликлиники, больницы  t вн  =20 ºС;

- бани, душевые  t вн  =25 ºС;

- мастерские,     насосно - фильтровальные,  санитарные       узлы  	общего и  индивидуального пользования,  кладовые и складские помещения   с постоянным пребыванием обслуживающего персонала  t вн  =16 ºС;

- склады  реагентов, хозяйственных химикатов и красок хлора;  кладовые и складские помещения  	 с кратковременным пребыванием обслуживающего персонала	t вн  =10 ºС;

Vзд – объём  здания в м3 по наружному  обмеру,

t но - расчетная температура наружного  воздуха для проектирования  отопления,

t нв - расчетная температура наружного  воздуха для проектирования  вентиляции  (таблица 3  приложения Г).

Годовая  потребность в тепле на  вентиляцию в  Гкал/ч определяется по формуле:

Q= Q·τсут ·(τвент –а)                         (4.12)

где   - средняя  температура  вентиляционного периода,

τсут – число  часов работы  предприятия  в  сутках,

τвент – продолжительность  вентиляционного периода  в  сутках,

а – сумма нерабочих  дней  предприятия,  приходящихся  на  вентиляционный период, сутки   (в  случае  работы  предприятия  по  непрерывному  циклу,  воскресные  и  праздничные  дни  из  τвент  не вычитаются,

Пример:

Рассчитать  максимальную часовую и годовую потребность в тепловой энергии для  воздушного  отопления  детского комбината на 240 мест. Строительный объем здания на ст. Свердловск-Сортировочный 10000 м8. Режим работы - 5-ти дневная рабочая неделя.

Решение:

Потребность в тепле на  вентиляцию (максимально-часовая) детского комбината определяется по формуле  (4.7):

Q=10000·0,10 (20+31)=51000 ккал/ч

где  qвент - удельная тепловая характеристика здания,  qвент =0,1 ккал/м3·ч·ºС

t вн  -  внутренняя  температура  внутри  детского  учреждения, t вн  =20ºС,

t но  = - 31 ºС  для  Екатеринбурга.

Годовая  потребность в тепле на  вентиляцию детского комбината определяется по формуле  (4.11):

Q= Q·τсут ·(τвент –а)

где   - средняя  температура  вентиляционного периода, = -5,3ºС,

τсут – число  часов работы  предприятия  в  сутках, τсут =12 ч,

τвент – годовое  число  часов  работы  вентиляционной установки, τвент =246 ч,

а – сумма нерабочих  дней  предприятия, а=78 ч

Q=51000·12·(246-78)·(20+5,3)/(20+31)·10-6 =51,0 Гкал/год

Ответ: годовая потребность в тепловой энергии для  воздушного  отопления  детского комбината  составляет 51,0 Гкал/год.

Практические  задания

Задание № 1

Для  здания   с  заданными  условиями  по  эскизу  в  соответствии  с  практической  работой № 1  рассчитать  необходимое  количество  тепла  для  его  воздушного  отопления.

Задание № 2

Для  здания   с  заданными  условиями  по  эскизу  в  соответствии  с  практической  работой № 1  рассчитать  суммарное  количество  тепла  на  нужды  отопления  и  вентиляции.

Задание № 3

Определить оптимальные по минимуму теплопотерь размеры жилого здания  наружным объемом V , а также значение удельной теплопотери при оптимальных размерах, если средний коэффициент теплопередачи вертикальных ограждений кв=1,5 Вт/(м·К); эквивалентный коэффициент теплопередачи горизонтальных ограждений кг = 1,0 Вт/(м2 · К); в плане здание имеет форму прямоугольника с отношением сторон n = 10.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | тыс. м3 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

Контрольные вопросы

1 Назначение вентиляции.

2.Перечислите виды вредностей, выделяющихся в помещениях.

3.Способы определения размера выделяющихся вредностей.

4.Каковы требования к воздуху помещений различного назначения ?

5.Что такое ПДК? От чего зависит её значение?

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

# (справочное)

# Тепловые характеристики зданий

Таблица 1 - Рекомендации по выбору систем отопления

| Здания и помещения | Рекомендуемые системы отопления |
| --- | --- |
| илые, общественные и административно-бытовые Производственные категорий: А, Б без выделений пыли и аэрозолей А, Б и В с выделением пыли и аэрозолей Г и Д без выделений пыли и аэрозолей Г и Д с повышенными требованиями к чистоте воздуха Г и Д с выделением негорючих пыли и аэрозолей Г и Д с выделением горючих пыли и аэрозолей Г и Д со значительным влаговыделением | Водяное с радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя для двухтрубных систем 95 ºС, для однотрубных - 105 ºС. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами. Воздушное. Местное (квартирное) водяное с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя 95 °С Воздушное, водяное или паровое при температуре теплоносителя: воды 150 ºС; пара 130º С Воздушное, водяное или паровое при температуре теплоносителя: 110 ºС в помещениях категорий А и Б; 130°С в помещениях категории В Воздушное. Водяное или паровое с ребристыми трубами, радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя: воды 150°С; пара 130°С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами и стояками Вздушное. Водяное с радиаторами (без оребрения), панелями и гладкими трубами при температуре теплоносителя 150°С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами Воздушное. Водяное или паровое с радиаторами при температуре теплоносителя: воды 150 ºС; пара 130°С. Водяное со встроенными в строительные конструкции нагревательными элементами Воздушное. Водяное или паровое с радиаторами и гладкими трубами при температуре теплоносителя: воды 130°С; пара 110°С. Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными элементами Воздушное. Водяное или паровое с радиаторами и ребристыми трубами при температуре теплоносителя: воды 150 °С; пара 130 ºС |

Таблица 2 – Удельные тепловые характеристики отапливаемых зданий

| Здания и сооружения | Объем здания по наружному обмеру, тыс. м3 | q, Вт/(м3·°С) |
| --- | --- | --- |
|  |  | для отопления | для вентиляции |
| Жилые здания | Менее 3 | 0,49 | — |
|  | 3÷10 | 0,38 | — |
|  | 11÷25 | 0,33 | — |
|  | Более 25 | 0,30 | — |
| Административные здания, главные конторы | Менее 5 | 0,51 | 0,105 |
|  | 5÷15 | 0,41 | 0,08 |
| Лаборатории | Менее 5 | 0,42 | 1,165 |
|  | Более 10 | 0,35 | 1,05 |
| Пожарные депо | Менее 2 | 0,56 | 0,165 |
|  | Более 5 | 0,52 | 0,105 |
| Гаражи | Менее 2 | 0,81 | _ |
|  | 2÷5 | 0,64 | 0,81 |
| Механические цехи и участки | 5÷10 | 0,64÷0,54 | 0,46÷0,29 |
|  | 50÷100 | 0,47÷0,44 | 0,18÷0,14 |
| Ремонтные мастерские | 10÷20 | 0,58÷0,52 | 0,18÷0,12 |
| Бытовые и администра- тивно-вспомогательные помещения | 0,5÷1 | 0,7÷0,52 | — |
|  | 2÷5 | 0,47÷ 0,38 | 0,17÷0,14 |
|  | 10÷20 | 0,35÷0,29 | 0,13÷0,12 |
| Термические цехи | Менее 10 | 0,47÷0.35 | 1,5÷1,4 |
|  | 20÷30 | 0,29÷0,23 | 1,17÷0,7 |

Таблица 3 – Климатические данные по некоторым городам  России

| Город | Отопительный период | Лето | Барометричес-кое да-вление, мм рт. ст. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Продол- житель- ность n, сут | Температура воздуха, ºС | Температура воздуха,°С |  |
|  |  | расчетная для проектирования | средняя отопите-льного периода | средняя самого холодного месяца | средняя самого жаркого месяца | средняя в 13 ч самого жаркого месяца |  |
|  |  | отопления t но | вентиляции tво |  |  |  |  |  |
| Архангельск | 251 | -32 | -19 | -4,7 | -12,5 | + 15,6 | - | 760 |
| Волгоград | 182 | -22 | -13 | -3,4 | -9,2 | + 24,2 | + 28,6 | 745 |
| Екатеринбург | 228 | -31 | -20 | -6,4 | -15,3 | + 17,4 | + 21,1 | 730 |
| Магнитогорск | 218 | -34 | -22 | -7,9 | -16,9 | + 18,3 | + 23,6 | 730 |
| Москва | 205 | -25 | -14 | -3,2 | -9,4 | + 19,8 | + 21,6 | 745 |
| Мурманск* | 281 | -28 | -18 | -3,3 | - 10,1 | + 12,4 | - | 760 |
| Нижний Новгород | 218 | -30 | -16 | -4,7 | -12,0 | + 18,1 | + 21,6 | 745 |
| Нижний Тагил | 238 | -34 | -21 | -6,6 | -16,1 | + 16,0 | + 21,5 | 730 |
| Оренбург | 201 | -29 | -20 | -8,1 | - 14,8 | + 21,9 | + 26,9 | 745 |
| Пермь | 226 | -34 | -20 | -6,4 | - 15,1 | + 18,1 | + 21,8 | 745 |
| Ростов-на-Дону | 175 | -22 | -8 | -1,1 | -5,7 | + 22,9 | + 27,4 | 745 |
| Самара | 206 | -27 | - 18 | -6,1 | -13,8 | + 20,7 | + 24,2 | 745 |
| Санкт-Петербург | 219 | -25 | - 11 | -2,2 | -7,9 | + 17,8 | - | 760 |
| Саратов | 198 | -25 | - 16 | -5,0 | -11,9 | + 22,1 | + 25,7 | 745 |
| Челябинск | 216 | -29 | -20 | -7,1 | -15,5 | + 18,8 | + 22,8 | 745 |
| Владивосток | 201 | -25 | -16 | -4,8 | -14,4 | + 20,0 | — | 745 |
| Иркутск | 241 | -38 | -25 | -8,9 | -20,9 | + 17,6 | + 22,6 | 715 |
| Красноярск | 235 | -40 | -22 | -7,2 | -17,1 | + 18,7 | + 24,2 | 730 |
| Новосибирск | 227 | -39 | -24 | -9,1 | -19,0 | + 18,7 | + 23,0 | 745 |
| Омск | 220 | -37 | -23 | -7,7 | -19,2 | + 18,3 | + 23,0 | 745 |
| Тобольск | 229 | -36 | -22 | -7,0 | -18,5 | + 18,0 | + 21,6 | 745 |
| Тюмень | 220 | -35 | -21 | -5,7 | -16,6 | + 18,6 | + 22,4 | 745 |
| Чита | 240 | -38 | -30 | -11,6 | -26,6 | + 18,8 | — | 700 |

* Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята равной средней температуре наиболее холодных пятидневок из восьми наиболее холодных зим за 50 лет.

*  Расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции принята равной средней температуре воздуха наиболее холодного периода, составляющего 15 % общей продолжительности отопительного периода.

* Продолжительность отопительного периода определена по числу дней с устойчивой среднесуточной температурой наружного воздуха + 8 ºС и ниже (для городов, отмеченных звездочкой, + 5 °С и ниже).

*   Средняя температура наружного воздуха отопительного периода исчислена как средняя алгебраическая за отопительный период.

5  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Расчет воздухообмена в помещении

Цель работы: Формирование  умений  по расчёту   воздухообмена  в помещении

Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК4, ОК5

Ресурсы:

- Барихина Н.В. Методические  указания  по выполнению задания  на практическом занятии [Текст]: - Екатеринбург :  УПЭТ, 2014.- 132с.

- Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой  режим  зданий [Текст]: - М.: Изд-во  Ассоциации  строительных  вузов.2001.-368с.

- Сибикин  Ю.Д. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха [Текст]: -М.: Академия, 2004.-304с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства [Текст]: - Санкт-Петербург : Изд-во Политехника. 2004.-422с.

- Соколов Е.Я.Теплофикация  и  тепловые  сети[Текст] : -7-ое  издание, стереотипное [Текст] : -М.: Изд-во МЭИ. 2001.-472с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  задания №1 и 2;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие сведения:

- В условиях производства в воздух выделяются вредные пары, газы, пыль и теплота. Для обеспечения нормального микроклимата и чистоты воздуха помещения оборудуют вентиляцией в соответствии с требованиями [11] и ГОСТ 12.4.021-75. Вентиляция осуществляет постоянный обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне.

- По способу подачи в помещения свежего и удаления загрязненного воздуха вентиляцию подразделяют на естественную, принудительную и смешанную.

- Естественная вентиляция создает необходимый воздухообмен за счет разности плотностей воздуха, который находится внутри помещения, и более холодного воздуха снаружи. Воздухообмен регулируют фрамугами, через которые поступает снаружи холодный воздух, при этом теплый воздух выходит через вытяжной фонарь на крыше здания (рисунок 5.1). Удаление загрязненного воздуха в небольших помещениях производится через вентиляционные каналы в стенах. Достоинства  естественной вентиляции  - сравнительная   низкая  стоимость  и  простота  конструкции. Основной    ее недостаток заключается в том, что приточный воздух поступает в помещение без очистки и подогрева, а удаляемый не очищается и загрязняет атмосферу.

# Принудительная (механическая) вентиляция обеспечивает поддержание постоянного воздухообмена, который осуществляется с помощью механических вентиляторов, воздуховодов и воздухораспределителей.

# Рисунок5.1-Движение воздушных потоков при естественной вентиляции здания

# В зависимости от того, для  чего служит система вентиляции, ее подразделяют на приточную (для подачи воздуха в рабочую зону — рисунок 5.2, а), вытяжную (для удаления загрязненного или нагретого воздуха — рисунок 5.2, б) и приточно-вытяжную (рисунок 5.2, в).

Рисунок 5.2 - Схемы механической вентиляции

а — приточная; б — вытяжная; в — приточно-вытяжная с рециркуляцией: 1 — воздухоприемник; 2 — воздуховод; 3 — фильтр; 4 — калорифер; 5 — вентилятор; 6 — приточное отверстие (насадка); 7 — вытяжная решетка или насадка; 8 — устройство очистки воздуха от пыли; 9 — устройство для выброса воздуха (вытяжная шахта); 10 — заслонки для регулирования притока и вытяжки воздуха; 11 — рециркуляционный воздухопровод

Установка механической приточной вентиляции (рисунок 5.2, а) обычно состоит из воздухозаборного устройства (воздухоприемника) 1, устанавливаемого снаружи здания в месте наименьшей загрязненности; воздуховодов 2, по которым воздух подается в помещение; фильтров 3, служащих для очистки воздуха от пыли; калориферов 4, в которых воздух подогревается до необходимой температуры; вентилятора 5; приточных отверстий или насадок 6, через которые воздух попадает в помещение, и регулирующих устройств, которые устанавливают в воздухоприемном устройстве и на отверстиях воздуховодов.

Установка механической вытяжной вентиляции (рисунок 5.2, б) состоит из вытяжных отверстий, решеток или насадок 7; вентилятора 5; воздуховодов 2; устройства 8 для очистки воздуха от пыли (газов) и устройства 9 для выброса воздуха (вытяжной шахты), которое должно быть расположено на расстоянии  1÷1,5 м выше конька крыши.

- По назначению вентиляция может быть общеобменной, местной и смешанной.

  - Общеобменная вентиляция основана на разбавлении выделяющихся в помещении вредных веществ, теплоты и пара чистым воздухом до допускаемых норм. Системы общеобменной вентиляции для производственных и административно-бытовых помещений (с постоянным пребыванием людей) без естественного проветривания следует предусматривать не менее чем с двумя приточными или двумя вытяжными вентиляторами, каждый из которых обеспечивает 50 % требуемого воздухообмена.

  - Местная вентиляция в отличие от общеобменной обеспечивает вентиляцию непосредственно у рабочего места. Она может быть приточной или вытяжной. Приточная вентиляция улучшает микроклимат в ограниченной зоне помещения, вытяжная — удаляет вредные загрязнения непосредственно в месте их образования, например у сварочных постов, из зарядных отделений аккумуляторных цехов и т.д.

    - Воздухообменом называется замена загрязненного воздуха помещений чистым. Обычно этот процесс характеризуется кратностью воздухообмена — отношением объема воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него за 1 ч, к объему помещения. Необходимое количество приточного воздуха для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне следует определять расчетом, учитывая неравномерность распределения вредных веществ, теплоты и влаги по высоте помещения и в рабочей зоне. Расчет ведут:

- для помещений с тепловыделениями — по избыткам явной теплоты;

- для помещений с тепло- и влаговыделениями — по избыткам явной теплоты, влаги и скрытой теплоты с проверкой выполнения условия предупреждения конденсации влаги на поверхностях строительных конструкций и оборудования;

- для помещений с газовыделениями — по количеству выделяющихся вредных веществ исходя из условия обеспечения их предельно допустимых концентраций.

Количество выделяющихся в помещениях производственных вредных веществ, теплоты и влаги следует принимать по данным технологической части проекта или нормам технологического проектирования. При отсутствии в технологической части проекта или нормах технологического проектирования сведений о количестве производственных вредных веществ, выделяющихся в помещениях, его можно определять по данным натурных обследований аналогичных предприятий или санитарно-гигиеническим характеристикам, указанным в паспортах принятого в проекте предприятия технологического оборудования, а также путем расчетов. При одновременном выделении в помещениях вредных веществ, теплоты и влаги количество приточного воздуха при проектировании вентиляции следует принимать большее из рассчитанных для каждого вида производственных выделений.

- При проектировании зданий, производственных помещений и их отдельных зон (участков) без естественной вентиляции (проветривания) с подачей в них средствами механической вентиляции только наружного воздуха объем последнего должен составлять не менее 60 м3/ч на одного работающего при условии как минимум однократного воздухообмена (во всем объеме помещения) в течение 1 часа.

При применении для таких зданий, производственных помещений и их отдельных зон систем механической вентиляции и кондиционирования воздуха с рециркуляцией объем подачи наружного воздуха должен быть:

- не менее 60 м3/ч на одного работающего при условии как минимум однократного воздухообмена в течение 1 ч при расчетной кратности воздухообмена 10 и более;

- при меньшей расчетной кратности воздухообмена (и применении рециркуляции) объем подачи наружного воздуха должен быть не менее 60 м3/ч на одного работающего и обеспечивать не менее 20 % общего воздухообмена;

- при кратности расчетного воздухообмена менее 10 и применении рециркуляции допускается уменьшать объем подачи наружного воздуха на 5÷ 10 %, если на одного работающего предусматривается подавать более 120 м3/ч наружного воздуха.

К зданиям и помещениям без естественной вентиляции следует относить здания и помещения, в которых проектируется подача приточного воздуха только средствами механической вентиляции, т. е. без устройства специальных проемов для аэрации. К зонам (участкам) помещений без естественной вентиляции следует также относить зоны (участки) аэрируемых помещении, находящиеся на расстоянии более 30 м от наружных стен с аэрационными проемами.

Под отсутствием выделения вредных веществ следует понимать такое их количество в технологическом процессе, при одновременном выделении которого в воздух помещения концентрации в нем вредных веществ не превысят предельно допустимых, установленных для рабочей зоны.

При возможности естественного проветривания в производственных помещениях с объемом на одного работающего менее 20 м3 нужно предусматривать подачу наружного воздуха в количестве не менее 30 м3/ч на одного работающего, а в помещениях с объемом на каждого работающего более 20 м3 — не менее 20 м3/ч на каждого работающего.

В помещениях с объемом на одного работающего более 40 м3 при наличии окон или окон и фонарей и отсутствии выделения  вредных и неприятно пахнущих веществ допускается предусматривать периодически действующую естественную вентиляцию (открывание створок переплетов окон и фонарей).

# Методические  указания

- Основными вредными выделениями, которые поступают в воздух помещений, являются: избыточная теплота; избыточная влага; вредные пары и газы;  пыль и другие твердые и жидкие частицы, ухудшающие состав и состояние воздуха помещений.

- Количество теплоты, поступающей в помещение, складывается из теплоты, передаваемой через наружные ограждения, технологических и бытовых тепловыделений и теплоты, вносимой вентиляционным воздухом. Источниками технологических и бытовых тепловыделений являются нагретые элементы оборудования, остывающие изделия, аппаратура радио и связи, приборы искусственного освещения, люди, животные и птицы. Теплота, поступающая в помещение от оборудования, отопительных приборов, нагретых материалов, людей и других источников и воздействующая на температуру воздуха в этом помещении, называется явной теплотой. Остаточное количество явной теплоты (за вычетом теплопотерь), поступающее в помещение при расчетных параметрах наружного воздуха после осуществления всех технологических, строительных, объемно-планировочных, санитарно-технических мероприятий, направленных на уменьшение поступлений теплоты, называется избытком явной теплоты.

Кроме явной теплоты в воздух помещений может поступать скрытая теплота, вносимая водяным паром, источником которого являются технологические процессы, люди и  животные. Избытки теплоты вычисляют в зависимости от соотношения количества теплоты, выделяемой в помещении и уходящей за его пределы, на основе теплового баланса помещений.

- Водяной пар. Источниками выделения водяного пара являются люди, животные, птицы, некоторые технологические процессы, сопровождающиеся испарением влаги, ограждения, конструкции, через которые также может поступать влага.

Количество водяного пара, выделяемого людьми, зависит от степени тяжести выполняемой ими работы и температуры окружающего воздуха:

Gn = ngп,                                              (5.1)

где п — количество людей в помещении; gп — количество водяного пара, выделяемого одним человеком, г/ч.

Количество водяного пара Gп (кг/ч), поступающего в помещение в результате испарения воды в ваннах со смоченных поверхностей, определяют по формуле:

Gп=β(Рнtw –Pпt)F                                     (5.2)

где β — коэффициент влагообмена между воздухом и поверхностью воды, отнесенной к разности парциальных давлений водяного пара, кг/(м2 · ч ·Па); Рнtw — парциальное давление насыщенного водяного пара в слое воздуха непосредственно на поверхности воды, Па;

Pпt — парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе, Па;

F — площадь поверхности испарения, м2 .

- Вредные пары и газы. Поступают в воздух помещений от людей, животных и птиц, от технологических процессов.

Поступление углекислого газа от людей зависит от интенсивности выполняемой ими работы и колеблется в пределах от 23 до 45 л/ч от одного человека.

Поступление углекислого газа от животных и птиц определяют в зависимости от их количества в помещении и выделения газа одним животным или  птицей.

# Количество паров растворителей, выделяющихся при окраске или лакировке, г/ч, определяют по формуле:

# G=                                                       (5.3)

где gм — расход лакокрасочных материалов на 1 м2 поверхности изделия, г/м2;

m — содержание летучих растворителей в лакокрасочном материале, выделяющихся при высыхании материала, %;

F — площадь поверхности, покрытой лаком или краской за 1 час, м2/ч.

Расход нитролаков на 1 м2 поверхности при окраске одним слоем в зависимости от способа окраски составляет 160-200 г/м2 . Расход масляных лаков и эмалей — 60-90 г/м2. Содержание летучих растворителей: в бесцветном аэролаке 92 %, в цветных аэролаках 75 %, в масляных лаках и эмалях 35 %.

- Количество воздуха, которое необходимо подавать в помещение для обеспечения нормируемых параметров воздуха в рабочей зоне помещения, определяют расчетом из условия ассимиляции избытков теплоты и влаги, уменьшения концентраций вредных паров и газов до допустимых пределов, а также удаления пыли, поступившей в помещение. При этом учитывают неравномерность распределения вредных выделений по высоте и площади помещений, а также необходимость возмещения воздуха, удаляемого местными вытяжными системами от оборудования, и воздуха, используемого на технологические нужды (сушка, горение и т. п.).

При общеобменной вентиляции нормируемое состояние воздуха должно быть обеспечено во всем объеме рабочей зоны помещения. Это достигается подачей в помещение чистого воздуха и удалением загрязненного. Количество подаваемого в помещение воздуха должно быть достаточным для снижения концентрации вредных выделений до предельно допустимого значения. Изменение концентрации вредных веществ в воздухе помещения зависит от интенсивности их поступления, объема воздуха в помещении, количества воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него системами общеобменной вентиляции, и времени ее действия.

При продолжительном использовании помещения расчетным для определения количества подаваемого в помещение воздуха является установившийся режим выделения вредных веществ и непрерывная работа вентиляции (τ=∞), при котором концентрация вредных веществ поддерживается в размерах, не превышающих предельно допустимой величины удоп.

Рисунок 5.3 – Схема  воздухообмена

Количество подаваемого в помещение воздуха при установившемся режиме работы общеобменной вентиляции:

L =                                              (5.4)

где  y0 –концентрация  рассматриваемого  вредного  вещества  в  приточном  воздухе.

- В вентилируемых помещениях весьма часто одновременно выделяются и теплота, и влага. В этом случае избыточная теплота, подлежащая удалению системой общеобменной вентиляции, существует в виде явной и скрытой теплоты, сумма которых в воздухе (полная теплота) характеризуется энтальпией. Подаваемый в помещение воздух одновременно ассимилирует избыточную теплоту и водяной пар, причем одна и та же порция воздуха поглощает одновременно как явную теплоту за счет разности температур, так и скрытую теплоту, уносимую вместе с водяным паром.

- Если количество вентиляционного воздуха G выразить в килограммах в час, то формула для случая одновременного поступления в воздух помещения явной и скрытой теплоты приобретает следующий вид:

G =                                   (5.5)

где Q — полная избыточная теплота, кДж/ч;

Iв — нормируемая энтальпия воздуха в помещении, кДж/кг;

Iпр — энтальпия воздуха, поступающего в помещение, кДж/кг;

I1 — энтальпия воздуха в помещении в начале работы вентиляции, кДж/кг;

ρ — плотность воздуха в помещении при средней в нем температуре, кг/м3.

Если в помещении выделяется только явная теплота Qя ,соответствующее уравнение имеет вид:

G =                                 (5.6)

Для условий, когда помещение используется продолжительное время и продолжительность непрерывной работы вентиляции весьма велика (τ = ∞), расчетные формулы для определения количества вентиляционного воздуха принимают вид:

- если в помещении выделяется явная и скрытая теплота, то:

G =                                                (5.7)

- если выделяется только явная теплота, то:

G =                                          (5.8)

В формуле (5.8) для определения количества вентиляционного воздуха по явной теплоте, во-первых, предполагается, что вся избыточная теплота удаляется с помощью общеобменной системы вентиляции, и, во-вторых, принимается, что температура воздуха во всем объеме помещения одинакова. Если температура воздуха в рабочей зоне tрз ниже температуры воздуха tyx и если часть воздуха удаляется непосредственно из рабочей зоны (Gрз), то в формулу (5.8) вводится коэффициент mt , учитывающий указанную разность температур:

mt =                                                  (5.9)

Формула (5.8) приобретает вид:

G =                             (5.10)

Температура уходящего воздуха, удаляемого из верхней зоны помещения:

tух =                                        (5.11)

# Пример:

# В  помещении  кубатурой  V=2000 м3 в  начале  смены при  анализе  воздуха  найдена  концентрация  паров  бензола  х1 =0,43 г/м3 ,а  в  конце  смены  х2 = 1,45 г/м3 . При  этом  вытяжная  вентиляция  работала  с  трёхкратным  воздухообменом. В  течение  всего  рабочего  времени  в  приточном  воздухе  не  было  бензола,  а  в  воздухе,  удаляемом  из  помещения,  содержалось  бензола  хух =1,98 г/м3. Определить  вес  паров  бензола,  выделившегося  в  течение  7-часовой  рабочей  смены.

# Решение:

# Количество   газов, выделяющихся  в  помещении, в г/ч,  определяется  по  формуле:

# Gх =

# где  V1 – кубатура  помещения,м3 ,

# Q2 – величина  воздухообмена  в  м3 /ч,

# т.к.  в  заданном  помещении  воздухообмен  трёхкратный, Q2 =3 V

# Q2 =3·2000=6000 м3 /ч,

# х1  и  х2 –начальная  и  конечная  концентрация  газов   или  паров  в   воздухе  помещения, г/м3,

# хпр  и  хух - концентрация  газов   или  паров  в   приточном  и  уходящем  воздухе  помещения, г/м3,

# т.к.  в  приточном  воздухе  отсутствуют  пары  бензола,  хпр =0;

# z – время  работы  в  часах

# Gх ==13920 г/ч

# Ответ: вес  паров  бензола,  выделившегося  в  течение  7-часовой  рабочей  смены  равняется  13,92  кг/ч

Практические  задания

Задание №1. В помещении горячего цеха имеются теплоизбытки q  в  Гкал/ч, температура наружного  воздуха летом tо°C,  высота от пола до  центра фрамуг для уходящего воздуха Н, м. Определить необходимый вентиляционный обмен.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q ,Гкал/ч | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| tо ,°C | 22 | 22,3 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,5 | 27,3 | 27,8 | 28,2 |
| Н, м | 6,8 | 7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9 | 9,2 | 9,7 | 10 | 10,4 |

Задание № 2. Через неплотности  аппаратуры  в  помещение  просачивается  окись  углерода  СО  в  количестве  G, г/ч. Определить необходимый  воздухообмен,  если  в  наружном  воздухе  СО  отсутствует.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | г/ч | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |

Контрольные вопросы

1. Дайте классификацию систем вентиляции.

2. Приведите формулы для определения размеров воздухообмена в помещении.

3. Что понимают под предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе рабочей зоны?   Какие вредные вещества однонаправленного действия вы знаете?

5. Как рассчитывают предельно допустимую концентрацию при одновременном выделении в воздух рабочей зоны помещений нескольких вредных веществ однонаправленного действия?

6  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Расчет системы вентиляции

Цель работы: Формирование  умений  по расчёту параметров  систем  вентиляции

Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК4, ОК5

Ресурсы:

1. Барихина Н.В. Методические  указания  по выполнению задания  на практическом занятии [Текст]: - Екатеринбург :  УПЭТ, 2013.- 132с.

2. Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой  режим  зданий [Текст]: - М.: Изд-во  Ассоциации  строительных  вузов.2001.-368с.

- Сибикин  Ю.Д. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха [Текст]: -М.: Академия, 2004.-304с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства [Текст]: - Санкт-Петербург : Изд-во Политехника. 2004.-422с.

- Соколов Е.Я.Теплофикация  и  тепловые  сети[Текст] : -7-ое  издание, стереотипное [Текст] : -М.: Изд-во МЭИ. 2001.-472с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  задания №1 и 2;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие сведения:

- Основная задача вентиляции — поддерживать в помещениях воздух, отвечающий по своему качеству санитарно-гигиеническим требованиям. Неорганизованное распределение свежего воздуха по помещениям, происходящее естественным путем под влиянием разности плотностей наружного и внутреннего воздуха, определяемой разностью их температур (для горячих цехов), или под воздействием ветра (для холодных цехов), называют проветриванием. Проветривание помещений достигается периодическим открыванием форточек, фрамуг, дверных и оконных проемов.

Кроме того, воздух в помещение просачивается через щели и поры стен, окон и дверей. Это явление называют инфильтрацией.

1.Естественная бесканальная постоянная вентиляция производственных помещений, организованная таким образом, что обеспечивает заданную кратность воздухообмена помещения, носит название аэрация, которая  необходима там, где нужна высокая кратность воздухообмена, требующая при механической вентиляции значительных затрат электроэнергии (в термических, литейных, кузнечных и других цехах).

В теплый период года приток воздуха осуществляется через все нижние аэрационные проемы в стеновых ограждениях, а также ворота и входные двери. В холодный и переходный периоды года воздух в необходимом объеме притекает через проемы в стеновых ограждениях, расположенных не ниже 4 м от уровня пола (до низа проема). Вытяжка в любой из периодов года осуществляется через фрамуги фонарей, а также через шахты и дефлекторы. В холодный и переходный периоды года фрамуги фонарей открывают лишь на участках, расположенных над источником тепловыделений или вблизи них.

# Технологическое оборудование и трубопроводы выделяют избыточную теплоту. В помещениях с избытками явной теплоты температура воздуха внутри помещения выше, чем наружного, а плотность соответственно меньше, что обусловливает наличие разности давлений наружного и внутреннего воздуха. На определенной высоте помещения, в так называемой плоскости равных давлений, эта разность равна нулю (рисунок 6.1). Ниже плоскости равных давлений существует разрежение, что обусловливает приток наружного воздуха, а выше — некоторое избыточное давление, за счет которого нагретый воздух удаляется наружу.

Рисунок 6.1 - Схема распределения давления воздуха при естественной

вентиляции в здании

Давление, Па, которое  расходуется на преодоление сопротивления движению воздуха в помещении и придание ему необходимой скорости при выбросе в атмосферу и заставляющее воздух перемещаться при естественной вентиляции, определяют по формуле:

Рс = (ρн - ρвн) hg                                              (6.1)

где ρн — плотность наружного воздуха, кг/м3;

ρвн — плотность воздуха помещения, кг/м3;

h — расстояние по вертикали от центра приточного проема до центра вытяжного, м;

g — ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

При ветреной погоде с наветренной стороны здания образуется зона повышенного давления воздуха за счет затормаживания перемещающихся воздушных масс, а с подветренной и над кровлей здания — разрежение (рисунок 6.2). Из-за образующейся разницы давлений наружный воздух входит в здание через открытые проемы с наветренной стороны здания и выходит через открытые отверстия с противоположной, подветренной стороны.

Рисунок 6.2 - Движение воздушных потоков при обтекании здания

в ветреную  погоду

- В некоторых случаях задувание ветра в проемы здания приводит к уменьшению воздухообмена, повышению температуры воздуха и его загазованности в рабочей зоне. Чтобы рационально использовать действие ветра и теплового давления, необходимо правильно организовать движение воздушных потоков внутри здания. Это достигается выбором оптимальной схемы открывания створок проемов и применением незадуваемых фонарей (рисунок 6.3).

Рисунок 6.3 - Регулирование воздушных потоков при естественной вентиляции

путем открывания створок

# а — при безветрии в теплое время года; б — при безветрии в холодное время года; в — при боковом ветре в теплое время года; г — при боковом ветре в холодное нремя года; 1,6— нижние створки; 2, 5 — верхние створки; 3, 4 — створки в аэрационных фонарях кровли; 7 — источники теплоты

Вентиляция через аэрационные фонари является надежной и эффективной. Управляют открытием и закрытием фонаря дистанционно, из операторской.

Количество приточного воздуха G, кг/ч, которое должно поступать в приточные проемы аэрируемого здания, определяется по формуле:

G =                                                 (6.2)

где Q — теплоизбытки в помещении, Вт;

с — удельная массовая теплоемкость воздуха, кДж/(кг · °С);

tуд — температура удаляемого воздуха, °С;

tnp — расчетная температура приточного воздуха, °С.

Температура удаляемого воздуха вычисляется по формуле:

tyд = tpз + Δτ(H-hpз)                                        (6.3)

где t/рз — температура в рабочей зоне, которая не должна превышать установленную санитарными нормами, °С;

Δτ — температур ный градиент по высоте помещения, °С/м (находится в диапазоне 0,5÷1,5 °С/м);

Н — расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м;

hрз — высота рабочей зоны, принимаемая равной 2 м.

- В практике строительства жилых, общественных и производственных зданий, не требующих интенсивного воздухообмена, широкое распространение получили канальные системы естественной вентиляции (рисунок 6.4). В таких системах вертикальные вытяжные каналы размещают в специальных железобетонных блоках, шахтах или в толще внутренних стен. С целью повышения эффективности использования ветра для вытяжки или усиления теплового давления вытяжки трубы снабжают специальными насадками — дефлекторами.

Рисунок 6.4 - Канальная система вытяжной вентиляции с естественным

побуждением

1 — вытяжная решетка; 2 — вертикальный канал; 3 — горизонтальный утепленный канал; 4 — утепленная вытяжная шахта; 5 — дефлектор

# Сборные короба и вытяжные шахты выполняют из несгораемых материалов, при их прокладке на чердаках зданий стенки дополнительно утепляют, чтобы избежать выпадения конденсата на их внутренних  поверхностях в зимнее время  (таблица 1  приложения  Д). Объединять в жилых зданиях вытяжные вентиляционные каналы из кухонь, санузлов и ванных комнат, находящихся на противоположных сторонах здания, не разрешается.

Расчет канальной системы вентиляции с естественным побуждением сводится к определению размеров живого сечения воздуховодов, оказывающих проходу требуемого количества воздуха сопротивление, соответствующее расчетному давлению. Потери давления в воздуховодах определяют как сумму потерь давления на участках самого протяженного тракта сети. На каждом участке потери давления, Па, состоят из потерь на трение (RI) и на преодоление местных сопротивлений (Z):

Р = Rl + Z                                              (6.4)

где R — удельные потери давления по длине участка, обусловленные трением, Па/м;

l — длина участка, м.

Площадь живого сечения воздуховодов, м2, определяют по формуле:

F=L/36O0v                                            (6.5)

где L — расчетный расход воздуха, м3/ч;

v — скорость воздуха в воздуховоде, м/с (0,5÷ 1,0 м/с).

Потери давления на трение определяют с помощью таблиц или номограмм (рисунок 6.5), составленных для круглых стальных воздуховодов. Если воздуховоды для канальной системы вентиляции предполагается выполнять прямоугольными, то для каждого участка рассчитывают диаметр dэ равновеликого (эквивалентного по трению) круглого воздуховода:

d =                                                   (6.6)

где а и b — длины сторон прямоугольного воздуховода, м.

- Удельные потери давления на трение R, определенные по номограмме для стальных воздуховодов, в случае неметаллических воздуховодов корректируют, умножая найденное значение на коэффициент β, который для шлакогипсовых каналов равен1,1;для шлакобетонных-1,15;для кирпичных - 1,3.

Для каждого участка потери давления, Па, на преодоление местных сопротивлений рассчитывают по формуле

Z = Σξ·ν 2ρ/2                                  (6.7)

где Σξ — сумма коэффициентов местных сопротивлений на каждом участке;

ν 2ρ/2  -динамическое давление, Па, определяемое по  номограмме (рисунок 6.5).

В сети воздуховодов потери на местные сопротивления составляют 80÷90% от общих потерь, поэтому при конструировании систем вентиляции нужно избегать резких поворотов, лишних задвижек, клапанов на воздушном тракте.

Преимуществами систем естественной вентиляции являются простота конструкции и обслуживания, недостатком — малый радиус действия, особенно для помещений с небольшими избытками теплоты.

2. В практике проектирования помимо естественной вытяжной вентиляции широко применяют общеобменную и местную механическую вентиляцию, которая,  может быть вытяжной, приточной и приточно-вытяжной.

- Механическую вентиляцию, т. е. вентиляцию с искусственным побуждением, предусматривают:

- если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением;

- для помещений и зон без естественного проветривания.

Смешанную вентиляцию, т.е. механическую с частичным использованием естественного побуждения, можно проектировать для притока или удаления воздуха. Для общественных и административно-бытовых помещений в районах с расчетной температурой наружного воздуха -40 °С и ниже (параметры Б) вентиляцию нужно проектировать, как правило, с искусственным побуждением.

- При механической вытяжной вентиляции (рисунок 5.2, б) из помещения организованно удаляют загрязненный воздух, а приток воздуха происходит неорганизованно — за счет подсоса его через все неплотности строительных конструкций. При этом в холодный период года в помещение поступает значительное количество холодного воздуха. Это приводит к охлаждению помещения, а при больших объемах подсасываемого воздуха вызывает неприятное ощущение холодного дутья.

- Приемные отверстия для удаления воздуха вытяжной вентиляцией из верхней зоны производственных помещений размещают:

- - под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий при удалении избытков теплоты, влаги и вредных газов;

- - не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий при удалении взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);

- - не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м при удалении смеси водорода с воздухом.

- Приемные отверстия для удаления воздуха общеобменной вентиляцией из рабочей зоны производственных помещений размещают на уровне до 0,3 м от пола до низа отверстий.

# Рисунок 6.5 - Номограмма для расчета круглых стальных воздуховодов

- Местная вытяжная вентиляция предназначена для удаления загрязненного воздуха непосредственно от источников образования вредных выделений. Ее выполняют в виде различных укрытий, вытяжных зонтов, вытяжных шкафов, бортовых отсосов.

Количество воздуха, м3/ч, которое необходимо удалить, определяют по формуле:

L = 3600Fv,                                           (6.8)

где F — площадь открытых проемов, через которые засасывается воздух, м2;

v — скорость движения воздуха в этих проемах, м/с.

- Укрытия с отсосом характеризуются тем, что источник вредных выделений находится внутри них и в результате искусственно создаваемого разрежения вредные вещества не могут попасть в воздух помещения. Особенно большое значение такие укрытия имеют при борьбе с пылью, так как применение общеобменной вентиляции в этом случае малоэффективно. В практике наиболее распространены различные защитно-обеспыливающие кожухи, которыми снабжают шлифовальные, обдирочные, полировальные, заточные, деревообрабатывающие и некоторые другие станки.

Количество воздуха, м3/ч, необходимое для удаления пыли, для заточных, шлифовальных и полировальных станков определяют по формуле:

L = Кр dкp                                                  (6.9)

где Кр — размерный коэффициент, м3/(ч·мм), зависит от диаметра круга и для заточных и шлифовальных станков составляет 1,6÷2, а для полировальных станков с войлочными и матерчатыми кругами — 4÷6, м3/(ч-мм);

dкp — диаметр круга, мм.

# Вытяжной зонт представляет собой металлический колпак, располагаемый над источником вредных выделений. Всасывающее сечение колпака имеет форму, геометрически подобную горизонтальной проекции облака вредных выделений. Для равномерности всасывания угол раскрытия колпака принимают равным не менее 60°. . При удалении теплого воздуха и влаги скорость воздуха в горизонтальном сечении колпака принимают равной 0,15÷0,25 м/с, а при удалении токсичных веществ — 0,5÷1,25 м/с в зависимости от числа открытых сторон зонта.

- Вытяжной шкаф (рисунок 6.6) создает укрытие со всех сторон источника вредных выделений. Для наблюдения за работой в шкафу предусматривают рабочие проемы, закрываемые подвижными створками. Вытяжные шкафы используют в химических лабораториях, при термической и гальванической обработке металлов, окраске, развеске и расфасовке сыпучих материалов и др. В зависимости от характера вредных выделений и их температуры скорость воздуха, засасываемого в шкаф через рабочие отверстия, принимают равной от 0,5 (пары кислот, спиртов и др.) до 1,5 м/с (пары свинца, ртути, цианистых соединений и др.).

Рисунок 6.6 - Вытяжной шкаф

а — с нижним отсосом; б — с верхним отсосом

- Бортовые отсосы (рисунок 6.7) конструктивно представляют собой щелевые воздухоприемники, располагаемые сбоку от зеркала вредных выделений. Такие отсосы находят применение в тех случаях, когда укрытие источника вредных выделений кожухом по техническим причинам не представляется возможным (при травлении металлов и нанесении гальванопокрытий, цинковании, серебрении, в процессе которых выделяются пары кислот, щелочей, цианистый водород и т.п.).

Рисунок 6.7- Бортовые отсосы ванн

а — при малой длине ванны; б — при большой длине ванны

При ширине ванн до 0,5÷0,7 м используют однобортовые отсосы, при большей ширине — двухбортовые. Скорость засасываемого в щель воздуха принимают равной 0,3÷3 м/с. При ширине  ванн более 1,5÷2,0 м применяют бортовые отсосы со сдувом, в которых воздух подается с противоположной от щели отсоса стороны для улучшения всасывания в щель.

Количество воздуха, м3/ч, необходимое для сдува, определяют по формуле:

Lсд =300КАВ2                                           (6.10)

где К— коэффициент, зависящий от температуры жидкости в ванне, изменяемой от 0,5 (для 20°С) до 1 (для 70÷95°С);

А-длина ванны, м;

В — ширина ванны, м.

Количество воздуха, м3/ч, отсасываемое бортовым отсосом со сдувом:

Lот = 6 Lсд                                                 (6.11)

Ширину щели бортового отсоса принимают равной 40÷100 мм, ширину щели сдува принимают равной 0,0125 ширины ванн, но не менее 5 мм.

- Приточная вентиляция с механическим побуждением движения воздуха (рисунок 5.2, а) бывает сосредоточенная и рассредоточенная. При наличии только приточной вентиляции имеет место неорганизованное удаление загрязненного воздуха из помещения. Приточную вентиляцию применяют в помещениях, в которых не происходит специфическое загрязнение воздуха или необходимо создать незначительное повышенное давление.

а) В рабочую зону производственных помещений приточный воздух из воздухораспределителей подают горизонтальными струями, выпускаемыми в пределах рабочей зоны; наклоненными вниз струями, выпускаемыми на высоте 2÷4 м от пола; вертикальными струями, выпускаемыми на высоте 4÷6 м от пола.

б) При незначительных избытках теплоты приточный воздух в производственные помещения можно подавать из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне, вертикальными или наклоненными струями, направленными сверху вниз.

в) В производственные помещения с выделениями пыли приточный воздух нужно подавать струями, направленными сверху вниз из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне.

г) В помещения различного назначения при отсутствии выделения пыли приточный воздух можно подавать струями, направленными снизу вверх из воздухораспределителей, расположенных в обслуживаемой или рабочей зоне.

# Приточный воздух целесообразно подавать на постоянные рабочие места, если они находятся у источников вредных выделений, для которых невозможно устройство местных отсосов.

Местную приточную вентиляцию широко используют для создания требуемых параметров микроклимата в ограниченном объеме, в частности, непосредственно на рабочем месте. Это достигается созданием воздушных оазисов, воздушных завес и воздушных душей.

Воздушный оазис создают в отдельных зонах рабочих помещений с высокой температурой. Для этого рабочую площадку ограниченной площади закрывают легкими передвижными перегородками высотой 2 м и в огороженное пространство подают со скоростью 0,2÷0,4 м/с более холодный воздух.

Стационарные воздушные души представляют собой общий воздуховод с приточными (душирующими) насадками, которые направляют струю воздуха на рабочие места. Забор воздуха производится либо снаружи, либо полностью или частично из помещения (полная или частичная рециркуляция). Передвижные воздушные души состоят из вентилятора, двигателя и различных приспособлений (подставки, ограждения вентилятора и др.). В них используется наружный воздух или воздух помещения.

- В цехах заводов со значительными выделениями вредных газов и паров, влаги и теплоты широко применяют приточно-вытяжную вентиляцию, представляющую собой комбинацию приточной и вытяжной вентиляции (рисунок 5.2, в).

# Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или присутствуют резко выраженные неприятные запахи, предусматривают отрицательный дисбаланс. Так называют разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и удаляемого из него системами вентиляции с искусственным побуждением, кондиционирования воздуха и воздушного отопления.

Пример:

Дан  эквивалентный  диаметр  кирпичного  подземного  канала  вытяжной  шахты  d = 1500 мм,  скорость  воздуха  в канале  v =10 м/с. Найти поправочный  коэффициент  n.

Решение:

  - По  таблице 2  приложения  Д  находим  абсолютную  шероховатость к=10мм. По  номограмме  на  рисунке 6.5  определяем  поправочный  коэффициент  n=2,6.

  - Для  канала  из  шлакоалебастровых      плит  находим  к=1мм. По  номограмме  на  рисунке 6.5  определяем  поправочный  коэффициент для  шахты  диаметром  1500мм   n=1,4.

  - Следовательно,  для  практических  расчётов  можно  принимать:

- n=1,5  для  шлакоалебастровых      плит,

- n= 2,25  для  кирпичных    каналов.

Практические  задания

Задание № 1 Рассчитать  воздуховод  из  шлакоалебастровых  плит  для  вытяжной  вентиляции  с  естественным  побуждением, если  указаны  расходы  воздуха  и  длины  участков  № 1÷3. Барометрическое  давление  745  мм  рт. ст.

Высота  от  центра  вытяжного  отверстия  верхнего  этажа  до  плоскости  выхлота  из  вытяжной  шахты  Н

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | м3/ч | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Q2 | м3/ч | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| Q3 | м3/ч | 350 | 390 | 410 | 420 | 470 | 500 | 515 | 520 | 547 | 580 |
| L1 | м | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,95 |
| L2 | м | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
| L3 | м | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| Н | м | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,54 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 |

Задание № 2. Определить диаметр  круглого  дефлектора  ЦАГИ,  установленного  у  конька  крыши,  для  следующих  условий:  объём  удаляемого  воздуха  Q,  средняя  скорость  ветра  vв , температура  уходящего  воздуха  tух , температура  наружного  воздуха  tн. Барометрическое  давление  760 мм  рт.ст.  Внутреннее  избыточное  давление  у  дефлектора  мало  (Ризб =0).

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | м3/ч | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| vв | м/с | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,5 | 5,9 |
| tух | °С | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| tн | °С | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Контрольные вопросы

1 .Каковы задачи расчета вентиляции.

2.Перечислите факторы, влияющие на выбор системы вентиляции.

3.Дайте определение и поясните устройство аэрации.

4.Что такое общеобменная, местная и локализирующая вентиляция ?

# ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

# (информационное)

# Характеристики  воздуховодов

Таблица 1 - Изделия и материалы для воздуховодов

| Характеристика транспор-тируемой среды | Изделия и материалы |
| --- | --- |
| Воздух температурой не более 80°С при относительной влажности: |
| не более 60% | Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба; гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые короба; тонколистовая оцинкованная, кровельная, листовая, рулонная холоднокатаная сталь; стеклоткань; бумага и картон; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды |
| более 60 % | Бетонные и железобетонные вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба; тонколистовая оцинкованная, листовая сталь; листовой алюминий; пластмассовые трубы и плиты; стеклоткань; бумага и картон с соответствующей пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды |
| Воздушная смесь с химически активными газами, парами и пылью | Керамические и асбестоцементные трубы и короба; пластмассовые трубы и короба; блоки из кислотоупорного бетона и пластобетона; стеклоткань; металлопласт; листовая сталь; бумага и картон с соответствующими транспортируемой среде защитными покрытиями и пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды |

# Примечание. Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции.

# Таблица 2 - Абсолютную  шероховатость стенок  различных  каналов

| Конструкция канала | Абс. шерох. к, мм |
| --- | --- |
| Каналы из шлакоалебастровых или опилочных плит | 1 |
| Кирпичные каналы с протиркой | 4 |
| Каналы из шлакобетонных плит | 1,5 |
| Фанерные воздуховоды | 1 |
| Каналы из стенок, оштукатуренных по сетке | 10 ÷ 15 |
| Поверхность кирпичной кладки | 3 ÷ 6 |
| Кирпичные каналы в стенах без протирки | 5 ÷10 |

7  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Определение параметров  и  выбор  вентилятора

Цель работы: Формирование  умений  по расчёту параметров  и характеристик   и  выбору  вентилятора по  справочной  литературе  вентиляторы

Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК4, ОК5

Ресурсы:

1. Барихина Н.В. Методические  указания  по выполнению задания  на практическом занятии [Текст]: - Екатеринбург :  УПЭТ, 2014.- 132с.

2. Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой  режим  зданий [Текст]: - М.: Изд-во  Ассоциации  строительных  вузов.2001.-368с.

3. Сибикин  Ю.Д. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха [Текст]: -М.: Академия, 2004.-304с.

  - Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства [Текст]: - Санкт-Петербург : Изд-во Политехника. 2004.-422с.

  - Соколов Е.Я.Теплофикация  и  тепловые  сети[Текст] : -7-ое  издание, стереотипное [Текст] : -М.: Изд-во МЭИ. 2001.-472с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  задания №1 и 2;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие сведения:

# Вентиляторы, приточные камеры, воздухонагреватели, тепло-утилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители выбирают по расчетному расходу воздуха. При этом учитывают потери и подсосы воздуха через неплотности в оборудовании (по данным завода-изготовителя), в воздуховодах вытяжных (до вентилятора) и приточных (после вентилятора) систем, исключая участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, прокладываемые в пределах обслуживаемых ими помещений.

# Оборудование в обычном исполнении используют в системах местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В, Г и Д, удаляющих парогазовоздушные смеси, если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования взрывоопасной концентрации как при нормальной работе технологического оборудования, так и при его аварии. Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то следует предусматривать эжекторные установки.

Защитные ограждения целесообразно устраивать на всасывающих и нагнетательных отверстиях вентиляторов, не присоединенных к воздуховодам. Для очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси от горючих веществ следует применять пылеуловители и фильтры.

- Вентиляторы в вентиляционных системах применяют двух типов: радиальные (центробежные) и осевые. По развиваемому избыточному давлению различают вентиляторы низкого (менее 1 кПа), среднего — (1÷3 кПа) и высокого (3÷12 кПа) давления. По направлению вращения колеса вентиляторы бывают правого вращения (правые), у которых колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода, и левого вращения — с колесом, вращающимся против часовой стрелки.

- В зависимости от состава перемещаемого воздуха вентиляторы изготовляют в следующих исполнениях: нормальном; антикоррозийном — для перемещения агрессивных сред (при их изготовлении применяют материалы, стойкие к воздействию воздуха с агрессивными примесями); взрывобезопасном — для перемещения взрывоопасных смесей (вентиляторы в этом исполнении имеют колесо, кожух и входные патрубки из алюминия или дюралюминия).

- Радиальные вентиляторы имеют различные положения корпуса (рисунок 7.1) в зависимости от направления вращения  (Пр и Л) и угла поворота выходного патрубка. В обозначение радиального вентилятора входят буквы В и Ц, тип и номер вентилятора. Например, обозначение ВЦ 4-70 № 6,3 указывает, что вентилятор центробежный, типа 4-70, номер 6,3 (соответствует наружному диаметру рабочего колеса в дециметрах).

Рисунок 7.1. Положения корпусов вентиляторов

правого (а) и левого (б) вращений

Радиальные вентиляторы ВЦ 4-70 (рисунки 7.2, 7.3) и ВЦ 4-76 предназначены для перемещения воздуха температурой до 80°С, не содержащего пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов. Вентиляторы ВЦ 4-70 выпускают с номерами от 2,5 до 12,5, а ВЦ 4-76 — с номерами от 8 до 20. Указанные вентиляторы комплектуют асинхронными электродвигателями серии АИ. У вентиляторов ВЦ 4-46 (номера от 2 до 8) корпус может быть установлен в любом из семи положений по направлению выходного фланца ( рисунок 7.1).

Рисунок 7.2 - Общий вид радиального (центробежного) вентилятора типа

ВЦ 4-70 № 4

# 1 — колесо; 2 — кожух; 3 — патрубок; 4 — электродвигатель; 5 — станина

Радиальные вентиляторы развивают давление до 12 кПа   и способны перемещать воздух по воздуховодам на значительные расстояния.

Радиальные пылевые вентиляторы ВЦП 7-40, изготовляемые из углеродистой и нержавеющей стали, применяют для перемещения воздуха, содержащего твердые механические примеси в количестве более 150 мг/м3. Они могут быть правого и левого вращения со всеми положениями, кроме Пр180° и Л180°.

Рисунок 7.3 - Аэродинамическая характеристика вентилятора ВЦ 4-70 № 4

- Осевые вентиляторы предназначены для перемещения воздуха температурой до 40°С, не содержащего пыли и других твердых частиц, а также липких и волокнистых веществ в количестве более 10 мг/м3. Они состоят из рабочего колеса с лопастями пропеллерного типа, цилиндрического корпуса и привода. Лопасти осевых вентиляторов могут быть листовые и профильные. Промышленность выпускает осевые вентиляторы только с листовыми лопастями, изготовляемыми из металлического листа одинаковой толщины. В зависимости от соединения рабочих колес с приводом осевые вентиляторы выпускают шести конструктивных исполнений.

Рисунок 7.4 - Осевой вентилятор

1 — обечайка; 2 — рабочее колесо; 3 — электродвигатель; 4 — крепление электродвигателя; 5 — основание

Осевые одноступенчатые вентиляторы с горизонтально расположенной осью вращения и диаметрами рабочих колес 400÷1250 мм создают рабочее давление до 1 кПа  и  используются главным образом в тех случаях, когда надо перемещать воздух без сети воздуховодов,

- Крышные вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других неагрессивных газов температурой до 60°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3. Такие вентиляторы устанавливают на бесчердачных перекрытиях промышленных зданий и на кровле общественных, сельскохозяйственных и других сооружений.  Рабочее колесо вентилятора располагается горизонтально на вертикальной оси. Промышленность изготовляет следующие вентиляторы: крышные центробежные КЦ З-90 № 4,5 и 6,3; центробежные виброизолированные КЦ 4-84-В № 8, 10 и 12; осевые с колесом Ц З-04 № 4, 5 и 6, а также осевые виброизолированные с колесом Ц З-04 № 8 В и 12 В.

Рисунок 7. 5 - Осевой крышный                        Рисунок 7.6. - Радиальный

вентилятор                                                   крышный вентилятор

1 — железобетонный стакан;   2 — предохрани-         1— железобетонный стакан; 2 — само-

тельная   решетка; 3 — коллектор; 4 — электро-         открывающийся  клапан;  3 — входной

двигатель; 5 —корпус вентилятора; 6—рабочее          патрубок;  4 — рабочее   колесо;  5  —

колесо; 7 — самооткрывающийся   клапан; 8 —          кожух;   6 —   электродвигатель;  7 —

диффузор;  9 — зонт                                                        защитный колпак

Крышные вентиляторы являются разновидностью обычных вентиляторов, приспособленных для установки на крышах бесчердачных зданий. В отличие от обычных вентиляторов рабочее колесо крышных вентиляторов насажено на вал электродвигателя, расположенный вертикально, поэтому оно вращается в горизонтальной плоскости. Крышные вентиляторы применяют для удаления воздуха из верхней зоны помещений.

Осевые крышные вентиляторы (рисунок 7.5) используются при общеобменной вентиляции без сети воздуховодов.

Радиальные крышные вентиляторы (рисунок 7.6) применяются в системах общеобменной вентиляции с сетью воздуховодов. Их также используют для удаления воздуха в местных вытяжных системах, если не требуется его очистка перед выбросом наружу. Радиальный крышный вентилятор не имеет сплошного улиткообразного кожуха, окружающего рабочее колесо, и засасываемый воздух равномерно выбрасывается вентилятором в атмосферу по периферии рабочего колеса. Имеющийся в крышном вентиляторе кожух защищает рабочее колесо от атмосферных осадков и дает возможность выбрасывать воздух от периферии кожуха через кольцевое отверстие.

Вентиляторы подбирают по аэродинамическим характеристикам, составленным на основе стендовых испытаний. Аэродинамическими характеристиками вентилятора называются графики, выражающие зависимость давления, развиваемого вентилятором, потребляемой мощности и коэффициента полезного действия от его подачи при постоянной частоте вращения рабочего колеса.

Практические  задания

Задание № 1. Подобрать  вентилятор  для  расхода  воздуха L  при  давлении  Н

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | м3/ч | 10·103 | 11·103 | 12·103 | 13·103 | 14·103 | 15·103 | 16·103 | 17·103 | 18·103 | 19·103 |
| Н | кг/м2 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 74 |

Задание № 2. Рассчитать  воздушную  завесу  для  ворот  при  подаче  воздуха   снизу. Размеры  ворот:  ширина  В,  высота  Н; температура  воздуха  в  цехе  t,  температура  наружного  воздуха  tн. При  бездействии  завесы  средняя  скорость  врывания  наружного  воздуха  в  ворота  vo. Барометрическое  давление  760  мм  рт.ст.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | м | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Н | м | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| t | °С | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| tн | °С | -35 | -33 | -30 | -28 | -26 | -20 | -19 | -17 | -15 | -13 |
| vo | м/с | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |

Контрольные вопросы

1.Поясните процессы обработки воздуха. Когда они необходимы?

2.Изобразите процессы изменения влажности воздуха в оросительном устройстве в диаграмме Id.

3.Перечислите оборудование, необходимое для устройства вентиляции.

4.Назовите различные устройства для очистки воздуха. Их достоинства и недостатки.

5.Что такое воздушные завесы, их устройства.

8  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Расчет процесса кондиционирования воздуха

Цель работы: Формирование  умений  по расчёту   процесса кондиционирования воздуха

Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК4, ОК5

Ресурсы:

1. Барихина Н.В. Методические  указания  по выполнению задания  на практическом занятии [Текст]: - Екатеринбург :  УПЭТ, 2014.-132с.

2. Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой  режим  зданий [Текст]: - М.: Изд-во  Ассоциации  строительных  вузов.2001.-368с.

- Сибикин  Ю.Д. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха [Текст]: -М.: Академия, 2004.-304с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства [Текст]: - Санкт-Петербург : Изд-во Политехника. 2004.-422с.

- Соколов Е.Я.Теплофикация  и  тепловые  сети[Текст] : -7-ое  издание, стереотипное [Текст] : -М.: Изд-во МЭИ. 2001.-472с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  задания №1 и 2;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие сведения:

- Система кондиционирования воздуха (СКВ) — это техническая установка, предназначенная для создания и поддержания в помещении или отдельной зоне заданных параметров микроклимата и чистоты воздуха. При этом заданные параметры поддерживаются в течение всех периодов года. Системы кондиционирования воздуха обычно работают в автоматическом режиме, обеспечиваемом специальной системой автоматического регулирования. В некоторых случаях при кондиционировании воздуха требуется обеспечить также высокую чистоту притока, т.е. полное отсутствие пыли.

- Кондиционирование воздуха — это автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных его параметров (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологических процессов и сохранения ценностей культуры.

1. В зависимости от среднего уровня необеспеченности в год указанных параметров системы кондиционирования воздуха подразделяют на классы (по надежности):

- первый — в среднем 100 ч в год при круглосуточной работе или 70 ч в год при односменной работе в дневное время не обеспечивает заданных параметров;

- второй — в среднем 250 ч в год при круглосуточной работе или 175 ч в год при односменной работе в дневное время не обеспечивает заданных параметров;

- третий — в среднем 450 ч в год при круглосуточной работе или 315 ч в год при односменной работе в дневное время не обеспечивает заданных параметров.

2. По назначению системы кондиционирования подразделяются на:

- комфортное кондиционирование воздуха используют для создания микроклимата, оптимального для жизнедеятельности людей. При этом отклонение параметров воздуха от заданных составляет по температуре ±1,0 °С, по относительной влажности ±7 %, по подвижности воздуха ±0,1 м/с в течение года в среднем от 100 до 450 часов;

- технологическое кондиционирование воздуха предназначено для обеспечения необходимых его параметров для оптимизации технологических процессов.

- Системы кондиционирования, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя кондиционерами. При выходе из строя одного из кондиционеров необходимо обеспечить в помещении не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года. При наличии технологических требований к постоянству заданных параметров в помещении необходимо при проектировании предусматривать установку резервных кондиционеров и насосов для поддержания требуемых параметров воздуха.

- Системы кондиционирования воздуха классифицируют:

- по характеру связи с обслуживаемым помещением — на местные и центральные;

- по схеме обработки воздуха — на прямоточные и рециркуляционные;

- по конструктивным признакам — на автономные и неавтономные.

В центральных системах кондиционирования источники теплоты и холода (ИТХ) централизованы. Распределение воздуха по отдельным помещениям обеспечивается распределительной сетью воздуховодов.

В местных неавтономных системах ИТХ централизованы, но обработка воздуха производится в местных кондиционерах, которые размещаются в обслуживаемых ими помещениях. При таких системах распределительные воздуховоды отсутствуют. Питание местных неавтономных кондиционеров теплоносителем и хладоносителем осуществляется по трубопроводам, соединяющим эти кондиционеры с центральными ИТХ.

Автономные системы кондиционирования представляют собой индивидуальные кондиционеры со встроенными холодильными машинами. Их устанавливают в отдельных помещениях и подключают к электросети

- Система кондиционирования конструктивно состоит из возду-хоприготовительного устройства (кондиционера), сети воздуховодов, сетевого оборудования (доводчиков, воздухораспределителей, средств автоматического регулирования и шумоглушителей).  На рисунке 8.1 приведена схема форсуночного кондиционера, предназначенного для полной обработки воздуха, с I и II регулируемыми рециркуляциями. Наружный воздух поступает в кондиционер через жалюзийную решетку 1 и очищается от пыли в фильтре 2. Пройдя клапан 3, часть воздуха поступает в калориферы первого подогрева 4. Установленные на подаче горячей воды в калориферы 4 специальные клапаны 15 регулируют степень нагрева воздуха в калориферах. Воздух может проходить, минуя калориферы, т. е. оставаясь без подогрева. Затем свежий подогретый воздух смешивается с некоторым объемом рециркуляционного воздуха, возвращаемого   из  обслуживаемого кондиционером помещения через заслонки  5.  Смесь наружного и рециркуляционного воздуха проходит оросительную камеру 12, калорифер второго подогрева 7, клапан 8, попадает в вентиляционный агрегат 10 и по воздуховоду 9 поступает в помещение. Температура теплоносителя в калорифере 7 регулируется автоматически специальным клапаном 11. Уровень воды в оросительной камере поддерживается поплавковым устройством 14. Насос с регулятором оросительной системы 13 обеспечивает поступление холодной воды к форсункам в требуемом количестве.

Рисунок  8.1 - Схема форсуночного кондиционера с I и II регулируемыми

рециркуляциями

1 — жалюзийная решетка; 2 — фильтр; 3 — клапан; 4 — калориферы первого подогрева; 5— заслонки рециркуляционного воздуха; 6— камера смешения; 7 — калорифер второго подогрева; 8 — регулирующий клапан на пути воздуха; 9 — воздуховод; 10 — вентиляционный агрегат; 11 — регулирующий клапан на пути теплоносителя калорифера; 12 — оросительная камера; 13 — регулятор оросительной системы; 14 — поплавковое устройство; 15 — специальные клапаны

В помещениях метеорологические условия при кондиционировании следует обеспечивать в пределах оптимальных норм, кроме случаев, когда метеорологические условия установлены другими нормативными документами.

Температура приточного воздуха, подаваемого системами кондиционирования воздуха, tп, °С, определяется по формулам:

- при необработанном наружном воздухе

tп=tн+0,001Р                                             (8.1)

где tH — температура наружного воздуха, °С;

Р — полное давление воздуха после вентилятора, Па;

- при наружном воздухе, охлажденном на Δt1,°С, циркулирующей водой по адиабатному циклу:

tп=tн - Δt1 +0,001Р                                           (8.2)

- при необработанном наружном воздухе и местном доувлажнении воздуха в помещении, снижающем его температуру на Δt2, °С,

tп=tн – Δt2 +0,001Р                                           (8.3)

- при наружном воздухе, охлажденном циркулирующей водой, и местном доувлажнении:

tп=tн  - Δt1 – Δt2 +0,001Р                                    (8.4)

- при наружном воздухе, нагретом в воздухонагревателе на Δt3, °С:

tп=tн  + Δt 3+ 0,001Р                                          (8.5)

В летний период тепло- и влагосодержание наружного воздуха часто превышают заданные параметры приточного воздуха, необходимые для поддержания метеорологических условий в помещениях. В таких случаях приточный воздух подвергается соответствующему охлаждению и осушению. В ряде случаев в производственных цехах с преобладанием выделяющейся явной теплоты и минимальным выделением влаги в летний период можно не прибегать к осушению приточного воздуха, а ограничиться только снижением его температуры за счет адиабатического процесса. При этом часть явной теплоты, содержащейся в воздухе помещения, переходит в скрытую теплоту, что сопровождается снижением температуры обрабатываемого воздуха, увеличением влагосодержания и, соответственно, относительной влажности при неизменном теплосодержании.

- На предприятиях ряда отраслей промышленности, расположенных в районах с сухим и жарким климатом, в процессе производства преобладает выделение явной теплоты при незначительных выделениях влаги. Для снижения температуры приточного воздуха в летнее время года используют адиабатический процесс испарения: обрабатываемый в оросительной камере наружный воздух, вступая в контакт с капельками разбрызгиваемой воды, имеющей температуру мокрого термометра, приходит в состояние, близкое к состоянию насыщения (практически относительная влажность φ = 95 %) за счет происходящего в этом случае испарения влаги, которое происходит тогда, когда обрабатываемый воздух имеет относительную влажность ниже 100 %. В процессе испарения жидкости источником теплоты в системе вода — воздух является воздух, а условием переноса теплоты — разность температур между воздухом и водой. При температуре воды tм эта разность соответствует психрометрической разности температур. Приточный воздух, отдавая явную теплоту в результате теплообмена с водой, охлаждается. Теоретически при достижении полного насыщения конечная температура воздуха должна быть равной температуре мокрого термометра tм, но в реальных условиях оросительной камеры кондиционера достичь такого состояния воздуха не удается. Следовательно, при использовании для снижения температуры воздуха адиабатического процесса испарения жидкости в летний период года из всех основных узлов форсуночного кондиционера должна функционировать только камера орошения. Разбрызгиваемая в камере орошения вода при контакте с обрабатываемым воздухом принимает температуру мокрого термометра. При  этом  специальных охлаждающих устройств не требуется. Из общего количества разбрызгиваемой воды испаряется 3÷ 5 %, а остальная часть воды выпадает в поддон, откуда забирается насосом и подается к форсункам. Подпитка водой производится автоматически с помощью шарового крана.

Так как количество добавляемой воды незначительно, то температуру разбрызгиваемой воды для расчетов можно принимать равной температуре мокрого термометра, а конечное состояние обрабатываемого воздуха определяется на Id  диаграмме точкой пересечения линии I= const, проведенной через точку заданного состояния наружного воздуха (в летний период), с кривой φ = 95 %.

Рисунок 8.2 - Схема системы кондиционирования воздуха в летнее время

с использованием адиабатического процесса обработки воздуха

1 — кондиционируемое помещение; 2 — кондиционер; 3 — калорифер первого подогрева; 4— оросительная камера; 5— калорифер второго подогрева; 6 — вентилятор

Исходные параметры наружного воздуха: tн и φн, расчетные параметры внутреннего воздуха —tB и φв. При этом φв может изменяться в допустимых пределах.  На рисунке 8.2 изображена принципиальная схема системы кондиционирования воздуха в летнее время с использованием адиабатического процесса. Буквы Н, П и В на отдельных участках схемы связывают ее с Id диаграммой (рисунок 8.3), на которой этими же буквами обозначено состояние воздуха на соответствующих участках схемы.

Рисунок 8.3 - Построение на Id   диаграмме адиабатического процесса

обработки воздуха в форсуночном кондиционере в летнее время

Наружный воздух в количестве G, кг/ч, поступает в кондиционер 2 (рисунок 8.2), а после обработки — в помещение 1. Отработавший воздух удаляется из помещения с помощью вытяжной системы - прямоточная схема. Кондиционер условно разделен на три части в соответствии с составляющими его элементами.

Построение процесса кондиционирования воздуха на Id диаграмме начинают с нанесения точки Н, характеризующей состояние наружного воздуха (рисунок 8.3). Так как в летний период оба калорифера отключены, то наружный воздух с параметрами tн, dH, φн поступает в дождевое пространство (оросительную камеру), где при контакте с капельками воды, имеющей температуру мокрого термометра, происходит процесс адиабатического испарения, которому на Id диаграмме соответствует адиабатический луч НП (угловой коэффициент εув = 0). Процесс завершается в точке П пересечения этого луча с кривой φ = 95 %. При этом температура tп является предельно возможной при использовании адиабатического процесса.

# При указанной обработке температура воздуха снижается на Δt=tн–tп. Теплосодержание воздуха при этом сохраняется примерно постоянным. Из рисунка 8.3 видно, что чем больше φн, тем меньше Δt. Поэтому использование адиабатического процесса для снижения температуры приточного воздуха целесообразно только при сравнительно низких значениях относительной влажности наружного воздуха.  В рассматриваемых условиях параметры точки П являются параметрами приточного воздуха. Если известны количества теплоты и влаги, выделяющиеся в помещении, а следовательно, и угловой коэффициент луча процесса εп, то дальнейшее построение процесса заключается  в  следующем: через точку П проводят луч ПВ (соответствует процессу, происходящему в помещении) до пересечения его с изотермой, соответствующей заданному значению внутренней температуры. Определив в результате такого построения положение   и  параметры точки В, можно рассчитать количество приточного вентиляционного воздуха.

Если относительная влажность, соответствующая точке В, удовлетворяет заданным пределам (φв = а÷b), то построение процесса считают законченным. Но на практике часто складываются такие условия, при которых линия луча процесса изменения состояния воздуха в помещении проходит в зоне высоких значений относительной влажности, поэтому координаты точки В выходят за допустимые пределы. В этих случаях при обработке наружного воздуха рекомендуется использовать схему кондиционирования, показанную на рисунке 8.4,  которая предусматривает подачу только части наружного воздуха в дождевое пространство, а остальная часть необработанного воздуха смешивается с обработанным воздухом с помощью байпасного воздуховода.  Обрабатываемая часть наружного воздуха Gдп, кг/ч, имеет на входе в дождевое пространство параметры, соответствующие точке Н (рисунок 8.5), а на выходе из оросительной камеры — параметры состояния, характеризуемые точкой О (как результат адиабатического процесса). Другая часть воздуха в количестве Gб с состоянием Н, минуя оросительную камеру, смешивается с воздухом, выходящим в количестве Gдп из оросительной камеры. В результате термодинамического процесса образующаяся смесь в количестве G0 будет иметь параметры состояния приточного воздуха, соответствующие на Id диаграмме точке П. При поступлении приточного воздуха в помещение устанавливается заданное состояние внутреннего воздуха (точка В). С этими параметрами воздух удаляется из помещения системой вытяжной вентиляции.

Рисунок 8.4 - Схема системы кондиционирования воздуха в летнее время

с использованием адиабатического процесса обработки и подмешивания части

наружного воздуха в зоне за оросительной камерой

(номера позиций  соответствуют рисунку 8.2)

Рисунок 8.5 - Построение на Id диаграмме адиабатического процесса обработки

воздуха в летнее время с подмешиванием части наружного воздуха в зоне

за оросительной камерой

Исходными данными процесса обработки наружного воздуха при кондиционировании на Id диаграмме (рисунок 8.5) являются: расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха, а также угловой коэффициент луча процесса в помещении. Построение процесса на Id диаграмме начинают с нанесения точки Н, имеющей параметры наружного воздуха. Далее через точку Н проводят луч адиабатического процесса испарения (εув= 0) до его пересечения с кривой φ = 95 %, получая точку О, параметры которой определяют состояние воздуха, покидающего в количестве Gдп дождевое пространство. Затем на Id диаграмме по заданным параметрам внутреннего воздуха наносят точку В,  через  которую проводят луч, соответствующий процессу в помещении, до пересечения его с лучом НО, соответствующим адиабатическому процессу в оросительной камере. Точка пересечения П определяет параметры приточного воздуха, получающегося при смешивании наружного воздуха из байпасного воздуховода и воздуха, обработанного в кондиционере.

Для того чтобы определить количество воздуха, пропускаемого через дождевое пространство  Gдп и  байпасный воздуховод  Gб  используется пропорция:

Gб /НО = Gб /ПО,                                          (8.6)

из которой следует, что Gб = G0 · ПО/НО

Количество воздуха, проходящего через дождевое пространство:

Gдп = G0- Gб                                                                   (8.7)

Количество влаги Wисп, кг/ч, подлежащей испарению для увлажнения воздуха в рассматриваемой схеме, можно определить по формуле:

Wисп=Gдп(dо-dн) 10-3                                        (8.8)

Рассмотренный способ обработки воздуха нельзя использовать в случаях, когда заданные параметры (тепло- и влагосодержание) приточного воздуха ниже соответствующих параметров наружного воздуха. В таких случаях рекомендуется применять схему обработки воздуха с его охлаждением и осушением.

- Центральный кондиционер однозональной системы кондиционирования воздуха с первой рециркуляцией содержит противопыльный фильтр, клапаны, регулирующие расход наружного и рециркуляционного воздуха, воздухонагреватели первого и второго подогрева, камеру орошения без обводного канала (рисунок 8.6). Забираемый из помещений рециркуляционный воздух смешивается с наружным воздухом до камеры орошения. Применение первой рециркуляции позволяет уменьшить расход теплоты на нагрев наружного воздуха в воздухонагревателе первого подогрева в холодное время года и расход холода в камере орошения в теплый период.

Общий расход воздуха GCM в системе кондиционирования с первой рециркуляцией назначают по его расчетному количеству, необходимому для ассимиляции тепло- и влагоизбытков.

Рисунок 8.6 - Схема СКВ с первой рециркуляцией

1 — двустворчатый утепленный клапан; 2 — одностворчатый клапан; 3 — дроссельный клапан; 4 — вытяжной вентилятор; 5 — приточный вентилятор

Минимальное количество наружного воздуха GH определяют расчетом для ассимиляции вредных паров и газов или для обеспечения санитарной нормы, т.е. количество рециркуляционного воздуха определяют как разность общего расхода воздуха GCM и наружного GH.  В холодный период года минимальное количество наружного воздуха смешивается с рециркуляционным, полученная смесь подогревается в воздухонагревателе первого подогрева до состояния, соответствующего изоэнтальпе 1% , затем в камере орошения подвергается адиабатному увлажнению, после чего подогревается в воздухонагревателе второго подогрева и подается вентилятором в помещения.

Максимальная расчетная теплоотдача воздухонагревателя первого подогрева:

Qт1 = Gсм (Iк3  -Iну)                                     (8.9)

воздухонагревателя второго подогрева:

Qт2 = Gсм (Iп3  -Iк3)                                                       (8.10)

# Методические  указания

- Требуемое температурно-влажностное состояние воздуха, подлежащего подаче в помещение, достигается путем тепловлажностной обработки воздуха в кондиционере. Технология тепловлажностной обработки воздуха в кондиционере определяется состоянием исходного наружного воздуха  и способом автоматического регулирования его  параметров. Для обоснования выбора технологии тепловлажностной обработки воздуха строят на Id диаграмме расчетную схему, позволяющую для определенных исходных данных найти такие сочетания процессов тепловлажностной обработки воздуха, при которых обеспечиваются минимальные неизбежные расходы теплоты, холода, воздуха и воды. Такая расчетная схема называется термодинамической моделью системы кондиционирования воздуха (ТДМ СКВ).

- При построении динамической модели СКВ на Id диаграмме увязываются в единую расчетную схему расчетный наружный климат данного географического пункта, расчетные температурно-влажностные параметры требуемого состояния воздуха в помещении, параметры приточного воздуха и режим выделения в помещении тепло- и влагоизбытков. С учетом принятой системы автоматического регулирования параметров воздуха выбирают и строят на Id  диаграмме наиболее целесообразные режимы обработки воздуха, на этой основе определяют необходимые для реализации этих процессов тепломассообменные аппараты и последовательность их расположения в кондиционере. При эксплуатации систем кондиционирования термодинамическая модель служит основой организации экономической работы системы с учетом состояния наружного воздуха и режима выделения в помещении тепло- и влагоизбытков.

1.Построение термодинамической модели СКВ начинают с нанесения на Id  диаграмму границы области наружного климата, в пределах которой находятся точки, характеризующие возможные состояния наружного воздуха данного географического пункта (рисунок 8.7). Расчетная область возможных состояний наружного воздуха принимается по параметрам Б СНиП 2.04.05-86. Верхней границей области является изотерма tл и изоэнтальпа IЛ (параметры теплого периода года), нижней границей — изотерма t3 и изоэнтальпа I3 (параметры холодного периода года). Предельные значения относительной влажности наружного воздуха принимаются по результатам метеорологических наблюдений. В случае отсутствия таких данных максимально возможная относительная влажность наружного воздуха (линия φmах) принимается равной 100 %, а минимальная (линия φmax) — не более 20 %. Если известно для данной местности максимальное влагосодержание наружного воздуха, то расчетная область возможных состояний наружного воздуха (расчетный наружный климат) может быть изображена на Id  диаграмме фигурой abcdef.

2. На Id  диаграмму наносят расчетное состояние воздуха в помещении или в группе обслуживаемых системой кондиционирования воздуха помещений с одинаковым режимом поступления в них избыточных теплоты и влаги (зона Р). Расчетное состояние воздуха в помещении может быть представлено на Id  диаграмме точкой, линией или зоной. Значения расчетных параметров состояния воздуха в помещении принимают по нормам в зависимости от назначения помещения. В наиболее общем случае, когда температура воздуха в помещении предусматривается нормами в пределах от t1 до t2, а относительная влажность от φ1 до φ2, расчетное состояние воздуха в помещении представляется на Id  диаграмме зоной Р1Р2Р3Р4 (рисунок 8.8).

# Рисунок 8.7 - Изображение на Id                  Рисунок 8.8 - Изображение на Id

# диаграмме расчетной области                          диаграмме расчетной зоны

# наружного климата                                 параметров воздуха в помещении

- Определяют значение тепловлажностного отношения е и через граничные точки зоны Р (на рисунке 8.8 точки Р1, Р2, Р3, Р4) проводят линии, соответствующие значению ε. После этого строят на Id  диаграмме зону приточного воздуха (зону П). Для этого на линиях ε, проведенных через точки Р1, Р2, Р3, Р4, откладывают отрезки Р1П1 = Р2П2 = Р3Л3 = Р4Л4, соответствующие расчетному  перепаду температуры Δt = tРЗ - tп,

где tРЗ — расчетная температура воздуха в рабочей зоне помещения,

tп — расчетная температура приточного воздуха.

Задача кондиционера — привести исходный воздух к состоянию, характеризуемому точками в пределах криволинейного четырехугольника П1П2П3П4 (рисунок 8.9).

Величину Δt принимают по нормам или определяют расчетом в зависимости от источника холодоснабжения системы кондиционирования воздуха и условий распределения воздуха в помещении.

Рисунок 8.9 - Изображение на Id  диаграмме расчетной зоны параметров

приточного воздуха

При использовании в качестве холодоносителя воды, охлаждаемой в комплексной холодильной машине, минимальная конечная температура воды в камере орошения tWK определяется температурой испарения хладона tисп в испарителе холодильной машины и условиями транспортирования воды до камеры орошения (рисунок 8.10).

Рисунок 8.10 - Расчет температуры приточного воздуха

1 — испаритель холодильной машины; 2 — насос; 3 — камера орошения; 4 — вентилятор

По условиям недопущения замерзания воды в испарителе холодильной машины температуру tисп принимают в пределах  + (3÷5)°С. Принимая tисп за исходную, определяют значение tWK:

twк = tисп + Δt1 + Δt2 + Δt3 + Δt4                                    (8.11)

где Δt1 = t1- tисп;

t1 - температура воды, выходящей из испарителя,

Δt2 = t2 - t1 °С;

t2— нагрев воды в трубопроводе от испарителя до кондиционера,  Δt2= 1 °С;  Δt3= t3 - t2 — нагрев воды в камере орошения в процессе обработки воздуха,

Δt3= 2÷3 °С;

Δt4=t4- t3 — изменение температуры воды за счет «сдвига» процесса в аппаратах контактного типа, Δt4= 1 °С.

- Точка пересечения изотермы tWK с кривой φ = 1 на Id  диаграмме является характерной точкой L, на которую направлен процесс обработки воздуха в теплообменном аппарате (рисунок 8.10).

Температура приточного воздуха:

t п = twк + Δt5 + Δt6 + Δt7                                     (8.12)

где Δt5= t5 - tWK,

t5 — температура воздуха на выходе из камеры орошения, t5 определяется точкой пересечения линии dL, и линии φ = 0,9÷0,95;

Δt6 — нагрев воздуха в вентиляторе,

Δt6= 0,008                                                (8.13)

Н — давление,  развиваемое   вентилятором,   для   центрального  кондиционера

Н = 800÷1200 Па; η — КПД вентилятора, η = 0,75÷0,8;

Δt7— нагрев воздуха за счет теплопередачи через стенки воздуховода по трассе движения воздуха от кондиционера до ближайшего помещения, Δt7 = 1 °С.

- На пересечении изотермы tn с линией находят точку П, характеризующую параметры приточного воздуха при политропных процессах обработки воздуха (охлаждение, охлаждение с осушкой). При адиабатных процессах точка П может занимать иное положение на Id  диаграмме и иметь более низкую температуру.

Через полученную точку П (рисунок 8.10) проводят линию ε, пересечение которой с линией Р4Р1 дает точку А. Температура, соответствующая точке А, есть tрз, тогда расчетная величина Δt = tрз – tп

# На Id  диаграмме наносится зона параметров удаляемого из помещения воздуха (зона У). При направлении процесса в помещении по линии ε параметры удаляемого воздуха находятся в пределах четырехугольника У1У2У3У4. Если воздух удаляют  непосредственно из рабочей зоны помещения, то зона У совмещается с зоной Р. В других случаях параметры воздуха, удаляемого из помещения, отличаются от параметров воздуха в рабочей зоне помещения. Разница между параметрами удаляемого воздуха и воздуха в рабочей зоне зависит от способа подачи и удаления воздуха из помещения, высоты помещения, расположения тепловыделяющего оборудования, кратности воздухообмена и других факторов и оценивается коэффициентом:

mt =                                          (8.14)

Индексы «р.з», «ух», «п» характеризуют параметры удаляемого и приточного воздуха в рабочей зоне. Следовательно:

Δt ух =  t ух - t п =                                     (8.15)

Значение mt принимают по справочникам.

Зона У имеет такую же форму, что и зона П, но расположена выше последней вдоль линии ε на разность Δt ух (ΔI ух).

- Определяется вид СКВ по степени использования наружного воздуха — прямоточная, рециркуляционная, с частичной рециркуляцией  и количество воздуха GCM, потребного для ассимиляции тепловлагоизбытков в помещении:

Gсм =                                              (8.16)

Минимальный расход наружного воздуха Gн в системах с частичной рециркуляцией определяют по санитарным нормам или по условиям компенсации вытяжки. В том случае, когда в качестве исходного воздуха используется смесь наружного и рециркуляционного воздуха, строят на Id  диаграмме зону М, положение которой определяется минимально допустимым расходом наружного воздуха в смеси воздуха, подаваемого в помещение.

Построение на Id  диаграмме процесса тепловлажностной обработки воздуха в кондиционере в холодный период года позволяет получить исходные данные для расчета теплообменных аппаратов. Максимальная расчетная теплоотдача воздухонагревателя первого подогрева:

Qтi=G(Ik3-I3)                                               (8.17)

воздухонагревателя второго подогрева:

Qт2 = G(Iп3- Ik3)                                          (8.18)

где G — расчетный расход воздуха, кг/ч.

При расчетном состоянии наружного воздуха в теплый период года (точка Нл) в качестве приточного воздуха принимают воздух с параметрами точки П1, так как в этом случае охлаждение и осушка исходного воздуха потребуются в меньшей степени, чем для любой другой точки зоны П.

В теплый период года наружный воздух состояния Нл должен подвергаться охлаждению и осушке до влагосодержания dп1  (точка Кл). После этого воздух должен быть нагрет до состояния П1, после чего подаваться в помещение.

Рисунок 8.11 - Схема прямоточной СКВ

- В рассмотренных режимах работы кондиционера было принято, что выделения теплоты и влаги в помещении стабильны. Если количество теплоизбытков и выделяющейся в помещении влаги оказывается переменным, тогда изменяется тепловлажностное отношение ε и становится переменной зона Л1Л2Л3Л4, а регулирование работы кондиционера осложняется. В случае регулирования влажности по точке росы приточного воздуха допускается некоторое колебание относительной влажности воздуха в помещении, но строго выдерживается температура с помощью терморегулятора РТ2, регулирующего теплоотдачу воздухонагревателя второго подогрева.

# Пример:

Выполнить поверочный расчет воздухонагревателя центрального кондиционера КТЦЗ-31,5, состоящего из одного полуторарядного базового нагревателя высотой 2 м. Площадь поверхности теплообмена F = 88,7 м2, площадь живого сечения для прохода воздуха fB = 1,4 м2, живое сечение для прохода воды fw = 0,00305 м2. Количество нагреваемого воздуха GB=35000 кг/ч, температура его на входе в воздухоохладитель tH = -10 °С. Расход горячей воды Gw =18000 кг/ч с температурой на входе twн = 130°С. Определить температуру воздуха tк и воды twк на выходе из воздухонагревателя.

Решение:

1. Определяем тепловые эквиваленты воздуха и воды, а также отношение минимального к максимальному:

GB св =36000/3600·1=10кДж/(с·К)

Gw сw =18000/3600·4,19=21кДж/(с·К)

Q = 10/21 =0,48

2. Массовая скорость воздуха в воздухонагревателе:

vρ= GB / fB

vρ=36 000 / (3600·1,4) =7,1 кг/(м2 ·с)

3. Скорость воды в трубках теплообменника:

w = Gw /(3600·ρw· fw )

w =18000/(3600·970·0,00705)=1,7 м /с.

4. Коэффициент теплопередачи:

К = vρ 0,5 w 0,1

К = 1,4 · 7,10,5 · 1,70,1 · 3,6 = 141,3 кДж / (м2 · ч ·К).

5. Вычисляем число единиц переноса теплоты:

Nt = KF/(Gi ci)min

Nt =141,3 · 88,7/(3600·10)=0,35

6. По графику  на   рисунке 8.12  Еt =0,285.

Рисунок 8.12 - График функции Et = f(Nt, С1/С2) для перекрестной схемы при

С1< С2

7. Вычисляем разность температуры воды и воздуха на входе в установку:

Δtн = twн –tн

Δtн = 130 - (-10) = 140 °С

8. Определяем поток теплоты от воды к воздуху:

Q = Et(Gici)minΔtH

Q = 0,285 · 10 · 140 =400 кДж/с

9. Определяем перепад температур воздуха и воды в установке:

Δtв = Q /( GB св),

Δtв = 400/10 =40 °С,

Δtw = Q /( Gw сw),

Δtw =400 /21=19 °С

10. Вычисляем средние температуры воздуха и воды на выходе из воздухонагревателя:

tK = tH + ΔtB

tK = -10 + 40 = 30°С;

twк = twн - Δtw

twк = 130-19 = 111 °C.

Ответ: температура воздуха на выходе из воздухонагревателя центрального кондиционера  равняется 30°С; воды -111 °C.

Практические  задания

Задание № 1. Определить температуру воды на входе   и  на выходе из воздухоохладителя  и расход воды через поверхностный воздухоохладитель, установленный в кондиционере КТЦУЗ-20. Воздухоохладитель полуторарядный, один высотой 1,25 м, площадь поверхности теплообмена F = 55,25 м2. Расход охлаждаемого воздуха GB, параметры воздуха на входе в воздухоохладитель:  температура - tвн, энтальпия - IН = 60 кДж/кг, параметры воздуха на выходе из воздухоохладителя: температура - tвк, влажность - φ. Температура воды, поступающей из холодильного центра, tx.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gв | т/ч | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| tвн | °С | 30 | 31 | 32 | 33 | 3435 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| tвк | °С | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| tx | °С | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| φ | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |

Задание № 2. Подобрать воздухонагревательную установку из калориферов типа КСкЗ для нагрева воздуха в количестве Gв от температуры на входе в установку tн до температуры tк на выходе из нее. Температура воды на входе в установку twн, на выходе из нее twк.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gв | т/ч | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| tн | °С | -35 | -33 | -30 | -28 | -26 | -24 | -21 | -19 | -16 | -14 |
| tк | °С | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| twн | °С | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 |
| twк | °С | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |

Контрольные вопросы

1. Поясните необходимость кондиционирования воздуха.

2. Дайте характеристику элементам кондиционера.

3. Изобразите принципиальную схему кондиционера.

4. Как построить процесс обработки воздуха в кондиционере в  Id диаграмме при различных условиях?

Список   ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

1.Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой  режим  зданий.- М.: Изд-во  Ассоциации  строительных  вузов.2001.-368с.

2. Сибикин  Ю.Д. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха.-М.: Академия, 2004.-304с.

3. Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция  и  кондиционирование  воздуха  объектов  агропромышленного  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства.- Санкт-Петербург : Изд-во Политехника. 2004.-422с.

4. Соколов Е.Я.Теплофикация  и  тепловые  сети.-7-ое  издание, стереотипное.-М.: Изд-во МЭИ. 2001.-472с.

Дополнительная:

5. Богословский В.И.,   Щеглов В.П.   Отопление и вентиляция. М.Стройиздат, 1983.

6.  Русланов В.Г., Розкин М.Я..   Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий. Киев. Будевельник, 1983.

7. Сканави А.Н.   Отопление. М.Стройиздат, 1988.

8. Щекин Р.В., Березовский В.А.   Расчёт системы центрального отопления.- Киев: Высшая школа, 1985.-206с.

# Справочная:

9. Справочник по теплоснабжению и вентиляции под ред. Щекина Р.В. Киев. Будевельник, 1976.

10. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Часть 2.-   М.: Стройиздат, 1996.-285с.

11. СНиП 2.01.01-82. Строительная  климатология  и  геофизика. -   М.: Стройиздат, 1996.-188с.