Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

МДК 04.01 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ для студентов по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

2016г.

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией электроэнергетики Председатель комиссии ______________Н.А. Шурова «25» августа 2016г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ________________ Н.Б. Чмель «29» августа 2016 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Составитель:  Данилова Е.В., преподаватель АН ПОО “Уральский промышленно-экономический техникум»

Практическая работа №1

Тема: Выбор кабеля для заданного перечня электроприемников

Цель работы: по заданным параметрам цеховых  электроприемников выбрать кабель по нагреву, по условиям окружающей среды выбрать способ прокладки и кабеленесущие конструкции.

Последовательность выполнения работы:

1 Рассчитать  номинальные токи заданных электроприемников. Результаты расчета свести в таблицу 1.

Расчетный  ток для трехфазного электродвигателя

,								(1)

где  Рном – номинальная мощность электродвигателя, Вт

Uном –номинальное напряжение, В

- коэффициент мощности электродвигателя, доли (0,6…0,95);

- КПД электродвигателя, доли (0,65…0,92);

( и  для электроприемников меньшей мощности принимаются меньшие значения, для электроприемников большей мощности принимаются более высокие  значения);

Расчетный  ток для трехфазного технологического электроприемника:

,								(2)

Расчетный  ток для однофазного технологического электроприемника:

,									(3)

Расчетный  ток в линии к распределительному пункту для трехфазного напряжения питания:

,									(4)

2 В таблице перечня электроприемников выделить наиболее мощные электроприемники, краны, сварочные аппараты, щиты освещения. Данные электроприемники получают питание отдельной кабельной  линией от секций токоведущих шин комплектной трансформаторной подстанции (КТП).

Рисунок 1 – План расположения  электроприемников в цехе с прокладкой кабельных линий.

3 На плане размещения распределить электроприемники по группам, при этом наиболее распределительным пунктам (РП) сгруппировать их по месту расположения по примеру (рис 1).

4 Для расчета токов протекающим по  вводным цепям к РП выполнить расчеты согласно таблице 2:

Суммарная мощность ЭП:

∑PH,							(5)

По справочным данным [1, табл. 1.5.1] или по сообщению технологов предприятия, определяем коэффициент использования КИ.

Определяем коэффициент реактивной мощности cosϕ, tgϕ.

Для одного ЭП:

cosφ по паспортным данным ЭП или по данным [1, табл. 1.5.1]

tgφ=tgarccoscosφ,						(6)

Для группы ЭП:

tgφ=Ки∙Рн∙tgφКи∙Рн,							(7)

cosφ=cos⁡(arctgtgφ),						(8)

Рассчитываем величины

КИ∙РН киРном ,									(9)

КИ∙РН∙tgφ киРном.tgφ ,								(10)

n∙РН2 n,										(11)

Определяется эффективное число электроприемников nЭ следующим образом:

nЭ=∑РН2∑n∙pH2,									(12)

Полученное расчетное значение числа эффективных электроприемников округляется до ближайшего меньшего значения.

Определяем коэффициент расчетной нагрузки КР по таблице 1,2 [Приложение 1].

Определяем расчетную активную мощность:

РР=КР∙∑КИ∙РН РР=КР КИРН ,									(13)

В случаях, когда расчетная мощность Рр РР окажется меньше номинальной наиболее мощного электроприемника, следует принимать  Рр=Рн.максРР=РН. МАКС.

Определяем расчетную реактивную мощность:

QР=КИРНtgφ   при nЭ>10, 						( 14)

QР=1,1КИРН tgφ  при nЭ≤10,nЭ>10 		QP=∑КИ∙РН∙tgφ				(15)

Для магистральных шинопроводов и на шинах цеховых трансформаторных подстанций, а также при определении реактивной мощности в целом по цеху, корпусу, предприятию.

Qp= Pp∙tgφ,									(16)

К расчетной активной и реактивной мощности силовых ЭП напряжением до 1 кВ должны быть при необходимости добавлены осветительные нагрузки.

Определяем полную расчетную мощность:

SР=PP2+QP2,								(17)

Определяем значение токовой расчетной нагрузки:

IР=SP/(3∙UH),								(18)

5  Выбор кабеля производиться с целью предотвращения его перегрева до сверх допустимой температуры в условиях эксплуатации, при нормальном и послеаварийном режиме работы.

При выборе длительно-допустимого тока кабеля учитываем поправочные коэффициенты, поправочный коэффициент на температуру эксплуатации принимаем равным 1, для нормальных условий эксплуатации и поправочный коэффициент на число жил кабеля.

(19)

допустимый ток согласно таблиц [2] (Приложение 2).

Кж =0,92 поправочный коэффициент учитывающий наличие в алюминиевом кабеле более трех жил (для медного кабеля принимает равным 1).

Ki  -  поправочные  коэффициенты  на  условия  охлаждения,  отличные  от стандартных. Это могут быть следующие коэффициенты:

Kт  - поправочный    коэффициент    на    температуру    эксплуатации  , принимаемый   по   табл.   9.3 Приложение 3 .

Кн -   поправочный    коэффициент        на    количество    одновременно нагруженных   проводов   числом   более   четырёх,   проложенных   в трубах, коробах или пучками в лотках.  Для указанного случая токи для  проводов  должны  приниматься  с   поправочными коэффициентами  0,68  для  5  и  6  проводников;  0,63  для 7...9 проводников и 0,6 для 10...12 проводников.

Кч -   поправочный коэффициент  на количество кабелей или проводов определяемый по таблице 9.21 (приложение 3)

В данной практической работе принимаем

5 Выбрать кабель типа АВВГ или ВВГ четырехжильный, результат расчета свести в таблицу 1. Для выбранного кабеля по таблице  приложений 4 записать наружный диаметр кабеля.

6 Выбрать способ прокладки кабеля согласно рекомендациям приложения 5.

Практическая работа №2

Тема: Выбор кабеленесущих конструкций для заданного перечня электроприемников.

Цель работы: по данным практической работы №1  и плану расположения электроприемников в кабеленесущие конструкции.

Краткая теория:

ВЫБОР СПОСОБА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях,   трубах,   проложенных   в   полах   и   перекрытиях,   а   также   по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах (п. 2.3.33 [2]).

Трасса  кабельной  линии  должна  выбираться  с  учетом  наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, обеспечения  защиты  от  коррозии,  вибрации,  перегрева  и  от  повреждений соседних  кабелей  электрической  дугой  при  возникновении  КЗ  на  одном  из кабелей. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между собой, с трубопроводами и т. д. (п. 2.3.14 [18]).

Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации  было  исключено  возникновение  в  них  опасных  механических напряжений и повреждений (п. 2.3.15 [18]), для чего:

  кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации    возможных    смещений    почвы    и    температурных деформаций   самих   кабелей   и   конструкций,   по   которым   они проложены;   укладывать   запас   кабеля   в   виде   колец   (витков) запрещается;

  кабели,   проложенные   горизонтально   по   конструкциям,   стенам, перекрытиям  и  т.  п.,  должны  быть  жестко  закреплены  в  конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;

  кабели,   проложенные   вертикально   по   конструкциям   и   стенам, должны    быть    закреплены    так,    чтобы    была    предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;

  конструкции,  на  которые  укладываются  небронированные  кабели, должны  быть  выполнены  таким  образом,  чтобы  была  исключена возможность   механического   повреждения   оболочек   кабелей;   в местах  жесткого  крепления  оболочки  этих  кабелей  должны  быть предохранены   от   механических   повреждений   и   коррозии   при помощи эластичных прокладок;

  кабели  (в  том  числе  бронированные),  расположенные  в  местах,  где возможны          механические          повреждения          (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

  при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися  в эксплуатации,  должны  быть  приняты  меры  для  предотвращения повреждения последних;

  кабели    должны    прокладываться    на    расстоянии    от    нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при  этом  должна  предусматриваться  защита  кабелей  от  прорыва горячих   веществ   в   местах   установки   задвижек   и   фланцевых соединений.

В   кабельных   сооружениях   и   производственных   помещениях   при отсутствии     опасности     механических     повреждений     в     эксплуатации рекомендуется   прокладывать   небронированные   кабели,   а   при   наличии опасности  механических  повреждений  в  эксплуатации  должны  применяться бронированные  кабели  или  защита  их  от  механических  повреждений.

Вне кабельных  сооружений  допускается  прокладка  небронированных  кабелей  на недоступной   высоте   (не   менее   2   м);   на   меньшей   высоте   прокладка небронированных    кабелей    допускается    при    условии    защиты    их    от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). При смешанной  прокладке  (земля  -  кабельное  сооружение  или  производственное помещение)  рекомендуется  применение  тех  же  марок  кабелей,  что  и  для прокладки в земле, но без горючих наружных защитных покровов (п. п. 2.3.39, 2.1.47 [2]).

Выбор вида электропроводки, вида проводника и способа его прокладки для невзрывоопасных зон следует осуществлять в соответствии с табл. 9.13.

Последовательность выполнения работы:

1 Сформулировать условия окружающей среды в цехе.

2 По таблице 9.13, 9.14  выбрать вид электропроводки и способ прокладки кабеля.

3 Выбрать способы прокладки кабеля по основаниям и конструкциям.

4 Привести  УГО способа прокладки кабеля.

Практическая работа № 3

Тема: Составление кабельно-трубного журнала.

Цель работы: по данным практической работы №1  и плану расположения электроприемников в цехе выбрать трубы для прокладки кабеля, рассчитать их длину, составить кабельно-трубный журнал.

Последовательность выполнения работы:

1 На плане расположения электроприемников в цехе расставить распределительные пункту в соответствии с количеством указанным в таблице 2 практической работы №1.

2   Вычертить план-схему расположения оборудования путь прокладки питающей кабельной линии от трансформаторной подстанции (ТП)  до точки подключения питания по наиболее короткому пути к РП и наиболее мощным электроприемникам, для прокладки в трубе или кабель-канале по примеру(см. рис 1)

3 Рассчитать по масштабу длины кабельных линий и указать их в кабельно-трубном журнале согласно форме таблицы  3. Присвоить номер каждому кабелю под маркировкой Н

4 Выбрать диаметр трубы для прокладки кабельной линии по условию

Dт>Dк

5 Заполнить кабельно-трубный журнал.

Практическая работа №4

Тема: Составление схем прокладки кабельных линий.

Цель работы: по данным практической работы № 1,2,3  составить схему прокладки кабельных линий в цехе, рассчитать их длину, составить кабельно-трубный журнал.

Последовательность выполнения работы:

1 На плане схеме расположения оборудования в цехе  указать номер кабельной линии, каждому сечению выбранной трубы присвоить определенный номер, указать его на плане согласно примеру на рисунке 2.

Рисунок 2  -Пример обозначения макрировки прокладки кабеля

Таблица – Спецификация электромонтажных изделий

Список использованных источников

- Шеховцов В.П Расчёт и проектирование схем электроснабжения.    Методическое пособие  для курсового проектирования. -М.:Форум:   ИНФРА-М, 2003.-214с

- Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Издание 7-ое, утвержденное приказом № 204 от 8 июля 2002 года Минэнерго России с дополнениями и изменениями от 2003 года.

Приложение 1

Таблица 2. Значения коэффициентов расчетной нагрузки КР на шинах НН цеховых трансформаторов и для магистральных шинопроводов напряжением до 1 кВ

Приложение 2

| ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 |  | Ток *, А, для проводов и кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одножильных |  | двухжильных |  |  | трехжильных |  |  |  |
|  |  | при прокладке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в воздухе |  | в воздухе | в земле |  | в воздухе |  | в земле |  |
| 1,5 |  | 23 |  | 19 | 33 |  | 19 |  | 27 |  |
| 2,5 |  | 30 |  | 27 | 44 |  | 25 |  | 38 |  |
| 4 |  | 41 |  | 38 | 55 |  | 35 |  | 49 |  |
| 6 |  | 50 |  | 50 | 70 |  | 42 |  | 60 |  |
| 10 |  | 80 |  | 70 | 105 |  | 55 |  | 90 |  |
| 16 |  | 100 |  | 90 | 135 |  | 75 |  | 115 |  |
| 25 |  | 140 |  | 115 | 175 |  | 95 |  | 150 |  |
| 35 |  | 170 |  | 140 | 210 |  | 120 |  | 180 |  |
| 50 |  | 215 |  | 175 | 265 |  | 145 |  | 225 |  |
| 70 |  | 270 |  | 215 | 320 |  | 180 |  | 275 |  |
| 95 |  | 325 |  | 260 | 385 |  | 220 |  | 330 |  |
| 120 |  | 385 |  | 300 | 445 |  | 260 |  | 385 |  |
| 150 |  | 440 |  | 350 | 505 |  | 305 |  | 435 |  |
| 185 |  | 510 |  | 405 | 570 |  | 350 |  | 500 |  |
| 240 |  | 605 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| ПУЭ, Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для проводов и кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одножильных |  | двухжильных |  |  |  |  | трехжильных |  |  |  |
|  | при прокладке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в воздухе |  | в воздухе |  |  | в земле |  | в воздухе |  | в земле |  |
| 2,5 | 23 |  | 21 |  |  | 34 |  | 19 |  | 29 |  |
| 4 | 31 |  | 29 |  |  | 42 |  | 27 |  | 38 |  |
| 6 | 38 |  | 38 |  |  | 55 |  | 32 |  | 46 |  |
| 10 | 60 |  | 55 |  |  | 80 |  | 42 |  | 70 |  |
| 16 | 75 |  | 70 |  |  | 105 |  | 60 |  | 90 |  |
| 25 | 105 |  | 90 |  |  | 135 |  | 75 |  | 115 |  |
| 35 | 130 |  | 105 |  |  | 160 |  | 90 |  | 140 |  |
| 50 | 165 |  | 135 |  |  | 205 |  | 110 |  | 175 |  |
| 70 | 210 |  | 165 |  |  | 245 |  | 140 |  | 210 |  |
| 95 | 250 |  | 200 |  |  | 295 |  | 170 |  | 255 |  |
| 120 | 295 |  | 230 |  |  | 340 |  | 200 |  | 295 |  |
| 150 | 340 |  | 270 |  |  | 390 |  | 235 |  | 335 |  |
| 185 | 390 |  | 310 |  |  | 440 |  | 270 |  | 385 |  |
| 240 | 465 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

ВЫБОР ТИПА КАБЕЛЯ

Тип   кабеля   выбирается   с   целью   обеспечить   соответствие   между условиями эксплуатации и конструкцией кабеля.

Тип кабеля определяется:

-  Областью    промышленности    (ряд    областей    промышленности, включая     горную,     требуют     применения     специализированных кабелей).

-   Способом прокладки (в земле без дополнительной защиты; в земле с дополнительной   защитой;   на   открытом   воздухе   без   опасности механических  повреждений;  на  открытом  воздухе  с  опасностью механического  повреждения;  под  водой;  по  вертикальному  стволу рудника  или  шахты  и  т.п.).  Провода  и  кабели  должны  применяться лишь  в  тех  областях,  которые  указаны  в  стандартах  и  технических условиях  на  кабели  (провода)  приводимые  изготовителем  кабеля.

- Требованиями со стороны нормативной документации.

Для    общепромышленных    предприятий    со    стороны    нормативной документации предъявляются следующие общие требования:

Для  стационарных электропроводок   должны   применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для присоединения к   электротехническим   устройствам,   установленным   непосредственно   на виброизолирующих опорах (п. 2.1.49 [2]).

Для  питания  переносных  и  передвижных  электроприемников  следует применять   шнуры   и   гибкие   кабели   с   медными   жилами,   специально предназначенные  для  этой  цели,  обеспечивающие  защиту  от  возможных механических    воздействий.    Все    жилы    таких    проводников,    включая заземляющую,  должны  быть  в  общей  оболочке,  оплетке  или  иметь  общую изоляцию (п. 2.1.50 [2]).

Во  взрывоопасных  зонах  классов  В-I  и  В-Iа  должны  применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг,    В-II    и    В-IIа    допускается    применение    проводов    и    кабелей    с алюминиевыми жилами (п. 7.3.93 [2]).

Токоподвод   к   подъемным   механизмам   (кранам,   талям   и   т.   п.)   в пожароопасных  зонах  классов  П-I  и  П-II  должен  выполняться  переносным гибким  кабелем  с  медными  жилами,  с  резиновой  изоляцией,  в  оболочке, стойкой к окружающей среде (п. 7.4.27 [2]).

Для  передвижных  электроприемников  в  пожароопасных  зонах  должны применяться  переносные  гибкие  кабели  с  медными  жилами,  с  резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде (п. 7.4.41 [2]).

Гибкий  токопровод  в  сетях  до  1  кВ  во  взрывоопасных  зонах  любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой   изоляцией,   в   резиновой   маслобензиностойкой   оболочке,   не распространяющей горение (п. 7.3.101 [2]).

В   четырехпроводных   сетях   должны   применяться   четырехжильные кабели.   Прокладка   нулевых   жил   отдельно   от   фазных   не   допускается.

Допускается   применение   трехжильных   силовых   кабелей   в   алюминиевой оболочке  напряжением  до  1  кВ  с  использованием  их  оболочки  в  качестве нулевого  провода  (четвертой  жилы)  в  четырехпроводных  сетях  переменного тока  (осветительных,  силовых  и  смешанных)  с  глухозаземленной  нейтралью, за  исключением  установок  со  взрывоопасной  средой  и  установок,  в  которых при  нормальных  условиях  эксплуатации  ток  в  нулевом  проводе  составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода (п. 2.3.52 [2]).

Для  кабельных  линий  напряжением  до  35  кВ  допускается  применять одножильные  кабели,  если  это  приводит  к  значительной  экономии  меди  или алюминия  в  сравнении  с  трехжильными  или  если  отсутствует  возможность применения кабеля необходимой строительной длины (п. 2.3.53 [2]).

В     кабельных     сооружениях,     производственных     помещениях     и электропомещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с  оболочками  только  из  трудносгораемых  или  несгораемых  материалов,  а незащищенные   провода   -   с   изоляцией   только   из   трудносгораемых   или несгораемых материалов (п. п. 2.1.17, 2.3.40 [18]).

Для  открытой  прокладки  не  допускается  применять  силовые  кабели  с горючей полиэтиленовой изоляцией (п. 2.1.43 [18]).

В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается (п. 7.4.36 [18]).

Кабели,   прокладываемые   во   взрывоопасных   зонах   любого   класса открыто  (на  конструкциях,  стенах,  в  каналах,  туннелях  и  т.  п.),  не  должны иметь  наружных  покровов  и  покрытий  из  горючих  материалов  (джут,  битум, хлопчатобумажная оплетка и т. п.) (п. 7.3.108 [18]).

Во  взрывоопасных  зонах  любого  класса  могут  применяться:    кабели  с резиновой,   поливинилхлоридной   и   бумажной   изоляцией   в   резиновой, поливинилхлоридной  и  металлической  оболочках;  провода  с  резиновой  и поливинилхлоридной    изоляцией.    Применение    кабелей    с    алюминиевой оболочкой   во   взрывоопасных   зонах   классов   В-I   и   В-Iа   запрещается.

Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов (п. 7.3.102 [18]). Для внутрицехового электроснабжения, для питания электрооборудования применяем медный и алюминиевый четырехжильный кабель с поливинилхлоридной изоляцией марки ВВГ и АВВГ. Для питания мостовых кранов применяем гибкий кабель марки КПГС.

ВВГ - Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.

Кабель ВВГ применяется для прокладки:

- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;

- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;

- для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;

- для прокладки в пожароопасных помещениях;

- для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;

- кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля ВВГ - 30 лет.

Практическая  работа № 5

Тема: Изучение технологии монтажа кабельных муфт до 10 кВ, выбор инструмента.

Практическое занятие № 6

Тема: Изучение последовательности выполнения разделки 
силового кабеля и кабельных муфт с бумажной изоляцией до 10 кВ

Цель работы: научиться технологии производства разделки кабеля с бумажной изоляцией.

Краткие теоретические сведения

При монтаже кабельных линий возникает необходимость, как соединять кабели между собой (для чего применяют соединительные и ответвительные муфты), так и подсоединять кабели к различным электрическим аппаратам и устройствам (для чего применяют концевые заделки и концевые муфты).

Основными частями кабеля являются:

1.токопроводящие жилы;

2. изоляция (бумажную изоляцию силовых кабелей пропитывают маслоканифольным составом), для выравнивания электрического поля в изоляции силовых кабелей на напряжение 6 кВ и выше применяется экран из кабельной полупроводящей бумаги (черного цвета, т.к. содержит сажу) или из медных лент; а также бумажная поясная изоляция из кабельной бумаги, наложенной методом обмотки поверх скрученных жил (с заполнением или без него);

3.  оболочки для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, химических веществ и для предохранения от механических повреждений 
(С – свинец, А – алюминий, Н или НР – негорючая резина, ВР – поливинилхлорид; кабели в металлических и не металлических оболочках в зависимости от условий монтажа и эксплуатации изготавливают бронированными и небронированными стальными лентами и оцинкованными стальными проволоками с различными наружными защитными покровами;

4. защитный покров, который  состоит из брони (для защиты кабелей от механических повреждений в виде стальных лент или проволок  и.т.п.) и наружного покрова подушки (для защиты оболочки кабеля от повреждения стальными лентами или проволоками и защиты ее от коррозии в виде кабельной пряжи и т.п.), расшифровка типа защитного покрова в [3, с.28-29].

Для выполнения муфт и заделок сначала производится ступенчатая разделка кабеля. Перед разделкой кабеля производят испытание бумажной изоляции кабеля. При неудовлетворительных результатах проверки (например в случае увлажнения изоляции) от конца кабеля отрезают участки длиной 250-300 мм и производят повторную проверку. Операцию производят до получения положительных результатов. Если влага проникла глубоко, то кабель бракуют.

Технология выполнения разделки кабеля зависит от назначения муфты или заделки, ее материала и номинального напряжения, при котором она должна применяться.

В маркировку муфт и заделок входят буквенные и цифровые символы, каждый из которых имеет расшифровку.

В начале обозначения ставится цифра, указывающая количество жил силового кабеля и буква, определяющая назначение муфты (заделки):

С – муфта соединительная;

О – муфта ответвительная;

Ст – муфта стопорная;

СП – муфта переходная;

КВ – муфта концевая внутренней установки;

КН – муфта концевая наружной установки.

После маркировки, определяющей назначение, ставится буква, обозначающая материал муфты:

Тп – с термоусаживаемыми поливинилхлоридными трубками;

Ч – чугун;

С – свинец;

А – алюминий;

Э – эпоксидный компаунд;

Р – резина;

сл – самоклеющаяся лента;

Б – стальная воронка, заливаемая битумным составом.

После обозначения материала ставятся буквы, определяющие различные характеристики муфт и заделок:

Н – с трубками из найритовой резины;

Т – с трехслойными трубками;

З (в сочетании Рз) – с заполнением изоляционным составом;

сл – с подмоткой из самоклеющихся лент;

В – с корпусом, имеющим продольный разъем в вертикальной плоскости;

С – отливаемая в съемной форме;

О – овальной формы;

К – круглой формы.

Если перед обозначением исполнения муфты (заделки) стоит буква П, то это значит, что муфта предназначена для кабелей с пластмассовой изоляцией.

Наиболее распространенными муфтами и заделками для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ являются следующие соединительные муфты – СЧ, СЭ, СЭв (на 1 кВ); СС, СЭ, СЭн (на 6 и 10 кВ);

концевые заделки и муфты внутренней установки для сухих помещений – КВЭтв, КВР (на 1 кВ); КВЭтн, КВт (на 6 и 10 кВ);

концевые заделки и муфты для влажных помещений – КВЭв, КВЭтн (на 1кВ), КВЭтн, КВт (на 6 и 10 кВ);

концевые заделки и муфты для сырых и особо сырых помещений – КВЭп (на 1 кВ); КВЭп (на 6 и 10 кВ);

концевые заделки и муфты для жарких и сухих помещений – КВЭтв, КВсл, КВЭт (на 1кВ); КВЭтн, КВЭн, КВЭт, КВЭк (на 6 и 10 кВ).

Для производства работ, как правило, используют специальный инструмент и материалы (суровые нитки, стальная проволока).

Если снятие битумной подушки производится с использованием растворителей, то в помещении запрещается применение открытого огня.

Методические указания

Разделку в зависимости от её назначения (для соединительных муфт или для концевых заделок) следует производить в соответствии с рис.1. Размеры разделки кабелей даны в табл. 1.1, 1.2. В табл. 1.2 размер Ж (длину разделанных жил) определяют в зависимости от условий присоединения кабеля. Этот размер не должен быть менее 150 мм при U = 1 кВ, 250 мм при U = 6 кВ и 400 мм при U = 10 кВ. Размер Г следует принимать равным 30 мм (он определяется выбранным способом оконцевания жил).

В табл. 1.1 размер Г определяется способом соединения жил (Ж = И + Г). Для муфт, расположенных внутри зданий, Б = 0 и А = В. В числителе стоят цифры для бронированных кабелей, в знаменателе – для кабелей с пластмассовой изоляцией. Размеры для разделки кабеля до 10 кВ приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.1 Размеры разделки кабелей с бумажной изоляцией до 10 кВ
 при монтаже соединительных и ответвительных муфт

| Маркоразмер муфты | Размеры разделки, мм (рис 1,а) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | О | П | Ж | В |
| СС-60 СС-70 СС-80 СС-90 СС-100 СЭ-3х50-10 СЭ-3х95-10 | 330 345 370 380 405 395/315 420/340 | 60 60 60 60 60 - - | 70 70 70 70 70 120 120 | 25 25 25 25 25 20 20 | 175 190 215 225 250 190 215 | 270 285 310 320 345 - - |

Таблица 1.2 Размеры разделки кабелей до 10 кВ при монтаже концевых муфт и заделок внутренней установки

| Маркоразмер муфты или заделки | Размеры, мм (рис 1,б) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | О | П |
| КВЭ 3х35-6 КВЭ 3х35-10 КВЭ 3х35-6 | Ж+55 | 35 | 20 |
| КВЭт 3х35-10 КВЭ 3х70-10 КВЭт 3х70-10 | Ж+70 | 50 | 20 |
| КВР-1-КВР-4 | Ж+90 | 60 | 20 |

Рис. 1. Виды разделок:

а – разделка конца трехжильного кабеля с поясной изоляцией (1 – наружный покров, 2 – броня, 3 – свинцовая или алюминиевая оболочка, 4 – поясная изоляция, 5 – изоляция жил, 6 – жилы кабеля, 7 – проволочные бандажи);

б – разделка конца трехжильного кабеля с бумажной изоляцией для монтажа концевых заделок (1 – броня, 2 – оболочка, 3 – поясная изоляция, 4 – жила в заводской изоляции)

Порядок выполнения операций разделки
кабеля с бумажной изоляцией

Снятие брони из стальных лент, для чего на расстоянии А от конца кабеля накладывают бандаж из стальной проволоки d=2 мм. Джутовый покров разматывают от конца кабеля до бандажа и не срезают, а оставляют для последующей защиты ступени брони от коррозии. На расстоянии Б от первого бандажа накладывают второй бандаж из такой же проволоки. Бронеленты надрезают по кромке второго бандажа, после чего их разматывают и удаляют.

Удаление подушки. Ленты подушки разматывают  и удаляют. Битумный состав тщательно смывают. При этом допускается нагрев подушки беглым огнем.

Надрезание оболочки. На расстоянии О от среза брони выполняют первый кольцевой разрез, а на расстоянии П+5 от первого второй. Надрезы делают осторожно, на половину толщины оболочки.

Снятие свинцовой оболочки. От второго кольцевого надреза до конца кабеля выполняют два продольных разреза на расстоянии 10 мм друг от друга. Полоску между надрезами удаляют до второго кольцевого надреза и снимают оболочку.

Снятие гладкой алюминиевой оболочки. От второго кольцевого надреза до конца кабеля выполняют надрез по винтовой линии, установив резец ножа под углом 45 к оси кабеля. С помощью плоскогубцев удаляют оболочку.

Снятие гофрированной алюминиевой оболочки. Надрезают оболочку на расстоянии 10-15 мм у выступа гофра, отгибают надрезанную часть оболочки на шаг и надрывают ее дальше на 25-30 мм; закрепляют полоску оболочки в прорези ключа (рис.2) и, поворачивая ключ по часовой стрелке, наматывают на него полоску оболочки до проволочного бандажа.

Удаление поясной изоляции. Разматывают ленты полупроводящей (черной)  бумаги и поясной изоляции и обрывают их у края оболочки.

Изгибание жил. Жилы немного разводят в стороны или изгибают по шаблону. Без шаблона жилы изгибают постепенным передвижением обеих рук по жиле, не допуская крутых переходов и повреждения бумажной изоляции. Радиус изгиба должен быть не менее 10-кратного диаметра жилы.

Снятие бумажной изоляции. Снимают изоляцию жил на участке, длину которого определяют способом оконцевания или соединения; предварительно у места среза на изоляцию накладывают бандаж двумя-тремя витками суровых ниток. Затем производят оконцевание или соединение жил.

Удаление оболочки над ступенью поясной изоляции. Надрезают и снимают участок алюминиевой или свинцовой оболочки, оставленный ранее между двумя кольцевыми надрезами. Оставшиеся торцы оболочки обрабатывают, удаляя острые края и заусенцы.

Оформление ступени поясной изоляции. На расстоянии П от среза оболочки накладывают бандаж из суровых ниток и обрезают ленты поясной изоляции до бандажа.

Оформление ступени полупроводящей бумаги. Оставшийся на кабеле поясок полупроводящей бумаги закрепляют на конце бандажом из двух витков суровых ниток.

Разбортовка конца свинцовой оболочки. При отсутствии под свинцовой оболочкой полупроводящей бумаги оболочку отгибают равномерно по всей окружности с помощью разбортовки.

Пояснение к монтажу

Сечение медного многопроволочного проводника. Сечение провода зеземления должно быть для кабелей сечением жил:

до 10 мм2 – 6 мм2;

16-25 мм2 – 10 мм2;

50-120 мм2 – 16 мм2;

150-240 мм2 – 25 мм2.

Длина проводника заземления при соединительных муфтах должна обеспечить его последовательное присоединение к оболочкам (экранам), броне и металлическим корпусам муфт.

Длина провода заземления при концевых муфтах и заделках должна обеспечивать после соединения с оболочкой, броней и металлическими корпусами концевых муфт и заделок, присоединение свободного конца провода заземления к опорной конструкции муфты (заделки) или к сети заземления.

Присоединение провода заземления к оболочке (экрану) кабеля выполняют закреплением на оболочке с помощью бандажа из оцинкованной стальной проволоки d=1÷1,5 мм и припаивают припоем. Место пайки предварительно очищают и обслуживают.

Присоединение к броне кабеля. Присоединяют при ленточной броне к обеим лентам, а при проволочной – ко всем проволочкам бандажом из проволоки, а затем пайкой.

Присоединение к болту заземления муфты или опорной конструкции. Провод заземления оконцовывают наконечником способом сварки, пайки или опрессовки.

Рис. 2. Удаление гофрированной алюминиевой оболочки и размеры ключа: а – ключ; б – отгибание оболочки плоскогубцами; в – навертывание оболочки на ключ.

Порядок выполнения работы и оформления отчета

1. Выписать исходные данные, для составления технологической карты, согласно варианта из табл.1.3.

2. Расшифруйте марку кабеля, для которого производилась разделка.

3. Составить технологическую карту разделки кабеля с бумажной изоляцией в виде таблицы:

| Операция | Способ выполнения |
| --- | --- |

Таблица 1.3

| № варианта | U, кВ | Марка кабеля | Маркоразмер муфты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | СБ 3х50 | СЭ-3х50-10 |
| 2. | 1 | АСБ 3х50 | СС-70 |
| 3. | 6 | АСБ 3х70 | КВЭ 3х35-6 |
| 4. | 10 | СБ 3х70 | СС-90 |
| 5. | 6 | АСБ 3х95 | КВЭт 3х35-6 |
| 6. | 1 | СБ 3х95 | СС-100 |
| 7. | 10 |  | КВЭ 3х70-10 |
| 8. | 6 |  | СЭ-3х95-10 |
| 9. | 1 | АСБ 3х1 | СС-90 |
| 10. | 1 | СБ 3-120 | КВР-1 |

4. Начертить рисунок разделки конца трехжильного кабеля с указанием размеров, согласно марки кабеля.

Контрольные вопросы:

- Для чего производят ступенчатую разделку кабеля?

- Расшифруйте марку муфты или концевой заделки, для которой составлена технологическая карта разделки кабеля.

Рекомендации при выполнении практической работы.

- Перед занятием необходимо ознакомиться с конструкцией кабелей, маркировочными буквенными обозначениями кабелей, муфт и концевых заделок.

- Работа выполняется в отдельной тетради для практических и лабораторных работ, разборчивым подчерком.

- Выполняя работу, студент обязан переписать текст задания и указать вариант.

- Работа должна завершаться выводом.

Литература:

- Зюзин А.Ф. и др. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок, 1986.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий, 2002.

- Белорусов Н.И. и др. Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник, 1988.

- Пантелеев Е.Г. Монтаж кабельных линий, 1979.

- Мовсесов Н.С и др. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий, 1982.

Практическое занятие №7

Тема: Изучение обозначений и составление монтажных схем.

Цель работы: научиться читать электрические схемы, понимать основные графические и буквенные условные обозначения и правила маркировки в электрических схемах.

Краткие теоретические сведения

Электротехнический персонал, обслуживающий электроустановки промышленных предприятий, часто пользуется чертежами схем электрических соединений.

Схемой электрической цепи – называют ей графическое изображение с условными обозначениями элементов и их соединений.

Для изображения схем применяют условные графические обозначения, установленные рядом ГОСТов, входящих в Единую Систему Конструкторской Документации (ЕСКД).

В зависимости от назначения электрические схемы разделяют на структурные (рис 1), функциональные и полные; схемы соединений, подключения, расположения. Первые три вида схем объединяют в группу принципиальных схем. Они поясняют принципы устройства и работы электроустановок. Остальные три вида схем образуют группу монтажных схем, показывающих взаиморасположение элементов электроустановок или порядок электрических соединений между ними.

Для чтения электрических схем необходимо знать:

основные графические условные обозначения и правила маркировки в электрических схемах;

принцип действия, устройство и режимы работы электрооборудования изображенного на схеме;

условия согласованности рабочих параметров аппаратов, совместно работающих в электроустановке, при которых обеспечивается работоспособность схемы.

Порядок чтения электрических схем следующий:

- ознакомление с информацией, содержащейся в надписях на чертеже;

- назначением всех машин, аппаратов, приборов и т.п., входящих в изображенную на схеме установку;

- выделение цепей главного тока, управления, защиты, сигнализации и т.п.;

- определение расположения источников и приемников электроэнергии;

- выявление схемы пуска двигателей, приводов выключателей, сигнализации положения отключающих аппаратов и т.п.;

- нахождение на схемах всех элементов каждого из аппаратов и установление их функций;

- определение последовательности работы аппаратов для основного рабочего режима и при возможных отклонениях от него.

Структурная схема

Рис. 1

ИЭ – источник электроэнергии

Р – рубильник

А – автомат

РК – реверсивный контактор

БУС – блок управления и сигнализации

МТЗ и ТО – максимальная токовая защита
с токовой отсечкой

АД - асинхронный двигатель

ИМ – исполнительный механизм

Условное обозначение элементов, входящих в электрическую схему, выполняют латинскими буквами, что позволяет применять единые обозначения в области проектирования, монтажа и эксплуатации во всем мире.

В схемах и чертежах электротехнической части проектов промышленных предприятий электрические машины, аппараты, светильники, выключатели, штепсельные розетки, щитки, электрические проводки обозначают условными знаками.

Рядом с условным графическим обозначением силового оборудования на чертежах планов дробью указывают номер оборудования по плану (в числителе) и его мощность (в знаменателе), а у светильников – мощность ( в числителе) и высоту установки в метрах ( в знаменателе). Марку и сечение кабелей и проводов и способ их прокладки указывают рядом с проложенной линией: Т – в металлической трубе, Тс – на тросе, Мр – в металлическом рукаве, Л – на лотке.

## Для выполнения работы необходимо:

- Изучить условные и графические обозначения элементов и устройств по табл. 1.

Таблица 1.

Буквенные и графические обозначения элементов.

| Наименование элемента | Буквенное обозначение | Графическое обозначение |
| --- | --- | --- |
| Выключатель трехфазный неавтоматический | QS |  |
| Выключатель трехфазный автоматический | QF |  |
| Контакты магнитного пускателя | KM |  |
| Катушка контактора, магнитного пускателя реле токовые | КМ КА |  |
| реле электротепловые | КК |  |
| Амперметр | РА |  |
| Предохранитель плавкий | FU |  |

| Резистор | R |  |
| --- | --- | --- |
| Дроссель | L |  |
| Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором | М |  |

- Ознакомиться с правилами маркировки электрических цепей.

Для нахождения среди множества проводников, проложенных потоком одного из них, определения назначения и положения отдельных участков цепи в электрических схемах применяют маркировку.

Участки цепи, разделенные контактами аппаратов, обмотками реле, приборов, машин и другими элементами маркируют по-разному.

Участки цепи, проходящие через разъемные, разборные или неразборные контактные соединения, маркируют одинаково. В особых случаях для таких участков цепи к маркировке добавляют порядковые числа или обозначения устройств, отделяя их знаком «дефис». Цепи в схемах маркируют независимо от нумерации входных и выходных зажимов машин, аппаратов, приборов и реле последовательно – от ввода источника питания к потребителю.

Разветвляющиеся участки цепи на схемах маркируют по часовой стрелке (слева направо) и сверху вниз. Арабские цифры и прописные буквы при маркировке пишут одинакового размера, оставляя при необходимости резервные номера.

В трехфазных цепях переменного тока фазы маркируют так: А, В, С;

в двухфазных – А, В; В, С; С.А;

в однофазных – А; В; С (рис. 2).

Участки цепей положительной полярности маркируют нечетными числами, а отрицательной полярности – четными числами.

Маркировку цепей управления, защиты, сигнализации и управления производят последовательными числами в пределах изделия, присоединения (рис. 3).

Маркировка электрических силовых цепей
в схемах переменного тока

Рис. 2

Маркировка цепей защиты, сигнализации, управления 
и измерения переменного тока

Рис. 3

Порядок работы:

- Нарисовать схему, изображенную на рис. 4., согласно варианта табл. 2.

- Определить назначение всех элементов, обозначить их на схеме буквенными обозначениями и пронумеровать.

- Изучить работу схемы пуска двигателей и выполнить маркировку электрических цепей.

Контрольные вопросы:

- Пояснить назначение элементов на схеме?

- Как подразделяются электрические схемы?

- Каков порядок чтения электрических схем?

- Для чего маркируют участки цепи в электрических схемах?

- Что указывают в надписи рядом с условным графическим обозначением?

Рекомендации при выполнении практической работы.

- Перед занятием необходимо ознакомиться со сведениями о схемах электрических соединений.

- Вариант задания выбирается согласно списку в журнале по пяти вариантам.

Таблица 2

| Схема | Номер по списку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 |
| б | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
| в | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 |
| г | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |
| д | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

- Работа выполняется в отдельной тетради для практических и лабораторных работ, разборчивым подчерком.

- Выполняя работу, студент обязан переписать текст задания и указать вариант.

- Все чертежи выполняются в соответствии с действующими стандартами на условные обозначения в схемах, аккуратно и четко, с применением чертежных инструментов.

Рекомендуемая литература:

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий, 2003.

- Алиев И.И. Электротехнический справочник, 2001.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий, 2002.

Практическая  работа № 8

Тема: Составление монтажной схемы управления электродвигателем через ПЛК

Цель работы: Составить  монтажную  схему управления электродвигателем программируемым логическим контроллером (ПЛК).

Последовательность выполнения работы:

1 Согласно принципиальной схемы  (Приложение №2) графически изобразить коммутацию ЩУ (приложение №1,2). Подключение элементов схемы расположенных на дверце ЩУ с элементами шкафа ЩУ выполняется через клеммник в соответствии с принципиальной схемой. Соединение проводников на схеме соответствует реальной схеме монтажа (через двойные наконечники в клеммах аппаратов и XP).

Приложение 1 Монтажная схема

Приложение 2 –Принципиальная схема

Практическая  работа № 9

Тема: Составление монтажной схемы электроснабжения коттеджа

Цель работы: Составить  монтажную  схему коттеджа от трехфазного переменного напряжения, через электросчетчик.

Последовательность выполнения работы:

Вариант 1

1 Подключение розеточной сети выполнить через дифавтомат.

2 Подключение осветительной сети через автоматический выключатель QF2/

3 Светильник EL1 подключить через проходной выключатель.

4 Светильник EL2, EL3 подключить через двухклавишный выключатель.

5 Светильник EL4 подключить через выключатель SA1 от датчика движения с отключением питания от реле времени через 10 минут.

5 От  автоматического выключателя QF4 выполнить подключение вентилятора с задержкой на включение 15 мин.

Вариант 2

1 Подключение розеточной сети выполнить через дифавтомат.

2 Подключение осветительной сети через автоматический выключатель QF2.

3 Светильник EL1 подключить через проходной выключатель.

4 Светильник EL2 подключить  через выключатель SA1.

5 Светильник EL3 подключить через датчик движения от отдельного автомата QF4.

6 Выполнить подключение вентилятора от 1 клавиши выключателя SA3 с задержкой на отключение 15 мин.

7 Выполнить подключение светильника EL4 от 2 клавиши выключателя SA3.

Приложение 1 Монтажная схема

Практическая  работа № 10

Тема: Составление монтажной схемы управления ЭП конвейера

Цель работы: согласно принципиальной схемы управления электроприводом конвейера изобразить схемы подключения аппаратов управления по месту их расположения, выполнить соединение элементов согласно принципиальной схеме.

Вопросы входного контроля:

- Режимы управления в системах управления  электроприводами конвейеров?

- Что отличает монтажную схему от  принципиальной?

- Какие блокировки применяются в схемах управления электроприводами конвейеров?

Форма проведения: групповая

База проведения:

- Схема управления электроприводом однодвигательного конвейера с тремя режимами управления;