Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК 01.01.06 Топливоснабжение

Учебно-методическое пособие по выполнению контрольной работы по заочной форме обучения для специальности  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

2014

Задания для выполнения  контрольной работы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», базовой подготовки

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией теплотехнических дисциплин Председатель комиссии ______________ Н.В. Панова от «12» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________ В.И. Овсянников «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Ежова Ж.В.,   преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Содержание

Введение                                                                                                                   3

Теоретические вопросы по вариантам                                                                   4

Задача №1                                                                                                                  8

Задача №2                                                                                                                  13 Задача №3                                                                                                                  15

Задача №4                                                                                                                  19

Задача №5                                                                                                                  21

ВВЕДЕНИЕ

Процесс изучения раздела «Топливоснабжение» студентами заочной формы обучения специальности  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» предусматривает выполнение домашней контрольной работы, состоящей из теоретических вопросов и решения задач.

Настоящие методические указания составлены в помощь учащимся при выполнении домашней контрольной работы.

В данных методических указаниях рассмотрены краткие теоретические сведения, используемые при решении задач.

Теоретические вопросы по вариантам

Вариант №1.

- Горючая часть газов. Характеристика каждого компонента

- Отрыв и проскок пламени

- Характеристика диффузионных горелок. Подовая щелевая горелка

- Газорегуляторные пункты и установки. Назначение. Отличие ГРП от ГРУ. Классификация по давлению.

- Аварийные ситуации, связанные со сжиганием топлива, при которых нужно отключать котел и всю котельную

Вариант №2.

- Негорючая часть газов. Примеси  газов. Характеристика каждого компонента

- Устойчивость пламени. Стабилизаторы.

- Характеристика инжекционных горелок СД. Преимущества и недостатки.

- Схема работы газорегуляторного пункта. Характеристика оборудования ГРП.

- Действия персонала котельной при пожаре

Вариант№3

- Теплотворная способность горючего газа. Тепловой эквивалент. Сравнить различные топлива.

- Классификация газопроводов по назначению

- Характеристика комбинированных горелок. Газомазутная горелка ГМН.

- Предохранительно-запорный клапан типа ПКН или ПКВ. Характеристика работы

- Основные типы газоиндикаторов, применяемых в газовом хозяйстве.

Вариант №4.

- Температура воспламенения горючих газов

- Подземные газопроводы. Правила укладки.

- Газовые горелки. Требования к горелкам.

- Основное и вспомогательное оборудование ГРП и ГРУ. Характеристика оборудования. Схема

- Эксплуатация систем газоснабжения

Вариант№5

- Пределы воспламеняемости газов. Значение пределов при  эксплуатации котлов

- Правила прокладки надземных газопроводов. Сооружения на надземных газопроводах.

- Характеристика горелок типа «Труба в трубе»

- Назначение фильтров в ГРУ и ГРП. Характеристика работы кассетного фильтра

- Из каких элементов состоит промышленные системы газоснабжения? Прокладка внутрицеховых газопроводов.

Вариант№6

- Одоризация газов. Требования к одорантам.

- Продувочные свечи. Порядок пользования продувочными свечами. Схема обвязки газопроводов котла.

- Характеристика инжекционных горелок Н.Д. Основные детали горелок. Преимущества и недостатки

- Газорегуляторные пункты и установки. Требования к помещениям.

- Действия персонала при аварийной остановке котла

Вариант №7

- Условия, необходимые для горения. Полное сгорание СН4.

- Свечи безопасности. Порядок пользования свечами безопасности. Схема обвязки газопроводов котла.

- Характеристика горелок с принудительной подачей воздуха. Преимущества и недостатки.

- Регулятор давления типа РДУК. Характеристика работы.

- Отыскание мест утечек газа на газопроводах, в котельной.

Вариант №8.

- Реакции неполного горения метана. Почему не желательно неполное горение?

- Газовые горелки. Классификация горелок по способу подвода воздуха

- Предахронительно-запорные клапаны типа ПКН или ПКВ. Характеристика работы.

- Пределы воспламеняемости горючих газов. Численное значение для природного газа.

- Газоопасные работы

Вариант №9

- Состав дымовых газов при удовлетворительной и неудовлетворительной работе топки

- Основные сооружения на подземных газопроводах

- Характеристика газомазутной горелки типа ГМГ

- Схема работы газорегуляторного пункта. Характеристика оборудования ГРП

- Назначение компрессорной станции и ГРС. (газораспределительной станции) на магистральном газопроводе

Вариант 10.

- Температура горения газов. Разновидности. Примерное численное значение температуры горения в топке котла

- Технические характеристика газовых горелок

- Предохранительно-сбросные клапана. Принцип работы пружинного ПСК

- Пределы воспламеняемости горючих газов. Сравнить воспламеняемость различных газов.

- Обслуживание подземных газопроводов

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ К ЗАДАНИЮ № 1.

«ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДА».

1. Цель работы:

- получить практические навыки гидравлического расчета газопроводов низкого и высокого давления с помощью номограмм и таблиц.

2. Теоретическая часть.

При проектировании трубопроводов для транспортировки газа выбор размеров труб осуществляется на основании их гидравлического расчета, чтобы определить внутренний диаметр труб для пропуска необходимого количества газа при допустимых потерях давления или, наоборот, потери давления при транспортировке необходимого количества газа по трубопроводам заданного диаметра.

Сопротивления движения газа в трубопроводах складывается из линейных сопротивлений трения и местных.

Сопротивления трения - на всей протяженности трубопроводов.

Местное сопротивление - в местах изменения скорости и направления движения.

Газопроводы низкого давления считают по таблицам и номограммам.

Принято потери в местных сопротивлениях на газопроводе низкого давления не рассчитывать, а брать 10% от потерь на трения.

При расчете газопроводов среднего и высокого давлений потери в местных сопротивлениях не считаем, мы ими пренебрегаем.

3. Ход работы.

- записать цель работы;

- записать условия задачи в соответствии с вариантом;

- решить первую задачу по номограмме 1.1;

- решить вторую задачу по номограмме 1.2.

Рис. 1.1. Номограмма для определения потерь давления в газопроводах низкого давления (до 5 кПа). Природный газ ρ = 0,73 кг/м3, ν = 14,3 · 10-6 м2/с (при 0 оС и 101,3 МПа)

Рис. 1.2. Номограмма для определения потерь давления в газопроводах среднего и высокого давления ( до 1,2 МПа). Природный газ ρ = 0,73 кг/м3, ν = 14,3 · 10-6 м2/с (при 0 оС и 101,3 кПа) (в номограммах принято 1 кгс/см2 = 100 кПа)

ЗАДАНИЯ  ПО ВАРИАНТАМ

Задача 1.1.

| Вариант | L, м | Dn x S | Q, м3/ч | Р1, кПа | Р2, кПа | ΔР, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | ? | 200 | 4,5 | 3 |  |
| 2 | ? | 108x4 | 400 | 3,8 | 2,3 |  |
| 3 | 52 | ? | 310 | 4,2 | 3,4 |  |
| 4 | 68 | ? | 275 | 4,6 | 3,2 |  |
| 5 | ? | 114x4 | 425 | 3,7 | 2,8 |  |
| 6 | ? | 108x4 | 385 | 4,2 | 3,6 |  |
| 7 | 990 | ? | 115 |  |  | 0,45 |
| 8 | 830 | ? | 135 |  |  | 0,38 |
| 9 | 85 | ? | 225 | 3,6 | 2,1 |  |
| 10 | ? | 76x3 | 52 | 4,15 | 3,8 |  |
| 11 | ? | 70x3 | 64 | 4,6 | 3,5 |  |
| 12 | 870 | ? | 95 |  |  | 0,32 |
| 13 | 80 | ? | 194 | 2,8 | 1,9 |  |
| 14 | ? | 159x4 | 610 | 3,8 | 2,8 |  |
| 15 | 60 | ? | 230 | 4,6 | 3,1 |  |
| 16 | ? | 114x4 | 450 | 3,9 | 2,3 |  |
| 17 | 58 | ? | 355 | 4,8 | 3,4 |  |
| 18 | 60 | ? | 290 | 4,7 | 3,8 |  |
| 19 | ? | 133x4 | 325 | 3,7 | 2,5 |  |
| 20 | ? | 108x4 | 355 | 4,8 | 3,9 |  |

Задача 1.2.

| Вариант | L, м | Dn x S | Q, м3/ч | Р1, кПа | Р2, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 219 x 6 | 5000 | 500 | ? |
| 2 | 60 | 140 x 4,5 | 450 | ? | 320 |
| 3 | 78 | 133 x 4 | 420 | ? | 425 |
| 4 | 68 | 140 x 4,5 | 380 | ? | 410 |
| 5 | 75 | 114 x 4 | 425 | ? | 395 |
| 6 | 72 | 159 x 4,5 | 685 | ? | 395 |
| 7 | 75 | 219 x 6 | 3120 | 800 | ? |
| 8 | 30 | 159 x 4,5 | 1350 | 855 | ? |
| 9 | 85 | 108 x 4 | 625 | 710 | ? |
| 10 | 94 | 159 x 4,5 | 810 | ? | 580 |
| 11 | 82 | 219 x 6 | 535 | ? | 395 |
| 12 | 90 | 273 x 7 | 2950 | 1100 | ? |
| 13 | 78 | 219 x 6 | 5770 | 880 | ? |
| 14 | 80 | 133 x 4 | 1950 | ? | 710 |
| 15 | 35 | 219 x 6 | 5050 | 600 | ? |
| 16 | 65 | 140 x 4,5 | 560 | ? | 480 |
| 17 | 75 | 133 x 4 | 380 | ? | 380 |
| 18 | 70 | 140 x 4,5 | 455 | ? | 415 |
| 19 | 80 | 114 x 4 | 570 | ? | 410 |
| 20 | 70 | 159 x 4,5 | 725 | ? | 385 |

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ К ЗАДАНИЮ № 2

РАСЧЕТ ТУПИКОВЫХ СИСТЕМ

1.	Цель работы:

Освоить расчет простых тупиковых газопроводов низкого давления.

2.	Теоретическая часть;

Расходы газа в газопроводе берутся расчетные, транзитные и путевые. Газ, который равномерно разбирается по длине участка - это путевой расход. Транзитный расход - это газ, который передается на следующие участки. Расчетный расход - это Σ путевого и транзитного расхода.

Для того, чтобы подсчитать путевой и транзитный расходы, определяют удельный расход газа, т. е. расход, приходящий на 1 м длины труб.

qуд= Σ Q / Σ 1

3.	Ход работы:

- Начисляется удельный расход газа в сети.

- Вычисляются путевые расходы на участках.

- Рассчитываются расчетные расходы по участкам.

- Результаты вводятся в таблицу 1.

- Намечается основная магистраль до самой дальней точки.

- Вычисляется общее падение давления на магистрали. Δр=р1-р2

- Подсчитывается удельная потеря давления на трение. Rл = Δр / 1тр.

- По удельной потере подбираются трубы по номограмме 1.1 (см. предыдущее задание)

- Для выбранных труб определяются фактические удельные потери.

- Рассчитываются потери давления по участкам.

- Все расчеты вводятся в таблицу 2.

Таблица 1.

| Расход | Участок |
| --- | --- |
|  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | … | … | … | … |
| Путевой |  |  |  |  |  |  |  |
| Транзитный |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

| участок | h,м | Qр,м 3/ч | dн x S,mm | Δр/1, Па/м | Δр уч., Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ ПО ВАРИАНТАМ

«РАСЧЕТ ТУПИКОВЫХ СХЕМ».

Определить диаметр труб и падение давления до крайних точек, если заданы следующие параметры

| № | Р1, кПа | Р2, кПа | Ll-2, м | L2-3, м | L3-4, м | L 4-5, м | L4-8, м | L3-7, м | L 2-6, м | L 5-9, м | L 5-10, м | L 10-11, м | L l0-12, м | L12-13 м | Q1, мЗ/ч | Q2 мЗ/ч | Q3 мЗ/ч | Q4 мЗ/ч | Q5 мЗ/ч | Q6 мЗ/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1,5 | 100 | 200 | 100 | 300 | 120 | 80 | 50 | 95 | 150 | 70 | 105 | 130 | 150 | 200 | 100 | 80 | 80 | 60 |
| 2 | 4 | 1,6 | 150 | 120 | 150 | 350 | 120 | 180 | 250 | 195 | 150 | - | - | - | 100 | 250 | 300 | 180 | 50 | - |
| 3 | 4,8 | 2,3 | 400 | 70 | 180 | 350 | 175 | 180 | 150 | - | - | - | - | - | 100 | 250 | 150 | 180 | - | - |
| 4 | 2,2 | 1,5 | 80 | 125 | 170 | 130 | 140 | 180 | 150 | 195 | 350 | 170 | 150 | 160 | 90 | 120 | 180 | 280 | 180 | 60 |
| 5 | 4,8 | 3,5 | 270 | 100 | 160 | 195 | 125 | 280 | 250 | 90 | 70 | 170 | - | - | 80 | 245 | 190 | 120 | 180 | - |
| 6 | 4,8 | 1,3 | 140 | 240 | 195 | 130 | 110 | 130 | 100 | - | - | - | - | - | 160 | 120 | 190 | 120 | - | - |
| 7 | 4,7 | 3,5 | 320 | 220 | 180 | 230 | 210 | 170 | 150 | 195 | 50 | 140 | 175 | 230 | 80 | 240 | 150 | 60 | 70 | 160 |
| 8 | 4,0 | 3,1 | 230 | 110 | 100 | 130 | 50 | 140 | 170 | 80 | 180 | 170 | 90 | 150 | 50 | 120 | 180 | 210 | 60 | 75 |
| 9 | 4,6 | 1,5 | 110 | 115 | 140 | 130 | 120 | 50 | 250 | 100 | 50 | - | - | - | 120 | 50 | 110 | 80 | 60 | - |
| 10 | 4 | 1,5 | 100 | 200 | 300 | 120 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - | 95 | 230 | 95 | 70 | - | - |
| 11 | 4,5 | 3,2 | 110 | 150 | 50 | 250 | 130 | 110 | 95 | - | - | - | - | - | 70 | 180 | 160 | 75 | - |  |
| 12 | 4,3 | 0,6 | 85 | 160 | 130 | 100 | 160 | 75 | 150 | 195 | 110 | 170 | 150 | 80 | 70 | 180 | 160 | 220 | 75 | 110 |
| 13 | 4,5 | 1,5 | 150 | 95 | 120 | 130 | 120 | 160 | 95 | 115 | 90 | - | - | - | 210 | 160 | 140 | 60 | 85 | - |
| 14 | 4,5 | 0,6 | 105 | 160 | 180 | 90 | 130 | 120 | 85 | - | - | - | - | - | 180 | 135 | 180 | 90 | - | - |
| 15 | 4 | 1,6 | 110 | 210 | 105 | 305 | 110 | 85 | 50 | 90 | 160 | 80 | 115 | 120 | 160 | 205 | 105 | 85 | 75 | 65 |
| 16 | 4,1 | 1,5 | 150 | 125 | 110 | 325 | 130 | 190 | 220 | 175 | 140 | - | - | - | 100 | 210 | 305 | 190 | 55 | - |
| 17 | 4,8 | 2,1 | 420 | 55 | 165 | 345 | 135 | 180 | 140 | - | - | - | - | - | 105 | 280 | 110 | 160 | - | - |
| 18 | 2,8 | 1,6 | 70 | 120 | 190 | 110 | 145 | 195 | 120 | 135 | 340 | 125 | 170 | 180 | 90 | 110 | 175 | 265 | 145 | 85 |
| 19 | 4,7 | 3,4 | 265 | 110 | 155 | 175 | 145 | 260 | 220 | 85 | 75 | 150 | - | - | 85 | 255 | 175 | 130 | 170 | - |
| 20 | 4,8 | 1,5 | 145 | 230 | 190 | 135 | 115 | 125 | 110 | - | - | - | - | - | 165 | 125 | 195 | 140 | i |  |

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ К ЗАДАНИЮ № 3.

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ГРП

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Получить практические навыки по подбору оборудования ГРП (регулятора, ПЗК, ПСК, фильтра)

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

I. Подбор регулятора

1.	Определить истечение регулятора

ΔР/ Р1>0,5- истечение сверхкритическое, где ΔР - перепад давления на регуляторе.

Δ Р / Р1< 0,5 - истечение докритическое

2.	Определить коэффициент пропускной способности регулятора Kv

Qo = 5260 * Kv * ε*√ΔP*Pl / ρo*Tl*Zl - для докритического истечения, где 5260 - перевод воды на газ

Qo - объемный расход газа при н.у. для воды, м3/ч

Kv - коэффициент пропускной способности

ε - коэффициент неточности исходной модели, где ε = 1- 0,43 (Δ Р / Р1)

Р1 - давление газа до регулятора, МПа

Δ Р - перепад давления на регуляторе, МПа

ρo - плотность газа при н.у., ρo = 0,73 кг/м3

Т1 - температура газов при н.у. Т = 273 К

Z1 - специальный коэффициент, Z1 = 1

Qo = 5260 * Kv * εкр * P1 *√ (ΔP/P1) / ρo * Tl*Zl - для сверхкритического истечения.

3. По полученной величине Kv из таблицы подобрать регулятор, у которого Kv чуть больше расчетного.

4. Определить фактическую пропускную способность выбранного регулятора.

Qф = 5260 * Kv (табл.) * ε *√ (ΔP*Pl / ρ * Tl * Zl, где

Kv (табл.) - коэффициент пропускной способности, взятый из таблицы

ρ - плотность газа по данным условий задачи, или

Qo = 5260 * Kv * εкр* P1 *√ (ΔP/Pl) / ρo * T1 * Z1

5.	Определить запас пропускной способности, который должен быть в пределах 15-20%.

(Qф - Qo) * 100 / Qo

- Если регулятор не проходит по запасу пропускной способности, то по таблице подобрать новый регулятор.

Таблица 1.1.

Коэффициент пропускной способности регуляторов

| Тип регулятора | Коэффициент К |  | Тип регулятора | Коэффициент К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РД-20-5 | 0,52 |  | РД-50М-20 | 9 |
| РД-25-5 | 0,52 |  | РД-50М-15 | 5,8 |
| РД-25-6,5 | 0,9 |  | РД-50М-11 | 3,3 |
| РД-32-5 | 0,52 |  | РД-50М-8 | 1,7 |
| РД-32-6,5 | 0,9 |  | РДУК-2-50/35 | 27 |
| РД-32-9,5 | 1,9 |  | РДУК-2-100/50 | 38 |
| РД-50-13 | 3,7 |  | РДУК-2-100/70 | 108 |
| РД-50-19 | 7,9 |  | РДУК-2-200/105 | 200 |
| РД-50-25 | 13,7 |  | РДУК-2-200/140 | 300 |
| РД-32М-10 | 1,4 |  | РД-50-64 | 22 |
| РД-32М-6 | 0,8 |  | РД-80-64 | 66 |
| РД-32М-4 | 0,52 |  | РД-100-64 | 110 |
| РД-50М-25 | 11 |  | РД-150-64 | 314 |
| РДУ-80 | 100 |  | РД-200-64 | 424 |
| РДУ-100 | 200 |  | РДУ-50 | 50 |

II. Подбор ПЗК

Подбор ПЗК осуществляется по предельно допустимому выходному давлению, которое не должно превышать следующего значения:

Рпзк = Р2 + 0,2 * Р2

Ш. Подбор ПСК.

Подбор ПСК осуществляется по предельно допустимому выходному давлению и по пропускной способности.

Рпск = Р2 + 0,1 *Р2

Qпск = Qпск * 0,1

IV. Расчет волосяного газового фильтра со сварным корпусом

Исходные данные:

| 1. Максимальный расход газа | Q | 20 000 | м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Абсолютное давление газа перед фильтром | P | 0,4 | МПа |
| 3. Плотность газа, проходящего через фильтр | ρH | 0,73 | кг/м3 |
| 4. Условный диаметр прохода | Dy | 200 | мм |

Определение действительных потерь давления газа на кассете, ΔP', Па

Определение потерь давления на корпусе по номограмме при расходе газа Q, ΔP''гр, Па

Определение общих потерь давления на фильтре, Па

∆Р = ∆Р, + ∆Р,,

Номограмма 3.1 для определения потерь давления газа в волосяных сварных фильтрах Dу = 50, 100, 200 мм

1- кассета Dу 50мм; 2 – корпус; 3 – кассета Dу 100мм; 4 – кассета Dу 200мм

Типоразмеры волосяных фильтров

| Фильтр | Рабочее давление на входе, МПа | Пропускная способность при ΔP=4 кПа, м3/ч | Габаритные размеры | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dу | D1 | H | H1 | L |  |
| ФГ-7-50-6 ФГ-9-50-12 ФГ-13-100-6 ФГ-19-100-12 ФГ-36-200-6 ФГ-46-200-19 ФГ-80-900-6 ФГ-100-300-19 | 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 | 7 000 9 000 15 000 19 000 36 000 46 000 80 000 10 0000 | 50 50 100 100 200 200 300 300 | 435 460 535 580 860 910 1175 1255 | 525 585 1310 1310 1620 1620 1485 1505 | 297 355 700 700 700 700 1900 1900 | 655 670 912 930 1075 1100 800 800 | 67,4 94 125 185 400 567 840 1167 |

ЗАДАНИЕ ПО ВАРИАНТАМ

| Вариант | Q, м3/ч | Р1, кПа | Р2, кПа | (, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100 | 80 | 3 | 0,73 |
| 2 | 1650 | 180 | 3 | 0,76 |
| 3 | 1540 | 110 | 6 | 0,74 |
| 4 | 1370 | 197 | 17 | 0,71 |
| 5 | 2100 | 176 | 20 | 0,76 |
| 6 | 3650 | 3500 | 500 | 0,75 |
| 7 | 1670 | 350 | 30 | 0,78 |
| 8 | 2150 | 190 | 20 | 0,74 |
| 9 | 4170 | 600 | 100 | 0,75 |
| 10 | 3545 | 220 | 45 | 0,71 |
| 11 | 3130 | 640 | 130 | 0,76 |
| 12 | 5370 | 840 | 310 | 0,73 |
| 13 | 2370 | 188 | 24 | 0,77 |
| 14 | 3330 | 166 | 32 | 0,78 |
| 15 | 1500 | 85 | 6 | 0,73 |
| 16 | 1800 | 170 | 8 | 0,76 |
| 17 | 1670 | 150 | 6 | 0,74 |
| 18 | 1850 | 127 | 17 | 0,71 |
| 19 | 2220 | 186 | 25 | 0,76 |
| 20 | 3800 | 2500 | 550 | 0,75 |

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ К ЗАДАНИЮ № 4.

### Расчет продуктов сгорания и объемов воздуха

1.	Цель работы:

•	Получить практические навыки по расчетам продуктов сгорания и объемов воздуха

2.	Теоретическая часть:

•	Определить избыточное количество воздуха

Vизб = V° ((т – 1), (т = 1,1

•	Определить действительный объем водяных паров

VH2O=V°H2O+0,0161((T – 1)V°

•	Определить действительный суммарный объем продуктов сгорания

Vr= VRO2 + V°N2 + ((T – 1) V° +0,0161 ((T – 1)V°

•	Определить объемные доли Зх атомных газов водяных паров и их суммарные объемные доли

rRO2 = VRO2 / Vr                rН2O = VН2O / Vr               rn = rН2O + rRO2

3. Ход работы:

- записать цель работы

- записать условия задачи в соответствии с вариантом

- определить продукты сгорания по своим данным

- определить объем воздуха по своим данным

ЗАДАНИЕ ПО ВАРИАНТАМ

Таблица 4.1 Средний состав природного газа, его теплота сгорания, плотность, объемы воздуха и продуктов сгорания при α = 1

| № | Газопровод | Состав газа, % по объему | Qcн, МДж/м3 (ккал/м3) | (, кг/м3 | V° | VRO2 | V°N2 | V°H2O | V°r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 (более) | N2 | СО2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 / м3 |
| 1 | Брянск - Москва | 92,8 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 37,31 (8910) | 0,775 | 9,91 | 1,06 | 7,84 | 2,20 | 11,11 |
| 2 | Бухара - Урал | 94,2 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 2,6 | - | 36,17 (8640) | 0,752 | 9,54 | 1,01 | 7,56 | 2,14 | 10,72 |
| 3 | Газли - Каган - Ташкент | 94,0 | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 0,4 | 36,26 (8660) | 0,751 | 9,64 | 1,03 | 7,64 | 2,16 | 10,83 |
| 4 | Газли - Каган | 95,4 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 36,59 (8740) | 0,750 | 9,72 | 1,04 | 7,69 | 2,18 | 10,91 |
| 5 | Гоголево - Полтава | 85,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 13,7 | 0,1 | 30,98 (7400) | 0,789 | 8,26 | 0,87 | 6,66 | 1,86 | 9,39 |
| 6 | Дашава - Киев | 98,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 | 0,2 | 35,88 (8570) | 0,712 | 9,52 | 1,00 | 7,52 | 2,15 | 10,68 |
| 7 | Джаркак - Ташкент | 95,5 | 2,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 36,68 (8760) | 0,748 | 9,74 | 1,04 | 7,70 | 2,18 | 10,92 |
| 8 | Игрим - Пунга - Серов – Нижний Тагил | 95,7 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0.1 | 1,3 | - | 36,47 (8710) | 0,741 | 9,68 | 1,03 | 7,66 | 2,17 | 10,86 |
| 9 | Карабулак - Грозный | 68,5 | 14,5 | 7,6 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | 45,85 (10950) | 1,036 | 12.21 | 1,41 | 9,68 | 2,54 | 13,63 |
| 10 | Карадаг - Тбилиси - Ереван | 93,9 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 37,09 (8860) | 0,766 | 9,85 | 1,05 | 7,79 | 2,19 | 11,04 |
| 11 | Коробки - Жирное - Камышин | 81,5 | 8,0 | 4,0 | 2,3 | 0.5 | 3,2 | 0,5 | 41,45 (9900) | 0,901 | 10,95 | 1,22 | 8,68 | 2,35 | 12,25 |
| 12 | Коробки - Лог - Волгоград | 93,2 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 3,0 | 0,7 | 35,84 (8560) | 0,766 | 9,51 | 1,02 | 7,54 | 2,13 | 10,69 |
| 13 | Кумертау - Ишимбай - Магнитогорск | 81,7 | 5,3 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 8,8 | 0,1 | 36,80 (8790) | 0,858 | 9,74 | 1,06 | 7,79 | 2,13 | 10,98 |
| 14 | Лижво -Кологривовка - Вольск | 93,2 | 2,6 | 1,2 | 0,7 | - | 2,0 | 0,3 | 37,01 (8840) | 0,782 | 9,81 | 1,05 | 7,74 | 2,18 | 11,00 |
| 15 | Оренбург - Совхозное | 91,4 | 4,1 | 1,9 | 0,6 | - | 0,2 | 0,7 | 38,02 (9080) | 0,883 | 10,05 | 1,08 | 7,94 | 2,28 | 11,25 |
| 16 | Первомайск - Сторожевка | 62,4 | 3,6 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 30,2 | 0,1 | 28,30 (6760) | 0,952 | 7,51 | 0,82 | 6,24 | 1,64 | 8,70 |
| 17 | Промысловка - Астрахань | 97,1 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 2,4 | 0,1 | 35,04 (8370) | 0,733 | 9,32 | 0,98 | 7,38 | 2,11 | 10,47 |
| 18 | Рудки - Минск - Вильнюс, Рудки -Самбор | 95,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 0,1 | 35,51 (8480) | 0,740 | 9,45 | 1,0 | 7,49 | 2,12 | 10,62 |
| 19 | Саратов - Горький | 91,9 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 1,2 | 36,13 (8630) | 0,786 | 9,57 | 1,03 | 7,59 | 2,13 | 10,75 |
| 20 | Саратов- Москва | 78,2 | 4,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 14,2 | 0,1 | 34,16 (8160) | 0,879 | 8,99 | 0,98 | 7,25 | 1,98 | 10,20 |
| 21 | Саушино - Лог - Волгоград | 96,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,8 | 0,2 | 35,13 (8390) | 0,741 | 9,32 | 0,98 | 7,39 | 2,10 | 10,48 |

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ К ЗАДАНИЮ № 5.

Определение теплоты сгорания, плотности и рабочего сгорания.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

- используя таблицы научиться определять физические характеристики и теплоту сгорания топлива

- научиться рассчитывать теплоту сгорания, плотность и другие характеристики топлива.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

1. Теплота сгорания газа определяется как сумма произведений величин теплоты сгорания горючих компонентов на объемные доли

Qh = 0,01 * (СН4 * Qh(CH4) + CH6 * Qh(C2H6) + ...)

2.	Плотность газов определяется как сумма произведений плотности компонентов на их объемные доли.

( = 0,01 * (СН4 * ((СН4) + С2Н6 * ( (С2Н6) + ...)

3.	Основной характеристикой газа является сухой состав, но так как используемый газ имеет определенную влажность, необходим пересчет Qh и ( на рабочий состав.

К = 0,804 / (0,804 + d),

где d - влагосодержание газа при 0°С и 101,3 кПа, кг/м3

СН4 = К *СН4,

С2Н6 = К*С2Н6,    и т.д.

H2О = (d /0,804)*K*100

( = (( + d) * К

Qh = Qh * К

ХОД РАБОТЫ:

- Записать цели работы и условие задачи в соответствии с вариантом.

- Определить основные характеристики сухого газа.

- Определить основные характеристики влажного газа

- Сравнить характеристики сухого и влажного газа и записать их в виде вывода.

Таблица 5.1 Свойства газов

| Наименование газа | Химическая формула | Плотность газа (при 0°С и 0,1 МПа); кг/м3 | Низшая теплота сгорания QРН, МДж/м3 / ккал/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан | СН4 | 0,716 | 35,83/8558 |
| Этан | С2Н6 | 1,342 | 63,77/15230 |
| Пропан | С3Н8 | 1,967 | 91,27/21800 |
| Бутан | С4Н10 | 2,598 | 118,68/28345 |
| Пентан | С5Н12 | 3,218 | 145,12/34900 |
| Водород | Н2 | 0,09 | 10,78/2576 |
| Оксид углерода | СО2 | 1,250 | 12,63/3016 |
| Сереводород | Н2S | 1,520 | 23,38/5585 |
| Азот | N2 | 1,250 | 0/0 |
| Оксид серы | SО2 | 2,927 | 2,97/709 |

ЗАДАНИЕ ПО ВАРИАНТАМ

Определить теплоту сгорания, плотность и рабочий состав газообразного топлива Qh и (, имеющего состав:

Таблица 5.2

| N | СН4 % | С2Н6 % | С3Н8 % | С4Н10 % | C5H12 % | N2 % | Н2 % | СО2 % | Н2S % | SO2 % | d ru/v3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96,6 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | - | 1 | - | 0,5 | - | - | 0,005 |
| 2 | 96,2 | 0,9 | 0,7 | - | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,005 |
| 3 | 96,9 | 0,7 | 0,4 | - | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | - | - | 0,005 |
| 4 | 96,8 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,005 |
| 5 | 95,4 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | - | 0,9 | - | 0,2 | - | 0,3 | 0,005 |
| 6 | 97,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,005 |
| 7 | 97 | 0,6 | - | 0,7 | 0,4 | 1 |  | 0,1 | - | 0,2 | 0,005 |
| 8 | 95,5 | 1,3 | 0,9 | - | - | 1,3 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,005 |
| 9 | 95,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | - | 1,2 | 0,3 | 0,5 | - | - | 0,005 |
| 10 | 97,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | - | 0,7 | - | 0,6 | - | 0,4 | 0,005 |
| 11 | 99,2 | - | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,5 | - | - | 0,005 |
| 12 | 97,4 | 0,9 | - | 0,4 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,9 | 0,005 |
| 13 | 98,1 | - | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | - | 0,1 | - |  | 0,005 |
| 14 | 97,3 | 0,7 | 0,4 | - | 0,5 | 0,8 | - | - | 0,1 | - | 0,005 |
| 15 | 96,5 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | - | 1 | - | 0,5 | - | - | 0,005 |
| 16 | 96,3 | 0,8 | 0,6 | - | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | - | - | 0,005 |
| 17 | 96,7 | 0,9 | 0,3 | - | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | - | - | 0,005 |
| 18 | 96,6 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,005 |
| 19 | 95,8 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | - | 0,9 | - | 0,2 | - | 0,3 | 0,005 |
| 20 | 97,8 | - | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,005 |